## 1
Výkaz výměr - profese Vytápění
Díl | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
713 |  | Izolace tepelne |  |  |  | 0
713 | 01 | Navlekova tepelna izolace potrubi s al. folii - pro trubku DN15 - tl.20mm - 20x22 | m | 2 |  | 0
713 | 02 | Navlekova tepelna izolace potrubi s al. folii - pro trubku DN20 - tl.30mm - 30x28 | m | 12 |  | 0
713 | 03 | Navlekova tepelna izolace potrubi s al. folii - pro trubku DN25 - tl.30mm - 30x35 | m | 2 |  | 0
713 | 04 | Navlekova tepelna izolace potrubi s al. folii - pro trubku DN32 - tl.40mm - 40x42 | m | 18 |  | 0
713 | 05 | Navlekova tepelna izolace potrubi s al. folii - pro trubku DN40 - tl.40mm - 40x48 | m | 24 |  | 0
713 | 06 | Navlekova tepelna izolace potrubi s al. folii - pro trubku DN50 - tl.40mm - 40x60 | m | 4 |  | 0
713 | 07 | Navlekova tepelna izolace potrubi s al. folii - pro trubku f76/3,2 - tl.50mm - 50x76 | m | 12 |  | 0
713 | 08 | Navlekova tepelna izolace potrubi s al. folii - pro trubku f89/3,6 - tl.60mm - 60x89 | m | 24 |  | 0
713 | 09 | Navlekova tepelna izolace potrubi s al. folii - pro R+S f133/4,5 - tl.80mm - 80x133 | m | 6 |  | 0
713 | 713 46-3311 | Montaz izolace tepelne - pouzdro s hlinikovou folii - na potrubi do DN50 | m | 62 |  | 0
713 | 713 46-3312 | Montaz izolace tepelne - pouzdro s hlinikovou folii - na potrubi pres DN50 do DN100 | m | 36 |  | 0
713 | 713 46-3313 | Montaz izolace tepelne - pouzdro s hlinikovou folii - na potrubi pres DN100 do DN150 | m | 6 |  | 0
713 | 998 71-3201 | Presun tepel izolace objekt v -6m | % |  |  | 0
716 |  | Demontaz izolace tepelne |  |  |  | 0
716 | 713 46-1831 | Odstraneni tepelne izolace potrubi tvarovkami, tloustka izolace do 100 mm | m | 83 |  | 0
716 | 01 | Ulozeni na skladku | kpl | 1 |  | 0
731 |  | Kotelny |  |  |  | 0
731 | 01 | Montaz stacionarniho plynoveho kondenzacniho velkoobjemoveho kotle | ks | 2 |  | 0
731 | 02 | Paket dvojice stacionarnich kondenzacnich velkoobjemovych kotlu s celkovým vykonem 19,4 - 194 kW s regulaci | kpl | 1 |  | 0
paket obsahuje:
Stacionarni plynovy kondenzacni velkoobjem. kotel s modul. vykonem 19,4 - 97 kW; vestaveny horak; nerez vymenik - 2 ks
Ovladaci panel kotle - 2 ks
Regulator rizeni kaskady, smes.okruhu UT, ohrevu TeV, H1, multifunkcni vystup, 2x multifunkcni vstup - 1 ks
Sada svorek pro regulator - 1 sada
Komunikacni rozhrani mezi regulacemi - 2 ks
Obsluzna jednotka pro regulator - 1 ks
Plochy kabel pro ovladaci panel - delka 1 m - 1 ks
Plastova krytka pro ochranu plosnych spoju - 1 ks
Venkovni cidlo teploty, NTC 1 kOhm - 1 ks
Prilozne cidlo teploty, NTC 10 kOhm - 2 ks
Cidlo teploty do jimky, NTC 10 kOhm, 6 m - 1 ks
Web server pro 4 pristroje - 1 ks
731 | 03 | Cidlo teploty do jimky, NTC 10 kOhm, 6 m | ks | 1 |  | 0
731 | 04 | Ochranna jimka, pripojeni G1/2", poniklovana mosaz | ks | 2 |  | 0
731 | 05 | Neutralizacni box pro kotle do 500 kW; pripojka DN20; jmenovity vykon 70 l/hod; vcetne naplne 8 kg | ks | 1 |  | 0
731 | 06 | Prisada do topne vody - koncentrovany inhibitor koroze systemu | l | 10 |  | 0
Odtah spalin a nasavani spal. vzduchu - koncentricke odkoureni a nasavani (vyska kominu - cca 8,5 m)
731 | 07 | Trubka plastova koaxialni DN160/110 x 500 mm | ks | 2 |  | 0
731 | 08 | Trubka plastova koaxialni DN160/110 x 1000 mm | ks | 2 |  | 0
731 | 09 | Koleno s kontrolnim otvorem koaxialni DN160/110; 87° | ks | 2 |  | 0
731 | 10 | Patni koleno s podperou DN110 koleno, kolej, operna tyc) | ks | 2 |  | 0
731 | 11 | Trubka plastova DN110 x 2000 mm | ks | 6 |  | 0
731 | 12 | Trubka plastova DN110 x 1000 mm | ks | 2 |  | 0
731 | 13 | Trubka plastova UV-stabilni DN110 x 2000 mm | ks | 2 |  | 0
731 | 14 | Distancni objimka DN110 PP | ks | 8 |  | 0
731 | 15 | Vrchni dil kominoveho poklopu DN110 | ks | 2 |  | 0
731 | 16 | Tesneni vrchniho dilu kominoveho poklopu | ks | 2 |  | 0
731 | 17 | Montaz spalinove cesty | ks | 2 |  | 0
731 | 998 73-1201 | Presun kotelny objekt v -6m | % |  |  | 0
731 |  | Demontaz kotelen |  |  |  | 0
731 | 731 10-0816 | Demontaz kotlu litinovych clankovych 9 cl./1,140 t | ks | 2 |  | 0
731 | 731 39-1811 | Vypusteni vody z kotlu do kanalizace samospadem o vyhrevne plose kotlu do 5 m2 | ks | 2 |  | 0
731 | 01 | Demontaz kourovodu DN250 | m | 4 |  | 0
731 | 731 89-0801 | Vnitrostavenistni premisteni demontovanych hmot kotelen do 6 m | t | 1.39 |  | 0
732 |  | Strojovny |  |  |  | 0
732 | 732 19-9100 | Mtz orientacnich stitku | ks | 30 |  | 0
732 | 01 | Orientacni stitek | ks | 30 |  | 0
732 | 02 | Expanzni doplnovaci a odplynovaci automat; objem nadoby 100 l; max. pracovni tlak 4,5 bar; max. staticka vyska 40 m; | ks | 1 |  | 0
max. topny vykon otopne soustavy 250 kW; U = 230 V; P = 0,8 kW
732 | 03 | Montaz a spusteni expanzniho automatu | soubor | 1 |  | 0
732 | 04 | Stacionarni neprimotopny zasobnikovy ohrivac TeV - o objemu 500 l, smaltovany, prestupni plocha vymeniku - 4 m2; | ks | 1 |  | 0
vcetne tepelne izolace
732 | 05 | Montaz zasobnikoveho ohrivace TeV | ks | 1 |  | 0
732 | 732 42-9212 | Montaz cerpadel obehovych mokrobeznych zavitovych DN25 | soubor | 4 |  | 0
732 | 732 42-9215 | Montaz cerpadel obehovych mokrobeznych zavitovych DN32 | soubor | 3 |  | 0
732 | 06 | Teplovodni obehove cerpadlo s plynulou regulaci otacek DN25; max. dopravni vyska při nulovem prutoku - 50 kPa; | ks | 1 |  | 0
pozadovany prutok cerpadlem - 220 kg/h; P=3-26W; U=230V; I=0,04-0,24A
732 | 07 | Teplovodni obehove cerpadlo s plynulou regulaci otacek DN25; max. dopravni vyska při nulovem prutoku - 80 kPa; | ks | 3 |  | 0
pozadovany prutok cerpadlem - 1770 az 2000 kg/h; P=3-50W; U=230V; I=0,04-0,44A
732 | 08 | Teplovodni obehove cerpadlo s plynulou regulaci otacek DN32; max. dopravni vyska při nulovem prutoku - 80 kPa; | ks | 2 |  | 0
pozadovany prutok cerpadlem - 2150 a 2370 kg/h; P=3-50W; U=230V; I=0,04-0,44A
732 | 09 | Teplovodni obehove cerpadlo s plynulou regulaci otacek DN32; max. dopravni vyska při nulovem prutoku - 60 kPa; | ks | 1 |  | 0
pozadovany prutok cerpadlem - 3280 kg/h; P=9-110W; U=230V; I=0,09-0,91A
734 | 10 | Varny natrubek pro jimku 100 mm s vnitrnim zavitem G 1/2°; sklon 90° | ks | 3 |  | 0
732 | 998 73-2201 | Presun hmot strojovny objekt v -6m | % |  |  | 0
732 |  | Demontaz strojoven |  |  |  | 0
732 | 732 21-2815 | Demontaz ohrivaku zasobnikovych stojatych, o obsahu do 1600 l | ks | 1 |  | 0
732 | 732 21-3814 | Rozrezani demontovanych ohrivaku o obsahu pres 630 do 1600 l | ks | 1 |  | 0
732 | 732 21-4815 | Vypusteni vody z ohrivaku o obsahu přes 630 do 1600 l | ks | 1 |  | 0
732 | 732 32-0812 | Demontaz tlakove nadrze, odpojeni od rozvodu potrubi, do 100 l | ks | 1 |  | 0
732 | 732 32-0814 | Demontaz tlakove nadrze, odpojeni od rozvodu potrubi, pres 200 do 500 l | ks | 1 |  | 0
732 | 732 32-4812 | Vypusteni vody z nadrzi o obsahu do 100 l | ks | 1 |  | 0
732 | 732 32-4814 | Vypusteni vody z nadrzi o obsahu pres 200 do 500 l | ks | 1 |  | 0
732 | 732 42-0811 | Demontaz cerpadel obehovych spiralnich DN25 | ks | 5 |  | 0
732 | 732 42-0812 | Demontaz cerpadel obehovych spiralnich DN40 | ks | 4 |  | 0
732 | 732 89-0801 | Vnitrostavenistni premisteni demontovanych hmot strojoven do 6 m | t | 1 |  | 0
733 |  | Rozvod potrubi UT |  |  |  | 0
733 | 733 11-1213 | Potrubi ocelove zavitove zesilene bezesve v kotelnach a strojovnach DN15 | m | 2 |  | 0
733 | 733 11-1214 | Potrubi ocelove zavitove zesilene bezesve v kotelnach a strojovnach DN20 | m | 12 |  | 0
733 | 733 11-1215 | Potrubi ocelove zavitove zesilene bezesve v kotelnach a strojovnach DN25 | m | 2 |  | 0
733 | 733 11-1216 | Potrubi ocelove zavitove zesilene bezesve v kotelnach a strojovnach DN32 | m | 18 |  | 0
733 | 733 11-1217 | Potrubi ocelove zavitove zesilene bezesve v kotelnach a strojovnach DN40 | m | 24 |  | 0
733 | 733 11-1218 | Potrubi ocelove zavitove zesilene bezesve v kotelnach a strojovnach DN50 | m | 4 |  | 0
733 | 733 12-1222 | Potrubi ocelove hladke bezesve v kotelnach a strojovnach f76/3,2 | m | 12 |  | 0
733 | 733 12-1225 | Potrubi ocelove hladke bezesve v kotelnach a strojovnach f89/3,6 | m | 24 |  | 0
733 | 733 19-0107 | Tlak zkouska potrubi zavit -DN 40 | m | 58 |  | 0
733 | 733 19-0108 | Tlak zkouska potrubi zavit -DN 50 | m | 4 |  | 0
733 | 733 19-0225 | Tlak zkouska potrubi hlad -D89/5,0 | m | 36 |  | 0
733 | 998 73-3201 | Presun hmot potrubi objekt v -6m | % |  |  | 0
733 |  | Demontaz potrubi UT |  |  |  | 0
733 | 733 11-0806 | Demontaz potrubi z trubek ocelovych zavitovych do DN32, vcetne armatur | m | 23 |  | 0
733 | 733 11-0808 | Demontaz potrubi z trubek ocelovych zavitovych pres DN32 do DN50, vcetne armatur | m | 13 |  | 0
733 | 733 12-0826 | Demontaz potrubi z trubek ocelovych hladkych pres 60,3 do 89, vcetne armatur | m | 41 |  | 0
733 | 733 89-0801 | Vnitrostavenistni premisteni demontovanych hmot rozvodu potrubi do 6 m | t | 0.5 |  | 0
734 |  | Armatury |  |  |  | 0
734 | 734 10-9215 | Mtz armatur 2priruby PN 16 DN65 | soubor | 8 |  | 0
734 | 734 10-9216 | Mtz armatur 2priruby PN 16 DN80 | soubor | 2 |  | 0
734 | 734 20-9102 | Mtz armatura 1zavit G 3/8 | kus | 46 |  | 0
734 | 734 20-9103 | Mtz armatura 1zavit G 1/2 | kus | 23 |  | 0
734 | 734 20-9113 | Mtz armatura 2zavity G 1/2 | kus | 5 |  | 0
734 | 734 20-9114 | Mtz armatura 2zavity G 3/4 | kus | 5 |  | 0
734 | 734 20-9116 | Mtz armatura 2zavity G 5/4 | kus | 21 |  | 0
734 | 734 20-9117 | Mtz armatura 2zavity G 6/4 | kus | 14 |  | 0
734 | 734 20-9118 | Mtz armatura 2zavity G 2 | kus | 8 |  | 0
734 | 734 20-9124 | Mtz armatura 3zavity G 3/4 | kus | 2 |  | 0
734 | 734 20-9125 | Mtz armatura 3zavity G 1 | kus | 1 |  | 0
734 | 01 | Meziprirubova motylova uzaviraci klapka DN65 | ks | 6 |  | 0
734 | 02 | Meziprirubova motylova uzaviraci klapka DN80 | ks | 2 |  | 0
734 | 03 | Kulovy uzaviraci kohout DN15 s packou | ks | 1 |  | 0
734 | 04 | Kulovy uzaviraci kohout DN20 s packou | ks | 3 |  | 0
734 | 05 | Kulovy uzaviraci kohout DN32 s packou | ks | 13 |  | 0
734 | 06 | Kulovy uzaviraci kohout DN40 s packou | ks | 8 |  | 0
734 | 07 | Kulovy uzaviraci kohout DN50 s packou | ks | 4 |  | 0
734 | 08 | Filtr prirubovy DN65 | ks | 2 |  | 0
734 | 09 | Filtr zavitovy DN32 | ks | 4 |  | 0
734 | 10 | Filtr zavitovy DN40 | ks | 2 |  | 0
734 | 11 | Filtr zavitovy DN50 | ks | 1 |  | 0
734 | 12 | Zpetna klapka DN15; kv=2 | ks | 1 |  | 0
734 | 13 | Zpetna klapka DN20; kv=5 | ks | 1 |  | 0
734 | 14 | Zpetna klapka DN32; kv=21 | ks | 3 |  | 0
734 | 15 | Zpetna klapka DN40; kv=26 | ks | 3 |  | 0
734 | 16 | Zpetna klapka DN50; kv=38 | ks | 1 |  | 0
734 | 17 | Kohout vypousteci s hadicovou vyvodkou a zatkou DN15 | ks | 22 |  | 0
734 | 18 | Automaticky odvzdusnovaci ventil se zpetnou klapkou DN10 | ks | 5 |  | 0
734 | 19 | Teplomer axialni; D80; 0-120°C; 1/2" (vcetne jimky) | ks | 27 |  | 0
734 | 20 | Manometr axialni; D63; 0-6 bar; 1/4" | ks | 14 |  | 0
734 | 21 | Zpetny ventil pro manometry 1/4" x 1/2" | ks | 14 |  | 0
734 | 734 49-4213 | Navarky s trubkovym zavitem G1/2" | ks | 41 |  | 0
734 | 22 | Omezovac teploty topne vody primy DN15 | ks | 2 |  | 0
734 | 23 | Kulovy uzaver s filtrem DN20 | ks | 1 |  | 0
734 | 24 | Kulovy uzaver s filtrem DN40 | ks | 1 |  | 0
734 | 25 | Kulovy uzaviraci kohout pro snimani tlaku G 1/2" | ks | 1 |  | 0
734 | 998 73-4201 | Presun armatury objekt v -6m | % |  |  | 0
014 |  | Stavebni upravy |  |  |  | 0
014 | 01 | Oprava vnitrni vapenocementove stukove omitky sten v rozsahu plochy do 10% (material + montaz) | m2 | 9 |  | 0
014 | 02 | Oprava vnitrni vapenocementove stukove omitky stropu v rozsahu plochy do 10% (material + montaz) | m2 | 3 |  | 0
014 | 03 | Nater sten barvou s vysokou kryvosti, dvojnasobny, vcetne penetrace, provedeny rucne (material + montaz) | m2 | 94 |  | 0
014 | 04 | Nater stropu barvou s vysokou kryvosti, dvojnasobny, vcetne penetrace, provedeny rucne (material + montaz) | m2 | 34 |  | 0
014 | 998 73-5201 | Presun stavebnich hmot objekt v -6m | % |  |  | 0
746 |  | Demontaze UT |  |  |  | 0
746 | 01 | Vypusteni vody z otopne soustavy | ks | 1 |  | 0
746 | 02 | Proplachnuti otopne soustavy | ks | 1 |  | 0
767 |  | Konstrukce zamecnicke |  |  |  | 0
767 | 767 99-5101 | Mtz atypicka zamecnicka kce -5kg | kg | 50 |  | 0
767 | 01 | Doplnkove konstrukce z profilove oceli | kg | 50 |  | 0
767 | 998 76-7201 | Presun zamecnicke kce objekt v -6m | % |  |  | 0
783 |  | Natery |  |  |  | 0
783 | 783 22-1112 | Nater synteticky; 2x zakladni; 2x email | m2 | 5 |  | 0
783 | 783 42-5412 | Nater synteticky na portubi do DN50 - 2x zakladni; 2x email | m | 3 |  | 0
783 | 783 42-5428 | Nater synteticky na portubi do DN50 - 2x zakladni | m | 59 |  | 0
783 | 783 42-5528 | Nater synteticky na portubi do DN100 - 2x zakladni | m | 36 |  | 0
800 |  | Zkousky |  |  |  | 0
800 | 01 | Topna zkouska | hod | 24 |  | 0
800 | 02 | Hydronicke vyvazeni soustavy | kpl | 1 |  | 0
800 | 03 | Revize | kpl | 1 |  | 0
|  | Vytápění celkem |  |  |  | 0