Zadání rozsahu prací

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: Stavidlo u ČS Ladná – celková repase uzávěru

Výpustný objekt kanálového šoupátka DN 800 a  zpětné klapky DN 600

- výroba a osazení  provizorního hrazení, odtěžení nánosů (cca 2m3), vyčerpání objektu

- důkladné očištění betonové konstrukce výpustného objektu

- oprava poškozených betonů. Degradované betové části objektu se nejprve očistí tlakovou vodou. Zvětralá a ulomená místa se osekají. Opravované plochy betonové konstrukce se napenetrují. Do hlubších betonových kaveren (nad 4 cm) se na ocelových kotvičkách zavěsí KARI síť a provede se dobetonování (cca 3 m2). Na místech degradovaných povrchově se provede reprofilace k tomu určenými hmotami (5 m2). Následně se provede ochranná stěrka opravovaných ploch.

- osazení svislých drážek a prahu  Uprofilem160 provizorního hrazení. Navrhnutí a provedení povrchové ochrany drážek a prahu /požadujeme dokonalé mechanické očištění OK a vhodný krycí nátěr/

- po dokončení prací na opravě kanálového šoupátka DN 800 a  zpětné klapky DN 600 bude provedena demontáž provizirního hrazení a funkční zkoušky opravené technologie

Kanálové šoupátko DN 800

- technologii výpustného objektu tvoří kanálové šoupátko DN 800 ovládané klikou přes transmisi s trapézovým závitem a převodové soukolí

- po osazení  provizorního hrazení odtěžení nánosů, vyčerpání objektu

- demontáž kanálového šoupátka, táhel transmise, vodítek a převodového soukolí

- výroba nového táhla transmise s trapézovým závitem

- kontrola, případně oprava vodítek transmise

- kontrola dosedacího prahu a vedení šoupátka,očištění,  oprava poškozených  částí

- kontrola kanálového šoupátka a převodového soukolí, očištění, oprava poškozených  částí

- kontrola krytů nápustného objektu, očištění, oprava poškozených  částí

- navrhnutí a provedení povrchové ochrany OK technologie nápustného objektu /požadujeme dokonalé mechanické očištění OK a vhodný krycí nátěr/ montáž, seřízení chodu

- výroba ovládací kliky 1ks

- vypracování závěrečné zprávy /3paré

Zpětná klapka DN 600

-	demontáž  litinové koncové zpětné (žabí) klapky, odvoz do dílen dodavatele

-		demontáž, očištění jednotlivých částí klapky a těsnících ploch

-	vypracování nálezového protokolu technického stavu zpětné (žabí) klapky se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí, se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru v dílnách dodavatele, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu

-	oprava poškozených částí

-	výroba a osazení nových čepů z mat.tř.17

-	čepy budou odvrtány, osazeny mazací drážkou a maznicí

-	kontrola ramene se závažím, oprava poškozených částí

-	navrhnutí a provedení povrchové ochrany klapky a potrubí /požadujeme dokonalé mechanické očištění OK a vhodný krycí nátěr/

-	montáž klapky, výměna spojovacích a těsnících prvků, seřízení chodu

-	vypracování závěrečné zprávy /3paré