Zadání rozsahu prací

OČS Drnholec, oprava technologie

323592TEC

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: „OČS Drnholec, oprava technologie“

Soustava průsakových čerpadel

Průsakové čerpadla M1,M2,M3 U-SSK—4-03-LN-FE/Q300l/s/ 3ks

- výroba zaslepovacích přírub

- demontáž čerpadla / práce musí být organizovány tak, aby byla vždy zachována možnost manipulace s min. jedním čerpadlem/, osazení zaslepovací příruby / osazení příruby a demontáž čerpadla lze provést po snížení hladiny retenční nádrže/, odvoz do dílen dodavatele

- termín prací na demontáži čerpadla bude s provozovatelem vždy dohodnut s předstihem 7 pracovních dnů. Provozovatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu demontáže čerpadla z provozních důvodů

- demontáž čerpadla, očištění jednotlivých částí

- vypracování nálezového protokolu technického stavu čerpadla se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí

- se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru v dílnách dodavatele, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu opravy čerpadla. Při výměně poškozených dílů budou dodavateli nabídnuty díly ze zásob objednatele, které budou přednostně použity.

- oprava popř. výměna poškozených částí čerpadla /čerpadla v provozu od roku 1977, provoz více jak 30 000.Mh/

- výměna kluzných a valivých ložisek

- výměna těsnících prvků

- výměna mazacích náplní

- výměna spojovacích prvků

- revize pohonu /elektromotoru/ čerpadla

- seřízení axiální vůle mezi oběžným kolem a rozvaděčem

- montáž, seřízení

Montážní vložka DN400 3ks

    - demontáž montážní vložky

    - kompletní repase montážní vložky

    - výměna spojovacích prvků

    - výměna těsnících prvků

    - montáž, seřízení

Šoupátko DN400 /3ks/

- demontáž stojanu převodovky a servopohonu, výměna gufer, přetěsnění a výměna mazacích náplní

- kontrola a promazání ložisek.

- demontáž převodové skříně uzávěrů hrdla a zvonu.

- dokonalé mechanické očištění.

- kontrola pohyblivých částí uzávěrů, těsnících ploch a uzavíracího klínu.

- kontrola bronzových vodítek (kluzátka).

- kontrola vřetene a bronzové matice.

- vypracování nálezového protokolu technického stavu uzávěru

- výměna ucpávek, výměna šroubů a matic.

- výměna mazacích náplní.

- zpětná montáž.

- seřízení koncových poloh a odzkoušení uzávěrů

Zpětná klapka DN 400 /3ks/

- demontáž víka klapky.

- dokonalé mechanické očištění

- kontrola pohyblivých částí klapky , těsnících ploch a vahadel

- vypracování nálezového protokolu technického stavu uzávěru

- oprava popř. výměna čepu klapky, těsnících ploch a vahadel

- seřízení chodu klapky a odzkoušení.

Soustava povodňových čerpadel

Povodňová čerpadla M6,M7 U-USK-8-LN-FE /Q1030l/s/ 2ks:

- provést kompletní provozní zkoušky a revizi čerpadel a pohonů.

- výměna těsnících prvků.

- kontrola spojovacích prvků.

- výměna mazacích náplní

- seřízení axiální vůle mezi oběžným kolem a rozvaděčem

- kontrola ložisek.

Povodňové čerpadlo M5, U-USK-8-LN-FE /Q1030l/s/ 1ks:

- čerpadlo vykazuje značnou netěsnost olejové vany v suterénu

- demontáž čerpadla, oprava popř výměna poškozených prvků olejové vany

- provést kompletní provozní zkoušky a revizi čerpadla a pohonu

- výměna těsnících prvků.

- kontrola spojovacích prvků.

- výměna mazacích náplní

- seřízení axiální vůle mezi oběžným kolem a rozvaděčem

- kontrola ložisek.

Šoupátko DN800 /3ks/

- demontáž stojanu převodovky a servopohonu výměna gufer. přetěsnění a výměna mazacích náplní

- kontrola a promazání ložisek.

- demontáž převodové skříně uzávěrů hrdla a zvonu.

- dokonalé mechanické očištění.

- kontrola pohyblivých částí uzávěrů, těsnících ploch a uzavíracího klínu.

- kontrola bronzových vodítek (kluzátka).

- kontrola vřetene a bronzové matice.

- vypracování nálezového protokolu technického stavu uzávěru

- výměna ucpávek, výměna šroubů a matic.

- výměna mazacích náplní.

- zpětná montáž.

- seřízení koncových poloh a odzkoušení uzávěrů

- servopohony, výměna těsnících prvků, výměna mazacích náplní

Zpětná klapka DN 800 /3ks/

- demontáž víka klapky.

- dokonalé mechanické očištění

- kontrola pohyblivých částí klapky , těsnících ploch a vahadel.

- vypracování nálezového protokolu technického stavu uzávěru

- seřízení chodu klapky a odzkoušení.

Příslušenství OČS

Kompenzační šachty

- oprava krytů šachet a žebříků

- výměna spojovacího materiálu

- zajištění ochrany pryžové spojky při opravě povrchové ochrany

Dilatační pryžové spojky 4ks

- dokonalé očištění dilatační spojky, kontrola tech. stavu, kontrola spojovacího materiálu

- vypracování nálezového protokolu technického stavu dilatační spojky

Odpadní žlaby

- výroba 12 kusů metrových krytů délky 1000mm z nášlapného plechu šíře min.3mm, které budou rozmístěny dle  určení provozovatele

výroba krytu na šachtu jímky vodárny z nášlapného plechu šíře min.3mm

- vyznačení hrany odpadního žlabu  po obou stranách po celé délce strojovny /40m/   bezpečnostním značením žluté barvy v min. šíři 50mm

- výroba krytu kalové jímky, oprava a vyztužení vhodným profilem rámu jímky

Montážní spony 6ks

- kontrola

Zábradlí vstupu do strojovny, dveře a zárubně

- oprava poškozených částí, usazení stávajících zárubní

- kontrola pantů dveří, seřízení chodu

Žebřík na střechu

- oprava poškozených částí

Čistící stroj

- kompletní repase čistícího stroje. Stávající čistící stroj je ve velmi špatném technickém stavu. Lze použít pouze základní rám stroje a některé součásti. Při opravě nutno počítat s výrobou chybějících, nebo poškozených součástí. K chybějící a poškozeným částím patří například motor naklápění/sklápění hrabla, kryty stroje, boční táhla k hrablu, boční ochranné zábradlí 2ks, přívodní napájecí kabel 400 V s koncovkou, nefunkční elektroinstalace, a vybavení rozvaděče, ovládací prvky a koncové spínače, výklopný plech na shrabky, mechanismus sklápění hrabla, spojka motoru a převodovky 2ks, kryt náboje pojezdových kol 2ks aj.

- elektroinstalace bude zhotovena dle námi poskytnuté výkresové dokumentace

- osazení nové kolejové dráhy čistícího stroje /materiál nových kolejí uložen ve strojovně OČS/, oprava, popř. výměna vodících patek kolejí, výroba nových úchytných prvků

- výměna mazacích náplní a přetěsnění převodovek

- seřízení stroje

- odzkoušení provozuschopnosti

- vypracování revizní zprávy

Povrchová ochrana všech OK (čerpadla, uzávěry, kryty, deska závěsu, elektromotor a výtlačné potrubí po celé délce, potrubí plováků 3ks, kryty odpadních žlabů, kryty kompenzačních šachet, vstupy do šachty, kryty vtoku čerpadel, kryty šachet provizorního hrazení, montážních spon,zábradlí,  žebříků včetně žebříku na střechu OČS, dveří,  čistícího stroje vč. kolejové dráhy)

Požadujeme opískování potrubí SA 2,5. metalizaci 100 a vhodný krycí nátěr. U motorů čerpadel požadujeme krycí nátěr v červené barvě. Dodavatel zajistí důkladnou ochranu mechanizmů technologie a elektrorozvodů před znečištěním při pískování a při provádění opravy povrchové ochrany. Povrchová ochrana bude provedena až po dokončení všech oprav a revizí mechanických části.

Vypracování závěrečné zprávy provedené revize včetně nálezových protokolů čerpadel a revizí elektropohonů a čistícího stroje /3paré/