## PN 10
Příloha STZ č.1 - Posouzení kapacity potrubí
Podélňák | Pův. PD | Mapy | Hg
|  | mnm | m
Hladina stálého nadržení v Podhoře | 655 | 686.7
Čerpací stanice | 652.6 | 686
Začátek sanace | 763 | 760 | 774-760=14,0 |  | DT - zatažení 355 do 350 pevně přilnutá trubka
Přerušovací vodojem | 793.4 | 774.4 |  |  | R - relining - menší profil než je DN
POTRUBÍ |  | 773.2 | 773,2-686,7=86,5
Šachta u přehrady |  | 735 | 773-735= -38 |  | Věrohodnotnější a i použité jsou údaje z map
Kapacita potrubí a ztráty - obecně
zatahované potrubí rukáv 350/9 - není nutné dělat další posouzení. Zmenšení profilu je zanedbatelné.
Pevné potrubí, respektive Compact-pipe - průtok 75,0 l/s
| m | v (m/s) | i (m/100m | hz (m) | celk hz |  | Výtlak čerpadel
[6 empty] | Hg 87 m | po sanaci
[6 empty] | R0m | Hg + Hz + (R = 0)
Ocel DN 400 | 6162 | 0.6 | 0.08 | 4.9296 |  |  | Hg = 87
400/23,7 PN 10 | 1825 | 0.77 | 0.13 | 2.3725 | 7.3021 |  | 94.3021
355/21,1 - PN 10 -302 | 1825 | 0.84 | 0.24 | 4.38 | 9.3096 |  | 96.3096 | DT
355/19 PN 6 - 317 | 1825 | 0.7 | 0.16 | 2.92 | 7.8496 |  | 94.8496 | DT
315/18,7 - PN 10 - 278 | 1825 | 1 | 0.32 | 5.84 | 10.7696 |  | 97.7696 | R
315/12 - PN 6 - 291 | 1825 | 1 | 0.27 | 4.9275 | 9.8571 |  | 96.8571 | R
280/16,6 - PN 10 | 1825 | 1.6 | 0.08 | 1.46 | 6.3896 |  | 93.3896
|  |  | prům spád | Q (l/s |  |  | Štítk. tlak velkých čerp. 117 m
Gravitace 315/18,7 - DN 278 | 1776 | 2.14 | 2.5% | 85.2 | plnění 16,5 cm |  | Malá čerpadla
280/14,8 - DN 250 |  |  |  | 114 | kapacitní průtok |  | 125-CVE-305-19-3-LC-500-9
celkem | 3601 | [5 empty] | Q: 15- 30,0 l/s
H: 90,5-93,8 m
Změna poměrů po rekonstrukci
150,0 l/s
Stávající stav | m | v (m/s) | i (m/100m | hz (m) | celk hz |  | Potřebný výtlak Č
Hg 87 m
Ocel DN 400 k=0,1 | 6162 | 1.19 | 0.3 | 18.486
litina DN 350 k=0,1 | 1384 | 1.56 | 0.52 | 7.1968 | 25.6828
Litina DN 400 k=0,1 | 441 | 1.19 | 0.3 | 1.323 | 27.0058 |  | 114.0058
Po rekonstrukci | m | v (m/s) | i (m/100m | hz (m) | celk hz |  | Potřebný výtlak Č
Ocel DN 400 k=0,1 | 6162 | 1.19 | 0.3 | 18.486
355/21,1 - PN 10 -302 k=0,007 | 1384 | 1.6 | 0.87 | 12.0408 | 30.5268 |  |  | DT | změna
355/21,1 - PN 10 - 313 | 441 | 1.5 | 0.8 | 3.528 | 34.0548 |  | 121.0548 | R | 7
315/18,7 - PN 10 - 278 | 1825 | 2.3 | 1.25 | 22.8125 | 41.2985 |  | 128.2985 |  | 14.3
120,0 l/s
Po rekonstrukci | m | v (m/s) | i (m/100m | hz (m) | celk hz |  | Potřebný výtlak Č
Hg 87 m
Ocel DN 400 k=0,1 | 6162 | 0.95 | 0.2 | 12.324
355/21,1 - PN 10 -302 k=0,007 | 1384 | 1.4 | 0.6 | 8.304 | 20.628 |  |  | DT
355/21,1 - PN 10 - 313 | 441 | 1.32 | 0.5 | 2.205 | 22.833 |  | 109.833 | R
315/18,7 - PN 10 - 278 | 1825 | 1.7 | 0.85 | 15.5125 | 27.8365 |  | 114.8365
75,0 l/s
Stávající stav | m | v (m/s) | i (m/100m | hz (m) | celk hz |  | Potřebný výtlak Č
Hg 87 m
Ocel DN 400 k=0,1 | 6162 | 0.6 | 0.08 | 4.9296
litina DN 350 k=0,1 | 1384 | 0.8 | 0.159 | 2.2006 | 7.1302
Litina DN 400 k=0,1 | 441 | 0.6 | 0.08 | 0.3528 | 7.483 |  | 94.483
Po rekonstrukci | m | v (m/s) | i (m/100m | hz (m) | celk hz |  | Potřebný výtlak Č
Hg 87 m
Ocel DN 400 k=0,1 | 6162 | 0.6 | 0.08 | 4.9296
355/21,1 - PN 10 -302 k=0,007 | 1384 | 0.84 | 0.24 | 3.3216 | 8.2512 |  |  | DT | změna
355/21,1 - PN 10 - 313 | 441 | 0.77 | 0.19 | 0.8379 | 9.0891 |  | 96.0891 | R | 1.5
315/18,7 - PN 10 - 278 | 1825 | 1 | 0.32 | 5.84 | 10.7696 |  | 97.7696 |  | 3.3
40,0 l/s
Stávající stav | m | v (m/s) | i (m/100m | hz (m) | celk hz |  | Potřebný výtlak Č
Hg 87 m
Ocel DN 400 | 6162 | 0.4 | 0.04 | 2.4648
litina DN 350 | 1384 | 0.6 | 0.045 | 0.6228 | 3.0876
Litina DN 400 | 441 | 0.32 | 0.035 | 0.15435 | 3.242 |  | 90.242
Po rekonstrukci | m | v (m/s) | i (m/100m | hz (m) | celk hz |  | Potřebný výtlak Č
Hg 87 m
Ocel DN 400 | 6162 | 0.4 | 0.04 | 2.4648
355/21,1 - PN 10 -302 | 1384 | 0.39 | 0.07 | 0.9688 | 3.4336 |  |  | DT
355/21,1 - PN 10 - 313 | 441 | 0.35 | 0.055 | 0.24255 | 3.6761 |  | 90.6762 | R | 0.4342
Alternatiav - jenom relining 315
315/18,7 - PN 10 - 278 | 1825 | 0.5 | 0.11 | 2.0075 | 4.4723 |  | 91.4723 | R | 1.2304
30,0 l/s
Stávající stav | m | v (m/s) | i (m/100m | hz (m) | celk hz |  | Potřebný výtlak Č
Hg 87 m
Ocel DN 400 | 6162 | 0.24 | 0.03 | 1.8486
litina DN 350 | 1384 | 0.31 | 0.035 | 0.4844 | 2.333
Litina DN 400 | 441 | 0.24 | 0.03 | 0.1323 | 2.4653 |  | 89.4653
Po rekonstrukci | m | v (m/s) | i (m/100m | hz (m) | celk hz |  | Potřebný výtlak Č
Hg 87 m
Ocel DN 400 | 6162 | 0.24 | 0.03 | 1.8486
315/18,7 - PN 10 -278 | 1825 | 0.37 | 0.068 | 1.241 | 3.0896 |  | 90.0896 | R | 0,5 m
Při průtoku 30,0 l/s je navýšení ztrát po rekonstrukci 0,5 m.

## Pevné - ceny
Doprava pitné vody
Pevné potrubí - porovnání cen
PE 100 SDR 17- tyče 12,0 m | 315/18,7 | 355/21,1 | 400/23,7
DN | 278 | 312.8 | 352.6
v (m/s) - 75,0 l/s | 1.23 | 0.98 | 0.77
Základní | 1718 | 2175 | 2857
Dvouvrstvé - RC | 1954 | 2485 | 3157
Třívrstvé TS | 2470 | 3120 | 4002
elektrotvarka přímá | 2834 | 7532 | 6622

## PN 6
Pevné potrubí, respektive Compact-pipe - průtok 75,0 l/s
| m | v (m/s) | i (bar/100m | hz (m) | celk hz |  | Výtlak čerpadel
[6 empty] | Hg 85 m | po sanaci
[6 empty] | R 5 m | Hg + Hz + (R = 0)
Ocel DN 400 | 6162 | 0.6 | 0.08 | 4.9296 |  |  | Hg = 86
355/12 - PN 6 | 1815 | 1 | 0.025 | 4.5375 | 9.4671 |  | 95.4671
315/18,7 - PN 6 | 1815 | 1.26 | 0.044 | 7.986 | 12.9156 |  | 98.9156
|  |  | prům spád | Q (l/s |  |  | Štítkový tlak velkých čerpadel 117 m
Gravitace 315/18,7 - DN 278 | 1420 | 2.14 | 2.5% | 85.2 | plnění 16,5 cm |  | Malá čerpadla 125-CVE-305-19-3-LC-500-9
280/14,8 - DN 250 | ?? 1769 |  |  | 114 | kapacitní průtok |  | mají štítkový výkon | Q: 15- 30,0 l/s
celkem | 3584 | [6 empty] | H: 90,5-93,8 m
Pevné potrubí, respektive Compact-pipe - průtok 41,0 l/s
| m | v (m/s) | i bar/100m | hz (m) | celk hz |  | Výtlak čerpadel
po sanaci
Hg + Hz + (R = 0)
Ocel DN 400 | 6162 | 0.6 | 0.05 | 3.081 |  |  | Hg = 86
355/21,1 - PN 6 | 1815 | 0.54 | 0.008 | 1.452 | 4.533 |  | 89.533
315/18,7 - PN 6 | 1815 | 0.69 | 0.015 | 2.7225 | 5.8035 |  | 90.8035
|  |  | prům spád | Q (l/s
Gravitace 315/18,7 - DN 278 | 1420 | 2.14 | 2.5% | 85.2 | plnění 16,5 cm
280/16,6 - DN 250 | ?? 1769 |  |  | 114 | kapacitní průtok
Tak malý průtok v tak velkém potrubí už není v tabulkách ztrát
Pevné potrubí, respektive Compact-pipe - průtok 34,0 l/s
| m | v (m/s) | i bar/100m | hz (m) | celk hz |  | Výtlak čerpadel
po sanaci
Hg + Hz + (R=0)
Ocel DN 400 | 6162 | 0.6 | 0.04 | 2.4648 |  |  | Hg = 86
355/21,1 - PN | 1815 | 0.54 | 0.006 | 1.089 | 3.5538 |  | 88.5538
315/18,7 | 1815 | 0.69 | 0.011 | 1.9965 | 4.4613 |  | 89.4613
280/16,6 | 1815 | 0.87 | 0.02 | 3.63 | 6.0948 |  | 91.0948
|  |  | prům spád | Q (l/s
Gravitace 315/18,7 - DN 278 | 1420 | 2.14 | 2.5% | 85.2 | plnění 16,5 cm
280/16,6 - DN 250 | ?? 1769 |  |  | 114 | kapacitní průtok