POVODÍ OHŘE s.p. Bezručova 4219, Chomutov

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

K projektu pro ohlášení (stavební povolení) drobné stavby na akci:

"VD Mariánské Lázně – rekonstrukce hospodářské budovy,

Závod Karlovy Vary"

(Povodí Ohře Chomutov, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov)

Chomutov, leden 2019						Vypracoval:	Ing. P. Slabyhoud

### seznam použitých podkladů

### Použitá literatura A PODKLADY

Výkresy stavební části PD, průvodní a technická zpráva.

ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 0821 – příl. ed 2, ČSN 73 0873, publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ (Roman Zoufal a kolektiv). Směrnice pro navrhování a posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí č. 6, 7, 9, zák. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV ČR 246/2001 Sb., vyhl. MV ČR 202/1999 Sb., vyhl. MV ČR 23/2008 Sb. vyhl. 268/2009 Sb. vyhl. č. 23/2008 ve znění p.p. (268/2011), zák. č. 67/2001 ve znění p.p,

a) popis a umístění stavby a jejích objektů

A) Stručný popis stavby

Jedná se o nově navržený (na místě původního) navazující objekt hospodářského příslušenství (skladu zahradního nábytku, domácí dílny apod.) zděná budova na hranici sousedního pozemku ve vlastnictví cizího subjektu (Lesy České republiky s.p.), ale požárně nebezpečný prostor na tyto pozemky nezasahuje. Není zde uvažováno s garážováním motorových vozidel. Místnost hospodářské budovy bude tvořit samostatný požární úsek, oddělený požárně dělícími konstrukcemi od stávajícího navazujícího objektu.

Konstrukce objektu příslušenství jsou smíšené, nosná konstrukce střechy je z dřevěných prvků krovu, uložených na obvodových cihelných stěnách, a střešní krytiny - plechová, hladká (nehořlavá) na dřevěném (OSB desky) bednění, obvodové stěny z cihel dutinových, příp. z lehčených tvárnic. Střecha objektu je plochá, resp. pultová. Povrchy podlah tvoří betonová mazanina, cementový potěr, příp. stěrka nebo dlažby, okenní otvor je na tomto objektu navržen plastový, vrata jsou navržena také plastová otvíravá. Účelem využití objektu je provozní skladování nářadí, příp. zahradního nábytku apod.

S vytápěním tohoto objektu je uvažováno pouze lokální topidlo (elektrický přímotopný konvektor) pro temperování.

Ve výpočtu je uvažováno s konstrukčním systémem smíšeným.

Objekt, jak je navržen, tvoří jeden samostatný jednopodlažní požární úsek ve staticky nezávislém zděném jednopodlažním objektu.

V rámci tohoto požárního posouzení bude prokázáno, že navržený objekt svým provedením vyhovuje požárním předpisům. Budova je navržena na místě původní, se stejným půdorysným rozměrem, pouze s mírně větší světlou a konstrukční výškou.

b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

B) Požární posouzení

Navržený objekt tvoří jeden samostatný požární úsek, P.Ú. 1 – sklad příruční, příp. domácí dílna – hobby apod.

c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

P.Ú.- 1 – Hospodářský objekt - budova (ČSN 73 0802)

Objekt obsahuje příslušenství k rodinnému domku (pro hrázné).

Jedná se o budovu (prostor) se samostatným vstupem otvíravými vraty přímo z volného prostranství do hospodářské místnosti.

1. Požární riziko

a) Požární zatížení stálé  ps

ps = 5 kg/m2					as = 0,9

b) Požární zatížení nahodilé pn

Hospodářské příslušenství			14,60 m2 	60	1,0		0 osob

pn = 60 kg/m2					 p = 65 kg/m2

c) Součinitel "a"

an = 1,0					 a = 0,99

d) Součinitel "b"

S = 14,60 m2	 	So : S = 0,453		 n = 0,362		 k = 0,239

So = 6,61 m2		ho : hs = 0,662

hs = 2,9 m

ho = 1,92 m	 	b = (S.k) : (So.ho1/2) = 0,38 =  0,5

e) Požární zatížení výpočtové

pv = p.a.b.c = 60 * 0,99 * 0,5 * 1,00 = 29,7 kg/m2

Dle tab. 8 ČSN 73 0802, pro konstrukce smíšené, pv = 29,7 kg/m2, h = 0 = do 3,0 m, je požární úsek zařazen do I. SPB.

2. Velikost požárního úseku

Dle tab. 10 ČSN 73 0802 je povolena maximální půdorysná velikost - délka 74 m x šířka 47 m, skutečnost je max. 4 x 6 m - vyhovuje.

d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

3. Stavební konstrukce (ČSN 73 0821 + Ed2)

Dle tab. 12, pol. 12 ČSN 73 0802

Požární stěny - požadovaná odolnost je dle tab. 12 ČSN 73 0802 - EI = 30 minut DP1, skutečnost, požární stěna obvodová, směrem k sousední kolně, je z lehčených tvárnic tl. min. 380 mm - odolnost REI = min. 180 minut (tab. 1A, pol. 4cb) - vyhovuje, také na základě ustanovení publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ (Roman Zoufal a kolektiv), tab. 6.1.2 – REI = min. 120 minut.

Požární uzávěry otvorů - požadovaná odolnost je dle tab. 12 ČSN 73 0802 - EW = 15 minut (DP3), skutečnost – v požární stěně požární uzávěry nejsou – není nutno posuzovat – vyhovuje zjevně.

Požární pásy - nehořlavé, šířky min. 900 mm (15 DP1) – vyhovuje. (šířka stěny mezi vraty a kolnou je 950 mm – vyhovuje).

Obvodové stěny - požadovaná odolnost je dle tab. 12 ČSN 73 0802 - EI = 30 minut, skutečnost jsou stěny z pálených tepelně izolačních, příp. plynobetonových tvárnic tl. min. 380 mm - odolnost REI = min. 180 minut (tab. 1A, pol. 4cb) - vyhovuje, také na základě ustanovení publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ (Roman Zoufal a kolektiv), tab. 6.1.2 – REI = min. 120 minut.

e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů

4. Únikové cesty

Z P.Ú (objektu – prostoru hospodářské budovy) je jedna úniková cesta nechráněná délky max. 3,7 m přímo na volné prostranství - vyhovuje.

a) Délka únikové cesty:

Dle tab. 18 ČSN 73 0802 pro a = 0,99 je povolena délka NÚC max. 25 m. Skutečnost je max. 3,7 m – vyhovuje.

b) Šířka únikové cesty:

Počet osob celkem, nejvýše: 2

u = (1:K)*(E*S) = (1:39)*(2*1,0) = 0,125 ú.p. => 0,05 m (min. 1ú.p. = 0,55m)

Skutečná šířka úniku je min. 1,1 m (jedno křídlo vrat) – vyhovuje.

f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností

5. Odstupové vzdálenosti (požárně nebezpečný prostor)

Procento požárně otevřených ploch je max. 60% (dle ČSN 73 0802 z května 2009 - 40%).

Pro lu = 5,75 m, hu = 3,10 m, pv = 29,7 kg/m2 je dle tab. F1 odstupová vzdálenost stanovena 2,90 m - vyhovuje, skutečnost je od nejbližší stavby domku min. 5 m - toto vyhovuje (od jednotlivé požárně otevřené plochy – vrat je požárně nebezpečný prostor šířky 2,4 m). V souladu s ustanovením čl. 8.15.4 a) 1) není navržený střešní plášť požárně otevřenou plochou a nestanovují se od něj odstupové vzdálenosti (požárně nebezpečný prostor = 0).

g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami

6. Požární voda (ČSN 73 0873)

a) Vnější odběrná místa

Pro objekt je nutno zajistit požární vodu s následujícími parametry:

Požární hydrant vzdálený od P.Ú. max. 200 m

Vzdálenost mezi hydranty max. 400 m

Případně nádrž nebo vodní tok vzdáleny max. 600 m

Případná nádrž (pokud nejsou hydranty) - min. objem 14 m3.

Pro hydranty je nutné vodovodní přívodní potrubí min. DN 80 mm se zajištěným odběrem min. 4 l/sec.

Jedná se o objekt na místě původního se stejným účelem, na které jsou požadavky naprosto shodné, takže lze předpokládat, že skutečnost vyhovuje výše uvedeným požadavkům ČSN. Hydrant pro možnost plnění požárních cisteren zde není, ale je zde, od navržené stavby max. 40 m, vodní dílo Mariánské Lázně – vyhovuje požadavkům. Nicméně objekt je samostatně stojící a vzhledem k odstupovým vzdálenostem navržené stavby, nedojde k přenesení požáru na další budovy, včetně stávajícího RD.

b) Vnitřní odběrná místa

Je splněna podmínka čl. 4.4 b1) ČSN 73 0873 - (p x S = 65 x 14,6 = 949 < 9 000) - vnitřní odběrné místo není nutno pro tento požární úsek (jednopodlažního objektu) zřizovat.

h) stanovení počtu, druhu a rozmístění ručních hasících přístrojů

7. Ruční hasící přístroje

nr = 0,15 (S * a * c3)1/2 = 0,57 => 1 x RHP.

V požárním úseku (hospodářské místnosti) bude osazen min. jeden RHP a to práškový s náplní 6 kg PG 6 s hasící schopností 21 A (přímo ve vlastní uhelně příp. na vnější stěně pod střechou v závětří), anebo pěnový či 6 kg CO2, resp. sněhový s náplní min. 6 kg.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Pro navrženou stavbu tohoto rozsahu není reálný předpoklad.

j) zhodnocení technických zařízení stavby

Pro navrženou stavbu tohoto rozsahu není reálný předpoklad.

k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

8. Zařízení pro protipožární zásah

a) Příjezdy

Příjezd je po zpevněné veřejné komunikaci do vzdálenosti max. 35 m od objektu - vyhovuje.

b) Nástupní plochy a zásahové cesty

Není nutno (na zákl. odd. 12 ČSN 73 0802 - čl. 12.4.4a), resp. 12.5.1) zřizovat.

C) Závěr

Posuzovaný objekt doplňkového zařízení (hospodářské budovy), navrženým rozsahem a provedením, vyhoví podmínkám požární ochrany dle ČSN 73 0802, 73 0834, 73 0821 a dalších souvisejících norem za předpokladu umístění min. 1 ks hasícího přístroje s náplní min. 6 kg, např. PG 6 s hasící schopností 21 A. Je nezbytné, aby dělící stěna mezi navrženou hospodářskou budovou a stávající kůlnou byla vyzděna až ke krytině (nehořlavé).

Závěr - souhrn všech požadavků

Je nutno zajistit:

- Je nezbytné umístění min. jednoho hasícího přístroje s hasící schopností min. 21 A.

Po splnění uvedených podmínek určených v této požární zprávě nově vybudovaný prostor vyhoví podmínkám požární ochran (osazení min. 1ks PHP).