Příloha č. 1 Technická specifikace služeb CFM

# Technická specifikace služeb

| Systém napájení - Rozvodny NN a rozváděče |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozváděč RSD A |  | 1 |
| Rozváděč RSD B |  | 1 |
| Uzemnění a pospojení (Serverovna a venkovní část chlazení) |  | 1 |
| Přívodní napájecí kabeláž rozváděč RSD z UPS a MG napájení, rozvodny RH |  |  |
| Popis servisu | četnost servisu |  |
| Vizuální kontrola rozvaděčů, odstranění nečistot | 1 x 12 měsíců |  |
| Vizuální kontrola izolačních krytů | 1 x 12 měsíců |  |
| Termovizní měření | 1 x 12 měsíců |  |
| Kontrola propojení a případné dotažení kontaktů | 1 x 12 měsíců |  |
| Kontrola funkčnosti rozvaděče | 1 x 12 měsíců |  |
| Revize podle ČSN 33 2000-6 | 1x za 5 let |  |

| Systém chlazení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Samsung AC100JNMCEH vnitřní |  | 2 |
| Samsung AC100JXSCGH venkovní |  | 2 |
| Popis servisu | četnost servisu |  |
| Celková vizuální kontrola zařízení (přívody el., izolace, únik oleje, ...) | 1 x 6 měsíců |  |
| Kontrola stavu a mechanického uložení kompresorů a ventilátorů | 1 x 6 měsíců |  |
| Dotažení svorkovnic | 1 x 6 měsíců |  |
| Měření tlaku chladiva za provozu | 1 x 6 měsíců |  |
| Čištění tepelných výměníků kondenzačních jednotek | 1 x 6 měsíců |  |
| Čištění filtrů vnitřních jednotek | 1 x 6 měsíců |  |
| Kontrola odvodu kondenzátu | 1 x 6 měsíců |  |
| Čištění výparníků chemickými prostředky | 1 x 6 měsíců |  |
| Kontrola úniku chladiva dle platné legislativy EK 517/2014 | 1 x 12 měsíců |  |

| Systém požární bezpečnosti – stabilní hasící zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| SHZ TYCO HYGOOD NOVEC 1230 |  | 2 |
| Popis servisu | četnost servisu |  |
| Kontrola záložního zdroje, celistvosti spojů a NN rozvodů | 1 x 6 měsíců |  |
| Kontrola komunikace a propojení, kontrola výstupů tlak a porucha, test přenosu stavu hašení a porucha L-SHZ | 1 x 6 měsíců |  |
| Kontrola a test automatické detekce a ručního startu hašení | 1 x 6 měsíců |  |
| Kontrola a testy hlásičů kontroly tlaku v zásobnících hasiva | 1 x 6 měsíců |  |
| Kontrola a testy výstupních zařízení (akustika, ovladače elektromagnetů ventilů) | 1 x 6 měsíců |  |
| Připojení ústředny FK-start 2 | 1 x 6 měsíců |  |
| Garanční zápis | 1 x 6 měsíců |  |
| Kontrola nádob | 1 x 12 měsíců |  |
| Kontrola manometru systému | 1 x 12 měsíců |  |
| Kontrola tlakového spínače | 1 x 12 měsíců |  |
| Kontrola záložního zdroje | 1 x 12 měsíců |  |
| Nadřízený systém EPS (komunikace a propojení) | 1 x 12 měsíců |  |
| Kontrola a test automatické detekce a ručního startu hašení | 1 x 12 měsíců |  |
| Kontrola a testy hlásičů kontroly tlaku v zásobnících hasiva | 1 x 12 měsíců |  |
| Kontrola a testy výstupních zařízení (akustika, ovladače elektromagnetů ventilů) | 1 x 12 měsíců |  |
| Připojení ústředny FK-start 2 | 1 x 12 měsíců |  |
| Kontrolní štítek | 1 x 12 měsíců |  |
| Garanční zápis | 1 x 12 měsíců |  |
| Revize podle ČSN 33 2000-6 | 1 x 5 let |  |