## Rekapitulace
MVE Křižanovice, vyvedení výkonu
Rekapitulace nákladů
1. | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
2. | Dodávky |  |  |  | 0
3. | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
4. | Zemní práce |  |  |  | 0
5 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0
2019-01-05 | Doprava a mimostaveništní přesuny materiálu |  | 5% | 0 | 0
2019-02-05 | Odvoz demontovaného mat. a ekologická likvidace |  | kpl
2019-03-05 | IČ při realizaci - zpracování plánu BOZP, účast na kontrolních dnech atd., cca 15 hodin |  | kpl
2019-04-05 | Komplexní zkoušky, 40 hodin |  | kpl
2019-05-05 | Proškolení obsluhy, cca 20 hodin |  | kpl
2019-06-05 | Vypracování výchozí revize, technická pomoc při projednání nového připojení vyvedení výkonu MVE do distribuční sítě včetně navýšení výkonu na 55kW na ČEZ Distribuce, cca 30 hodin |  | kpl
2019-08-05 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, cca 31 hodin |  | kpl
2019-09-05 | Měření elektrických parametrů generátoru po navýšení výkonu a vydání zkušebního protokolu, výrobního štítku a sériového čísla |  | kpl
2019-10-05 | Zřízení a likvidace zařízení staveniště |  | kpl
2019-11-05 | Vypracování dokumentace skutečného provedení úprav MVE, cca 70 hodin |  | kpl
6 | Úprava technologického zařízení ovládání turbosoustrojí Francis F30H - strojní část |  |  |  | 0
6.I | Technologické práce na stavbě |  |  |  | 0
6.II | Materiál, výroba, dodávky, ... |  |  |  | 0
7. | Úprava technologie MVE, SW+HW MVE a zkoušky - část elektro celkem |  |  |  | 0
2019-01-07 | Dodávky |  |  |  | 0
2019-02-07 | Demontáž |  |  |  | 0
2019-03-07 | Montáž |  |  |  | 0
2019-04-07 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## Elektro
Položka | Číselné | Popis | Cena
číslo | zatřídění položky |  | měrná | výměra | cena | Cena celkem
|  |  | jednotka |  | (Kč)
1.1 |  | 1.Elektroinstalační materiál | ks | 1
1.2 |  | Kabel AYKY 3x240+120 mm², 0,6/1kV, Uz 4 kV | m | 450 |  | 0
1.3 |  | Kabel CYKY-4x50mm², 0,6/1kV, Uz 4 kV odolnost proti šíření plamene dle IEC 60332-1 a CEI 60332-1 | m | 30 |  | 0
1.4 |  | Zemnící pásek FeZN 30x4 vrstva zinku 70 mikrometru vyroben dle EN 62564-2 | m | 50 |  | 0
1.5 |  | Zemnící vodič 10 vrstva zinku 50 mikrometru vyroben dle EN 62564-2 + svorky | m | 5 |  | 0
1.6 |  | Folie výstražná šíře 300 mm | m | 450 |  | 0
1.7 |  | Folie výstražná 300 mm, červená polyetylénová s bleskem | m | 450 |  | 0
1.8 |  | Drát. žlab 60x150 včetně podpěr s integrovanou spojkou elektrolyticky zinkovaný | m | 10 |  | 0
1.9 |  | Ohebná korugovaná chránička KOPOFLEX 110/94, 450 N/20 cm vyrobeno dle ČSN EN 61386-24 | m | 30 |  | 0
1.10 |  | Trubka panceřová prům 63/58,8 mm pozink + příchytky | m | 3 |  | 0
1.11 |  | Pojistky PHN 1 125A | m | 6 |  | 0
1.12 |  | Podružný spoj. materiálu, kabel. štítky, vázací kabelové pásky, stavební tmely atd. | sada | 1 |  | 0
1.13 |  | PVC chránička korugovaní 110/94, 450 N/20 cm vyrobeno dle ČSN EN 61386-24 | m | 20 |  | 0
1.14 |  | Deska zákrytová plastová (šíře celkem 500mm) | m | 430 |  | 0
|  | Mateiál celkem |  |  |  | 0
2.Dodávky
2.1 |  | Rozváděče elektroměrový v plast. pilíři, obchodní měření 125/5A, cejchovaná trafa přesnost 0,5 S zátěž 5VA pilíř 2x470x1830x250mm IK 10 IP 44/20 (např. NR212/NKD/7D/ 125A ČEZ) | ks | 1 |  | 0
2.2 |  | Kabelová skříň v plast. pilíři, 2 sady pojistkových spodků vel.1, přívodní kabel do 240mm2, vývodní kabel 150mm2 IP44/IP40 IK 10 , 470x1830x250mm (např. SS 201/NKF1W) | ks | 1 |  | 0
|  | Dodávky celkem |  |  |  | 0
Položka | Číselné | Popis | Cena
číslo | zatřídění položky |  | měrná | výměra | cena | Cena celkem
|  |  | jednotka |  | (Kč)
3.Elektromontážní práce
3.1 |  | Pokládka kabelu AYKY-J 3x240+120 | m | 450 |  | 0
3.2 |  | Pokládka kabelu CYKY-J 4x50 | m | 35 |  | 0
3.3 |  | Pokládka vodiče FeZn 30x4 | m | 20 |  | 0
3.4 |  | Montář zemnící vodič 10 + svorek | m | 5 |  | 0
3.5 |  | Pokládka folie | m | 450 |  | 0
3.6 |  | Montáž drát. žlab 60x150 včetně podpěr | m | 10 |  | 0
3.7 |  | Ohebná korugovaná chránička KOPOFLEX 110/96 | m | 30 |  | 0
3.8 |  | Trubka pancéřová prům 63/58,5 mm pozink | m | 2 |  | 0
3.9 |  | Pojistky PHN 1 125A | m | 6 |  | 0
3.10 |  | Demontáž a zpět. montáž zákrytů rozváděčů, cca 20 hodin | kpl | 1 |  | 0
3.11 |  | Demontáž kabelů, cca 10 hodin | kpl | 1 |  | 0
3.12 |  | Montáž elektroměrového rozváděče | ks | 1 |  | 0
3.13 |  | Montáž kabelové skříně SS 201 | ks | 1 |  | 0
3.14 |  | Montáž kabelového žlabu 60x150 | ks | 1 |  | 0
3.15 |  | Ukončení a zapojení kabelu do 3x240+120 | ks | 4 |  | 0
3.16 |  | Ukončení a zapojení kabelu do 4x95 | ks | 2 |  | 0
3.17 |  | Pokládka výstražné folie | m | 450 |  | 0
3.18 |  | Montáž korugované chráničky KOPOFLEX 110/96 | m | 30 |  | 0
3.19 |  | Montáž trubka panceřová prům 63 mm pozink | m | 3 |  | 0
3.20 |  | Montáž zákrytové desky | m | 430 |  | 0
3.21 |  | Průraz + oprava obvodového zdiva strojovny, utěsnění proti vnikání vlhkosti | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáže celkem |  |  |  | 0

## Zemní práce
Položka | Číselné | Popis | Cena
číslo | zatřídění položky |  | měrná | výměra | cena | Cena celkem
|  |  | jednotka |  | (Kč)
4.1 |  | Vytyčení stávajícího kabelu ČEZ Distribuce | m | 360 |  | 0
4.2 |  | Vytýčení trasy | m | 360 |  | 0
4.3 |  | Vykopání kabelové rýhy | m | 360 |  | 0
4.4 |  | Zásyp kabelové rýhy | m | 360 |  | 0
4.5 |  | Hutnění zásypu | m | 360 |  | 0
4.6 |  | Definitivní úprava povrchu včetně zatravnění | m | 360 |  | 0
4.7 |  | Pískové lože tl. 200 mm | m | 360 |  | 0
4.8 |  | Vytýčení trasy | m | 10 |  | 0
4.9 |  | Rozebrání a zpětná pokládka dlažby | m | 10 |  | 0
4.10 |  | Vykopání kabelové rýhy v betonu | m | 10 |  | 0
4.11 |  | Betonové lože pro uložení chráničky v komunikaci, zásyp | m | 10 |  | 0
4.12 |  | Protlak pro kabel - vytyčení trasy, hloubení jam, protlačení trub do 100mm, zásyp jam, … | m | 10 |  | 0
4.13 |  | Zaměření skutečného provedení kabelové trasy | m | 360 |  | 0
|  | Zemní práce celkem |  |  |  | 0

## Úprava technologie - elektro
Pol.č. | Popis položky | Měrná jednotka | Počet měr. jedn. | Jednotková cena v Kč | Náklady celkem v Kč | Poznámka
2019-01-07 | Dodávky
7.1.1 | RG1 - rozvaděč vyvedení výkonu MVE | ks | 1 |  | 0
7.1.2 | 3f rozběhový rezistor | ks | 1 |  | 0
7.1.3 | Ostatní výstroj rozváděče (svorky, vodiče, spojovací materiál, …) | sada | 1 |  | 0
7.1.4 | RG2 - rozvaděč ochran a automatik MVE | ks | 1 |  | 0
7.1.5 | Jednotka I/O SEL-2440 24V DC, 32DI+16DO, IEC61850 | ks | 1 |  | 0
7.1.6 | Komunikační protokol do stávající SEL-2440 IEC61850 | ks | 1 |  | 0
7.1.7 | Ostatní výstroj rozvaděče (svorky, vodiče, spojovací materiál, kabelové žlaby …) | sada | 1 |  | 0
7.1.8 | RG3 - rozvaděč kompenzace MVE | ks | 1 |  | 0
7.1.9 | Rozvaděč (š600xv1200xh400mm) kompenzace regulace 10 stupňů , výkon 70 kVAr, Barva RAL7035, IP55, pravé panty, přívody dnem rozvaděče pomocí průchodek | ks | 1 |  | 0
7.1.10 | Kabely, vodiče, chráničky, … | ks | 1 |  | 0
7.1.11 | Kabel CYKCY-O 12x1,5 | m | 7 |  | 0
7.1.12 | Kabel JYTY-O 19x1 | m | 7 |  | 0
7.1.13 | Vodič zelenožlutý pro doplňující pospojování H07V-K 6mm2 | m | 5 |  | 0
7.1.14 | Dodávka podružného spoj. materiálu, kabel. štítky, vázací kabelové pásky, atd. | sada | 1 |  | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
7.2 | Demontáže
Pol.č. | Popis položky | Měrná jednotka | Počet měr. jedn. | Jednotková cena v Kč | Náklady celkem v Kč | Poznámka
7.2.1 | Demontáž rozběhového rezistoru v rozvaděči RG2 | ks | 1 |  | 0
7.2.2 | Demontáž a odpojení stávajícího rozvaděče kompenzace RG3 v ovládací místnosti MVE | ks | 1 |  | 0
7.2.3 | Demontáž stávající kabeláže mezi rozvaděči RG2 a RG3 v ovládací místnosti MVE | kpl | 1 |  | 0
| Demontáže celkem |  |  |  | 0
2019-03-07 | Montáže
Pol.č. | Popis položky | Měrná jednotka | Počet měr. jedn. | Jednotková cena v Kč | Náklady celkem v Kč | Poznámka
7.3.1 | Montáž a zapojení rozběhového rezistoru do rozvaděče RG1, včetně ostatní výstroje rozváděče | ks | 1 |  | 0
7.3.2 | Montáž a zapojení SEL-2440 do rozvaděče RG2, včetně ostatní výstroje rozváděče | ks | 1 |  | 0
7.3.3 | Montáž nástěnného rozvaděče RG3 v ovládací místnosti MVE | ks | 1 |  | 0
7.3.4 | Pokládka kabelu CYKCY-O 12x1,5 | m | 7 |  | 0
7.3.5 | Pokládka kabelu JYTY-O 19x1 | m | 7 |  | 0
7.3.6 | Ukončení a zapojení kabelu do 12x4 | ks | 1 |  | 0
7.3.7 | Ukončení a zapojení kabelu do 19x1 | ks | 1 |  | 0
7.3.8 | Montáž zž vodiče pro doplňující pospojování H07V-K 6mm2 | m | 5 |  | 0
| Montáže celkem |  |  |  | 0
7.4 | Ostatní a vedlejší náklady
Pol.č. | Popis položky | Měrná jednotka | Počet měr. jedn. | Jednotková cena v Kč | Náklady celkem v Kč | Poznámka
7.4.1 | Doprava a mimostaveništní přesuny materiálu | kpl | 1 |  | 0
7.4.2 | Odvoz demontovaného materiálu a ekologické uložení na řízenou skládku | kpl | 1 |  | 0
7.4.3 | Výpočet nastavení a konfigurace ochran a automatik SEL | kpl | 1 |  | 0
7.4.4 | Doplnění frekvečních a výkonových charakteristik regulace | kpl | 1 |  | 0
7.4.5 | Úprava obrazovek operátorského panelu | kpl | 1 |  | 0
7.4.6 | Nastavení, sekundární a primární zkoušky ochran a automatik SEL, programování a odladění automatik kompemzace | kpl | 1 |  | 0
7.4.7 | Zkoušky zařízení s zkoušky vnějších návazností | kpl | 1 |  | 0
7.4.8 | Účast při komplexních zkouškách | kpl | 1 |  | 0
7.4.9 | Proškolení obsluhy z funkce a provozu MVE | kpl | 1 |  | 0
7.4.10 | Vyhotovení VRZ | kpl | 1 |  | 0
| Ostatní náklady celkem |  |  |  | 0

## Úprava technologie strojní část
6. Úprava technologického zařízení ovládání turbosoustrojí Francis F30H - strojní část
Položka | Číselné | Popis | Cena
číslo | zatřídění položky |  | měrná | výměra | cena | Cena celkem
|  |  | jednotka |  | (Kč)
6.I Technologické práce na stavbě:
.-montážní / demontážní práce:
6.I.1 |  | .-demontáž stávajícího ovládacího stojanu rozváděcích lopatek turbíny Francis F30H (OK stojan, pákový mechanizmus, el.servopohon, naklápěcí deska, ...), cca 12 hodin | kpl | 1 |  | 0
6.I.2 |  | .-montáž nové OK ovládacího stojanu rozváděcích lopatek turbíny přímo na těleso spirály turbíny Francis včetně příslušenství (nová OK stojanu, stávající el. servopohon MODACT, ...), cca 12 hodin | kpl | 1 |  | 0
6.I.3 |  | .-zapojení, odborné nastavení a zprovoznění stávajícího el. servopohonu MODACT servisním technikem s certifikací výrobce pohonu | kpl | 1 |  | 0
|  | 6.I Technologické práce celkem |  |  |  | 0
6.II Materiál, výroba, dodávky:
6.II.1 |  | .-kopmponenty OK ovládacího stojanu materiál 1.0038 (rám - svarek, příslušenství, … 1kpl.) | kg | 150 |  | 0
6.II.2 |  | .-kopmponenty OK ovládacího stojanu materiál 1.4301 (hřídel, spojovací materiál nerez A2/A4, … 1kpl.) | kg | 10 |  | 0
|  | celkem |  |  |  | 0
.-povrchová ochrana:
.- nátěrový systém 1:
.- tryskání povrchu základní SA 2,5 dle EN ISO 12944
.- tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle EN ISO 12944,
drsnost Rz = 40-60mm
.- nátěr: EP, vysokosušinový, aplik. za studena
(např. SIKA PERMACOR 3326/EG) min.300m
.- nátěr penetrační vrstva 150m
.- nátěr vrchní vrstva 150m
.-barevné řešení – šedá RAL 7032
.-OK rám stojanu:
6.II.3 | 78311X1 | .- tryskání povrchu základní SA 2,5 dle EN ISO 12944 | m2 | 5 |  | 0
6.II.4 | 78311Y1 | .- tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle EN ISO 12944, | m2 | 5 |  | 0
.- nátěr: EP (např. SIKA PERMACOR 3326/EG) min.300m
6.II.5 | 783121128U0A | .- nátěr penetrační vrstva 150m | m2 | 5 |  | 0
6.II.6 | 783121128U0B | .- nátěr vrchní vrstva 150m | m2 | 5 |  | 0
|  | celkem |  |  |  | 0
.-ostatní rozpočtové náklady:
6.II.7 |  | .-ostatní materiál (elektrody, brusné kotouče, …) | kpl | 1 |  | 0
6.II.8 |  | .-přesuny materiálu a techniky | kpl | 1 |  | 0
|  | celkem |  |  |  | 0
|  | 6.II Materiál, výroba, dodávky, ostatní náklady celkem |  |  |  | 0
6. Úprava technologického zařízení ovládání turbosoustrojí Francis F30H - strojní část CELKEM | [5 empty] | 0