TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Popis objektu

Projekt řeší novou dispozici expozice Potravinářství, pivovarnictví a vinařství,  které má být provedeno v objektu Národního zemědělského muzea v Praze, ul. Kostelní 44, ve 4.N.P v pravém křídle. Jedná se o funkcionalisticky laděnou stavbu arch. Babušky  z  r.1939. Objekt je v současné době památkově chráněnou budovou.

Objekt byl od počátku koncipován jako muzeum, a tomu odpovídá dispoziční i konstrukční řešení.

Budova půdorysného tvaru L je orientována hlavní (čelní) fasádou na jih. Obsahuje dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Každé z nadzemních podlaží s expozicemi je dispozičně rozděleno schodištěm a halou na východní a západní křídlo, přičemž na východní křídlo navazuje dále kolmé křídlo orientované podélně ve směru sever-jih.

- Větrání

V současném stavu je řešený prostor větrán přirozeně okny. S ohledem na kubaturu místnosti (3060 m3), infiltraci spárovou průvzdušností oken a dveří, a uvažovaný počet osob je tento systém  v současnosti vyhovující.

Po realizaci předstěny podél oken bude nutno zintenzivnit větrání a  doplnit teplo, protože radiátory zůstaly za stěnou pod okny.

Původní ocelová okna byla v nedávné době vyměněna za hliníková. Každé z oken má tři otvíravá křídla. Při uvažované délce funkčních spár v jednom okně 1,78 m (1,1m u okna u únikového schodiště), počtu oken 10+1 a uvažovaném minimálním součiniteli průvzdušnosti iLV=0,6.10-4m3/s Pa-0,67 není zajištěno hygienické minimum 30m3/h os při zcela uzavřených oknech. Proto je třeba při pobytu osob v místnosti použít u oken polohu mikroventilace, která zajistí výměnu cca 6-7m3/hod na metr okenní spáry. Tento způsob větrání bude zintenzivněn  ventilátory za předstěrami.

Pro lepší rozložení teplot v místnosti dále pak pro proudění vzduchu jsou osazeny na obou stranách většího sálu a na jedné straně menšího sálu  dva radiální ventilátory za příčkou pod stropem. Přívodní koncový element je navržena dýza s dalekým dosahem směrově nastavitelná. Na odvodu je osazena mřížka. Za příčkou jsou osazeny stávající radiátory. takže bude do výstavní místnosti přiváděn v zimě teplý vzduch.  Větrací přívodní sestava sestává z ventilátoru tlumiče na sací i výtlačné straně, směrovatelné dýzy a filtrů nasávaného vzduchu.

Větrací odvodní sestava sestává z ventilátoru tlumiče na sací i výtlačné straně a odvodní mřížky.

Za předstěnou na protější straně velkého sálu bude rovněž pro proudění vzduchu  osazen  výkonnější radiální ventilátor za příčkou pod stropem. Přívodní koncový element je navržena také dýza s dalekým dosahem směrově nastavitelná. Na odvodu je osazena mřížka. Za příčkou jsou osazeny rovněž stávající radiátory. takže bude do výstavní místnosti přiváděn v zimě teplý vzduch.  Větrací přívodní sestava sestává z ventilátoru tlumiče na sací i výtlačné straně, směrovatelné dýzy a filtru nasávaného vzduchu.

Větrací odvodní sestava sestává z  odvodní mřížky

Pro rovnoměrnější rozložení  vzduchu budou na stropu osazeny stropní ventilátory s 5ti stupněm  rychlostí reverzní zima/léto. V letním období, při absenci klimatizace, pomohou ventilátory zajištěním   mírného proudění vzduchu zpříjemnit návštěvníkům pobyt.

3.Protihluková opatření

Pro větrání jsou navrženy velmi  tiché ventilátory a na sací a výtlačné straně jsou osazeny tlumiče hluku. Ventilátory i potrubí bude uloženo na gumových podložkách

4.Protipožární opatření

Prostor pro expozici Potravinářství, pivovarnictví a vinařství je jeden požární úsek a proto není nutno realizovat zvláštní opatření.

5.Vytápění

Zůstává zachován stávající systém vytápění pomocí deskových radiátorů umístěných za SDK krytem pod okny. Původní CRITTALL je v současné době nefunkční a odpojený. S ohledem na skutečnost, že objekt je památkově chráněn, požaduje investor zachování uzavíracích ventilů CRITTALLu na sloupech.

e)Požadavky na ostatní profese

- stavební část

Provést všechny potřebné otvory a  pro  potrubí, po skončené    montáži otvory   začistit.

- elektroinstalace

Připojit  ventilátory na el. síť a  provést uzemnění dle příslušné ČSN.

f)Bilance :

Potřeba ei. energie  - 4 ventilátory á 99W, 230V, 2x ventilátor á 143W, 230V

- 8 stropních ventilátorů á 80W, 230V