## List 1
Příloha č. 3 - Technické specifikace dodávky
Předmětem dodávky: | Ponorné čerpadlo - velké
Počet kusů: | 3 ks
Místo předání: | VD Týnec n. Labem, Týnec n. Labem. 477
Minimální požadované technické parametry:
Výrobce čerpadla:
Obchodní označení čerpadla:
Typ a umístění čerpadla: | mobilní, vertikální, středotlaké ponorné čerpadlo pro průmyslové použití s dovoleným trvalým chodem a s integrovanou tepelnou ochranou motoru, vhodné pro čerpání plavebních komor a jezových polí
Hloubka ponoření čerpadla do vody: | min. 10 m
Montáž: | volně na dno čerpací jímky
Vázací oko pro manipulaci: | ano
Materiál pláště čerpadla: | kov
Oběžné kolo: | otevřené, vícelopatkové
Materiál oběžného kola: | kov
Třída krytí: | IP 68
Přívodní kabel čerpadlo-rozvaděč: | dle specifikace výrobce čerpadla, délka min. 30 m
Napájení: | 3Fx 400 V při 50 Hz
Tepelná ochrana motoru: | ano
Čerpané médium: | voda znečištěná obsahem bahna, jílu, písku nebo kamenné drtě
Maximální hrubost nečistot ve vodě: | min. 10 mm
Maximální teplota čerpané vody: | min. 35 °C
Výtokové hrdlo čerpadla: | průměr min. 250 mm, v horní části čerpadla
Maximální transportní výška vody: | min. 30 m
Výkon čerpadla: | min. 15 m3/min, při výšce 10 m (tolerance -0,1 m3/min)
Rozměry (v x š): | max. 1 500 mm x 1100 mm
Průměr sacího koše: | max. 800 mm
Další požadavky
Hadice:
Typ hadice: | typu Hilcoflex, plochá, dvousložková (dvoukordová), vhodná pro častou manipulaci (lehká)
Odolnost: | proti oděru, povětrnostním vlivům, olejům a benzínu
Délka hadice: | min. 30 m
Spony k hadici: | min. 3 ks
Plně kompatibilní s dodávanými čerpadly a čerpaným médiem: | ano
Přepravní box s rozvaděčem
Přepravní box
Přepravní box určený: | pro uskladnění, přepravu a manipulaci s čerpadly v klidovém stavu
Konstrukce: | žárově zinkovaný ocelový svařenec s prostorem pro umístění čerpadla, kabelů, hadic a s napevno umístěním rozvaděčem
Prvky pro manipulaci s boxem: | v horní části vázací oka pro manipulaci jeřábem, ve spodní části otvory pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem
Dno boxu: | perforovaný hliníkový nebo nerezový rošt pro odtok vody, hmotnostně dimenzované pro umístění čerpadla a kabelů
Vrchní část boxu: | část přilehající k rozvaděči zakrytá, dále otevřená s dostatečným prostorem pro umístění čerpadla jeřábem
Čelní strana: | část pro umístění rozvaděče krytá, uzamykatelná
Levá strana: | u strany přilehající k rozvaděči prvky dle řádků 71 a 72, dále otevřená
Pravá strana: | zakrytovaná
Zadní strana: | zakrytá s bubnem pro namotání hadice se zajištěním proti otáčení
Uzemnění: | přepravní box bude obsahovat uzemňovací svorku s příslušným označením pro dodatečné pospojení skříně se zemněním v místě provozu společně se slaněným zemnícím z/ž vodičem o délce min. 20 m s průřezem dle ČSN s oky
Barva boxu: | modrá (RAL 5002)
Rozvaděč
Rozvaděč: | certifikovaný skříňový rozvaděč s krytím min. IP44, kovový, uzamykatelný
Celkové uspořádání a provedení | bude odpovídat platným ČSN
Prvky v rozvaděči: | budou naddimenzovány z důvodu zamezení vnitřního zahřívání rozvaděče a tím vyřazení rozvaděče z provozu při teplotách okolního prostředí (min. 30 °C) nebo vystavení přímému slunci
V rozvaděči bude umístěno: | - přepínač směru otáčení - signalizace stavu rozvaděče (pod napětím) - signalizace chodu čerpadla - signalizace výpadku tepelné ochrany - signalizace výpadku proudové ochrany - měření napětí a proudu v jednotlivých fázích procházejících do čerpadla - načítaná spotřeba el. energie (mechanický číselník)
Chod motoru čerpadla bude blokován: | - samostatným jištěním proti zkratu - samostatným proudovým chráničem (30 mA) - tepelnou ochranou - plovákem dle volby režimu
Ochrana napájení čerpadla | - proudovým chráničem chránícím proti úrazu el. proudem při úniku proudu (30 mA) - nadproudovou motorovou ochranu proti přetížení motoru - před vývodem pro čerpadlo osazeno relé monitorující napájení čerpadla, které bude při poruše napájení (výpadek fáze, podpětí) blokovat spuštění čerpadla. Silové spínání napájení čerpadla bude zajištěno průmyslovými stykači určenými pro induktivní motorovou zátěž s jmenovitým proudem převyšující rozběhový proud motoru čerpadla.
Rozběh čerpadla: | postupný hvězda trojúhelník s nastavitelným časovým zpožděním pro automatické přepnutí hvězda trojúhelník vyžaduje-li přepínání čerpadlo
Na jednotlivých fázích čerpadla: | bude instalovaným měřidlem zobrazován procházející proud a napětí
Měření spotřeby: | celková spotřeba všech spotřebičů zapojených do rozvaděče bude měřena přes elektroměr s mechanickým počítadlem umístěným na DIN lištu
Průchod kabelů přepravním boxem: | všechny kabely procházející přepravním boxem budou chráněny průchodkou proti poškození a vytržení. Napájecí kabel do rozvaděče a kabely pro čerpadlo budou navíc k přepravnímu boxu ukotveny ocelovým třmenem, tak, aby bylo znemožněno jejich vytržení
Přívodní kabel zdroj-rozvaděč: | typu Titanex, poddajný s pryžovou izolací, s průřezem vyhovujícím jmenovité zátěži čerpadla a instalovaných zásuvek po dobu 12h a okolní teplotě 30 °C v souladu s ČSN o délce min. 100 m
Na dveřích rozvaděče vylepeno jeho vnitřní zapojení: | ano - včetně popisu komponentů, schéma bude z materiálu odolávajícího povětrnostním vlivům
Ponorný plovákový spínač: | ano - délka kabelu min. 30 m bez přerušení
Prvky na levé straně přepravního boxu: | - tlačítko ovládání čerpadla (START/STOP) - signalizace stavu čerpadla (V PROVOZU) - ovládání čerpadla (RUČNĚ/PLOVÁKEM) - signalizace sepnutí plováku - signalizace napájení rozvaděče (POD NAPĚTÍM) - zásuvky 1 ks 3x400 V/32 A/5ti kolík a 1 ks 1x230 V/16 A, každá se samostatným jištěním a proudovým chráničem dle ČSN
Typ prvků na rozvaděči: | určeny pro povrchovou montáž nebo zapuštěné do ochranné rozvodnice a dále nebudou přesahovat mimo půdorys přepravního boxu
Plně kompatibilní s dodávanými čerpadly: | ano - bez omezení výkonu čerpadla
Dokumentace
Dokumentace bude odevzdána: | v tištěné i elektronické verzi
Prohlášení o shodě: | ano
Výchozí revizní zpráva pro čerpadlo a rozvaděč včetně příslušenství: | ano
Výkresová dokumentace: | ano
Návody k obsluze čerpadla a rozvaděče: | ano
Uchazeč vyplní žlutě vyznačená pole.