AKCE	:		Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů

p. č. 1388/22, k.ú. Dobřichovice

INVESTOR :		Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav

zemědělský, organizační složka státu

Hroznová 63/2, 603 00 Brno

STUPEŇ	:	RDS

D.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D1- SO01-Sklad zemědělských strojů

D1.4. Technika prostředí staveb

D1.4.1 Vytápění

1.Technická zpráva stavební

HIP			:	Ing. Ludvík Havelka				Číslo paré	:

VYPRACOVAL	:	P-spektrum spol.s r.o.

DATUM		:	10/2018

1. Úvod

1.1. Umístění a popis objektu

Předmětný objekt je umístěn v areálu ÚKZÚZ - zkušební stanice v obci Dobřichovice

1.2. Popis provozu objektu

Řešená část objektu v 1NP bude slouží jako sklad  zemědělských strojů s požadavkem na temperaci prostoru v zimě +5C, ve 2 NP je umístěn prostor uskladnění zemědělských vzorků bez požadavky na vytápění a temperaci prostoru.

2. Podklady

Podkladem pro zpracování projektu ÚT je výkresová dokumentace stavby a požadavky investora.

3. Tepelné ztráty a potřeba tepla

Požadavky energetické náročnosti budovy nemusí být splněn dle zákona 318/2012 Sb., par.7, odst.5, bod e, neboť se jedná o zemědělskou budovu s celkovou spotřebou tepla do 700 GJ/rok.

Jsou navrženy následující  parametry konstrukcí :

Otvorové výplně

Okna Uw= 1,2  [W/(m2K)]

Dveře Ud=1,5  [W/(m2K)]

Tepelné ztráty byly stanoveny dle ČSN 06 0210 na nejnižší výpočtovou venkovní teplotu -15ºC.Teplo-technické parametry stavebních konstrukcí byly stanoveny ze zadané konstrukce stavebních prvků.

Tepelná ztráta objektu konstrukcemi a větráním je stanovena 15,7 kW.

4. Zdroj tepla

4.1. Druh primární energie

Objekt je napojen na stávající areálový rozvod plynu. Bude provedeno doplnění rozvodu plynu v objektu pro nová plynová zařízení potrubím DN32, odbočky budou provedeny potrubím DN20 . Potrubí bude z trub ocelových černých, bezešvých tř.11 podle ČSN 425710 a ČSN 42 57 11, svařených.

Na konci větve je navržena odbočka pro odvzdušnění, na této odbočce bude osazen uzavírací kohout. Odvzdušňovací potrubí DN15 bude vyvedeno nad střechu a uzemněno.

Potrubí bude vedené ve zdi , po zdi, uchycené na konzoly případně na závěsy . Průchod potrubí stěnami se uloží do ocel. chrániček. Prostor mezi chráničkou a procházejícím potrubím se vyplní skleněným  provazcem.

2 x  vytápěcí  plynová jednotka
9,4-13,7kW W						.................................2x1,6 m3.h -1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maximální celkový odběr                                                                                      	3,2  m 3.h -1

5. Topná soustava

5.1. Popis topné soustavy

K temperaci prostoru v 1NP - skladu zemědělských strojů  na požadovanou teplotu v zimě +5ºC bude sloužit 2x plynový teplovzdušný agregát  o jmenovitém tepelném výkonu 9,4-13,7 kW. Jedná se o nezávislé vytápěcí zařízení s uzavřeným spalovacím okruhem a nuceným sáním vzduchu a  výduchem spalin  do vnějšího prostředí.  Sání a výfuk vzduchu bude provedeno odděleným potrubím přes obvodovou zeď, ukončeno protivětrnou koncovkou. Jednotka bude umístěna na otočné konzole, vybavena základním ovladačem a termostatem.

Umístění jednotky

5.2. Regulace a měření

Vytápění bude řízeno základním ovladačem, které přímo řídí teplovzdušné plynové jednotky:

Hlavní funkce jsou:

-Zapnutí/vypnutí teplovzdušné jednotky.

-Měření teploty okolí čidlem.

-Diagnostika.

-Reset neúspěšného zapálení (blokování plamene)

-Zobrazení údajů o spotřebiči a nastavení parametrů.

-Nastavení prostorové teploty a nastavení režimu léto (ventilace).

-Automatické řízení modulace výkonu.

-Aktivace letního režimu (ventilace).

-Možnost vytváření kaskádových systémů.

- Možnost vzdáleného ovládání

6. Zkoušky

Po úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí dvojnásobně natřeno s 1x emailováním.

Trubní rozvody jsou navrženy z trubek ocelových bezešvých s úkosem pro V svar, jak. mat. 11353.0.

Montovat a opravovat odběrné plynové zařízení mohou jen organizace mající potřebné oprávnění.

Revidovat odběrná plynová zařízení smí jen organizace nebo pracovníci, kteří mají z této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti.

Pro projektování, stavbu, zkoušeni a provoz domovních plynovodů,  pro připojováni a provoz

plynových spotřebičů platí TPG 704 01.

Zkouška pevnosti

Zkouška pevnosti se provádí dle TPG 704 01 čl. 6.1.2

Zkušební tlak při zkoušce pevnosti u plynovodu o provozním tlaku do 10 kPa včetně je nejméně

100 kPa. Jako médium lze použít vzduch nebo inertní plyn.

Zkouška musí být prováděna před zkouškou těsnosti, pokud nejsou prováděny současně.

Všechny součásti plynovodu, které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před zkouškou odpojí.

Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevznikla mechanická poškození (min. 15 minut).

Zkouška je úspěšná pokud v době jejího trvání nedošlo k mechanickému poškození nebo k úniku média.

Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti se provádí dle TPG 704 01 čl. 6.1.3

Provádí se zkušebním tlakem, který je 1,5 násobek nejvyššího provozního tlaku, nejméně však 5,0 kPa. Zkouška musí být prováděna po zkouškou těsnosti, pokud nejsou prováděny současně.

Zkouška těsnosti se provádí na dokončeném plynovodu, u něhož jsou všechny spoje snadno přístupné a pokud možno volné. Zkouška může být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média.

- Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 min.

- Doba trvání zkoušky je:

a./ 15 min. u plynovodů s vnitřním geometrickým objemem do 50 l.

b./ 30 min. u plynovodů s vnitřním geometrickým objemem nad 50 l.

c./ 30 min. u plynovodů o nejvyšším provozním tlaku nad 5 kPa

d./ nad 300 lt vnitřního geometrického objemu se na každých započatých 100 lt prodlužuje doba trvání zkoušky o 5 minut

- Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky přičíst změnám teploty, event. atmosferického tlaku.

Zkouška provozuschopnosti

Zkouška provozuschopnosti se provádí dle TPG 704 01 čl. 6.1.4

Zkouška se provádí na nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo prodlužovaných plynovodů.

Provádí se před nátěrem, zaizolováním nebo zaomítáním.

Vnější plynovod uložený v zemi může být zasypán, s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů.

- provádí se provozním tlakem ZP na kompletně dokončeném plynovodu s připojenými spotřebiči.

- všechny vývody plynovodu jsou vhodným způsobem uzavřeny

- ověřuje se těsnost zařízení vhodným způsobem, např. pěnotvorným prostředkem nebo detektorem.

Protokol o zkouškách

O úspěšných zkouškách vyhotoví revizní technik, který zkoušku provedl, zápis o vpuštění plynu do IPZ. Název organizace, jméno a příjmení revizního technika musí být uvedeny v nezkrácené podobě.

Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí opatří ochranným nátěrem, izolací nebo zásypem.

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní

předpisy, zejména:

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č.

575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., (úplné znění zákona č. 396/1992Sb.), ve znění zákona

č. 47/1994 Sb.

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů a na něj navazující nařízení vlády

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb.,

vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášek č. 97/1982 Sb. , č. 551/1990

Sb. a č. 352/2000 Sb. a 118/2003 Sb.

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a č.

352/2000 Sb.

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky 352/2000 Sb

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a

č.352/2000 Sb.

- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Při výstavbě budou nejprve prováděny montážní práce stavební, elektro, a potrubních rozvodů.

Pro všechny tyto činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí

organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a

montážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení. V případě, že by se v průběhu

stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel

potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se

tato opatření týkají.

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.

Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné

zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy

(zejména ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž) a interní předpisy

týkajícími se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být obslužný personál

prokazatelně seznámen.