AKCE	:		Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů

p. č. 1388/22, k.ú. Dobřichovice

INVESTOR :		Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav

zemědělský, organizační složka státu

Hroznová 63/2, 603 00 Brno

STUPEŇ	:	RDS

D.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D1- SO01-Sklad zemědělských strojů

D1.4. Technika prostředí staveb

D1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika

1.Technická zpráva stavební

HIP			:	Ing. Ludvík Havelka				Číslo paré	:

VYPRACOVAL	:	P-spektrum spol.s r.o.

DATUM		:	10/2017

| Objednatel | Česká republika – ústřední, kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu Hroznová 63/2, Brno 603 00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracovatel | Jiří Vrba |  |  |  |  |  |
| Název stavby | Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů p. č. 1388/22, k.ú. Dobřichovice |  |  |  |  |  |
| Stupeň dokumentace | Dokumentace pro provedení stavby |  |  |  |  |  |
| Část dokumentace | D. | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |  |  |  |  |
|  | D1. | SO01 Sklad zemědělských strojů |  |  |  |  |
|  | D1.4. | Technika prostředí staveb |  |  |  |  |
|  | D1.4.2 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  |  |
|  | D1.4.2 – 1 | Technická zpráva |  |  |  |  |
| Revize | 0 |  |  |  |  |  |
| Status dokumentace |  |  |  |  |  |  |
| Datum | 22.11.2018 |  |  |  |  |  |
| Archivní č. |  |  |  |  |  |  |
| Soubor |  |  |  |  |  |  |
| Počet stran | 4 |  |  |  |  |  |
| Vypracoval | Vrba |  |  |  |  |  |
| Kontroloval | Vrba |  |  |  |  |  |

| Popis revize | Datum | Podpis | Index změny |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentace pro provádění stavby | 22.11.2018 | Vrba | 0 |

D1.4.2 – 1 Technická zpráva

# Popis účelu stavby

Obsahem části D1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika je rekonstrukce světelných a zásuvkových obvodů  (vč. podružného rozvaděče) v rekonstruovaném skladu zemědělských strojů.

# Podklad

- Dokumentace stavební části v rozpracovanosti ve stupni DPS.

- Požadavky stavební části na elektro.

- Požadavky investora předané HIPem.

## Specifikace technických norem

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem; Změna: Z1

- ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání; Oprava: Opr.1

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

A další souvisící předpisy.

# Technické údaje

## Proudová soustava, ČSN 33 2000-1 ed.2

Přívod podružného rozvaděče	3/PEN AC400V, 50Hz, TN-C

Rozvody nn				3/N/PE AC400V, 50Hz, TN-C-S

1/N/PE AC230V, 50Hz, TN-C-S

## Instalovaný příkon

Stupeň důležitosti dodávka el. energie=3.

## Ochrana před nebezpečným dotykem, ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Živé části:		Izolací – kabely

Krytem – svítidla a svorkovnice

Neživé části:		Izolací u předmětů třídy II

Samočinným odpojením od zdroje

Doplňková ochrana pospojováním

## Vnější vlivy, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

V době zpracování PD nebyl protokol o určení vnějších vlivů k dispozici. Pro účely dokumentace byly vnější vlivy určeny takto:

| A – prostředí | B – využití | C – konstrukce budovy |
| --- | --- | --- |
| AA4 AB5 – 1.NP; AB4 – 2.NP AC1 AD1 AE2 AF1 AG2 AH2 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 | BA1 BB1 BC2 BD1 BE1 | CA1 CB1 |

Prostředí je z hlediska úrazu el. proudem nebezpečné.

## Ochrana před atmosférickým přepětím

V novém podružném rozvaděči R1 bude instalovaná přepěťová ochrana 2 stupně. Rozvaděč bude připojen na stávající zemnící soustavu objektu. U rozvaděče bude umístěna ekvipotenciální svorkovnice.

# Technické řešení

Stávající podružný rozvaděč a navazující rozvody budou demontovány. Bude instalován nový podružný rozvaděč, nové osvětlení, zásuvkové skříně, vývody pro výtah, dvoje sekční vrata a rezervní vývod pro budoucí připojení sušárny. Bude vystrojena nová kabelová trasa pro rozvody NN po objektu. U podružného rozvaděče bude instalována ekvipotenciální svorkovnice. Zemnící a jímací soustava zůstávají stávající. Vedle vstupu bude instalováno tlačítku TOTAL STOP.

## Podružný rozvaděč

V m.č. 1.01 bude instalován nový podružný rozvaděč R1 o rozměrech 588x920x136mmv provedení oceloplechovém, zapuštěný do výklenku. Přívod zůstane stávající.

## Osvětlení

V místnostech 1.03, 1.04 a 2.02 budou instalovány průmyslové prachotěsné svítidla se zdroji LED, 69W, 10 000 lm. Světelný výpočet viz příloha TZ. Ovládání osvětlení bude místní.

Zásuvkové obvody

V místnostech 1.03, 1.04 a 2.02 budou instalovány zásuvkové skříně 1x400V+2x230V. Vývody budou jištěny dle jednotlivých  místností.

## Technolog. obvody

- Pro pohon sekčních vrat budou instalovány 2 ks zásuvek 400V/16A 5pólů. Koordinace se stavbou viz výkres dispozice. Z rozvaděče R1 bude dále napájen výtah v m.č. 1.03 a bude provedena příprava pro budoucí připojení sušárny – ukončení kabelu v kab. trase s rezervou 20m v m.č.1.04.

## Typy kabelu

Budou použity plastové kabely s měděným jádrem. Funkčnost při požáru, nebo reakce na oheň není požadována s výjimkou připojení tlačítka TOTAL STOP do rozvaděče R1 – bude použit kabel a kabelová trasa s funkční schopností při požáru min. 15min.

## Kabelové trasy

V 1.NP bude vystrojena hlavní kabelová trasa tvořená drátěným žlabem 100x50mm. Vedlejší kabelové trasy k zařízením budou tvořeny žlabem 50x50mm a trubkami pr. 20mm a 50mm.

## Hromosvod, uzemnění

Hromosvod a uzemnění zůstávají stávající – nejsou součástí této PD.

# Závěrečná ustanovení

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN zejména 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2130-ed.2 a norem souvisejících. Práce smí být provedeny jen odbornou firmou, nebo osobou s kvalifikací dle vyhl.50/78Sb §8 a §6. Dodavatel zajistí před uvedením do provozu provedení výchozí revize a vystavení revizní zprávy.