TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Úvodem

Tato projektová dokumentace řeší úpravu vnitřní elektroinstalace pro připojení ventilátorů a el. ohřívače vzduchu pro přívod a odtah vzduchu v prostoru spalovny.

Podkladem pro zpracování projektu byly stavební podklady, požadavky investora a prohlídka na místě stavby.

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby.

## Technické údaje

Rozvodná soustava:  TN-C, 3+PEN, TN-S, 3+PE+N, 50 Hz stř.

Provozní napětí :       3x230/400 V

Ochranná opatření – ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Ochrana základní: základní izolací, přepážkami a kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2

Ochrana při poruše: pospojováním dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2

Ochrana zvýšená: dvojitou izolací dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2

Ochrana doplňková: doplňujícím pospojováním dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2

Energetická bilance

Měření odběru je stávající pro celý areál SVÚ, nárůst odběru cca 4 kW el. ohřívače vzduchu je kryt z rezervy odběru, ventilátory jsou stávající nebo shodného příkonu s původními.

Popis rozvodu

Ve střešní nástavbě administrativního objektu nad větraným prostorem spalovny se nachází strojovna VZT, ve které je stávající rozvaděč R42. Z tohoto rozvaděče jsou připojeny stávající odtahové ventilátory spalovny, jištěné v rozvaděči pojistkami a ovládané stykačem s tlačítky.

Jeden z těchto vývodů bude upraven na neovládaný vývod pro nově navržený rozvaděč RVZT-42-1. Vývod je navržen kabelem CYKY-J5x4, jištěný bude pojistkami 25A a bude ukončen v rozvaděči RVZT-42-1, který bude instalován vedle rozvaděče R42. Z rozvaděče RVZT-42-1 budou připojeny přívodní a odtahový ventilátor V1, V2, elektrický ohřívač vzduchu O1 v přívodním potrubí a ovládací a řídící prvky.

Rozvaděč RVZT-42-1

Rozvaděč RVZT-42-1 je navržen v provedení oceloplechová rozvodnice na povrchu s prosklenými dveřmi. V rozvaděči budou instalovány hlavní vypínač - jistič, jistič vývodu pro el. ohřívač, motorové spouštěče a frekvenční měniče ventilátorů a ovládací stykače a relé.

El. rozvody technologické – řízení a ovládání

Ve strojovně VZT nad spalovnou budou připojeny přívodní a odtahový ventilátor a el. ohřívač přívodního vzduchu. V prostoru spalovny bude instalován tlačítkový spínač 1S1 se signální doutnavkou a popisovým štítkem – „START/STOP“. Tlačítky se budou spínat oba ventilátory naráz a též el. ohřívač vzduchu, pokud bude toto zapotřebí a možné  – dle termostatu v přívodním potrubí u ohřívače a dle ochranných termostatů. Při vypnutí chodu ventilátorů bude přívodní ventilátor mít doběh cca 2 minuty pro dochlazení el. ohřívače, doběh je řešen časovým relé v rozvaděči.

Dále bude v prostoru spalovny instalován vypínač s popisovým polem pro řízení útlumu el. ohřívače o cca 4 °C – viz popis projekt VZT.

Bezpečnostní tabulky

- Na rozvaděčích

0101 – „Pozor - elektrické zařízení!“

4301 – „Nehas vodou ani pěnovými přístroji!“

- Hlavní vypínače v rozvaděčích

6131 - "Hlavní vypínač!"

2101 – „Vypni v nebezpečí!“

Vnější vlivy

Vnější vlivy jsou v řešených místnostech stávající, instalací nové vzduchotechniky se vnější vlivy nezhoršují.

Provedení el. instalace

- Rozvody budou provedeny kabely CYKY uloženými ve spalovně pod omítkou, v prostoru strojovny VZT ve střešní nástavbě v plastových lištách, žlabech a ohebných trubkách na povrchu.

- Vypínače a ovládače budou instalovány ve výšce cca 1,2m.

- Všechny odkazy na konkrétní výrobky jsou uvedeny  jako příklad a lze tyto výrobky nahradit výrobky obdobnými stejných technických, rozměrových a kvalitativních parametrů.

Ochrana před bleskem

Na objektu je stávající jímací soustava, do které nebude zasahováno, na fasádě se žádné nové silnoproudé rozvody neřeší. Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím je řešena stávajícími přepěťovými ochranami ve stávajících rozvaděčích.

Závěrem

Bezpečnost práce

Při všech montážních a demontážních pracích je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé druhy prací, jakož i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě musí dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Obsluhu a práci na elektrických zařízeních je nutno provádět  v souladu s ČSN EN 50 110-1 ed.3 a přidružených norem.

Důležité upozornění

Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací  uvedené v jejich vyjádření, jakož i podmínky stavebního  povolení. Při práci na elektrickém zařízení musí být dodrženy následující normy:

ČSN  33 2000-4-41 ed.3 - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473 - Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6	 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN EN 62305-1 ed.2 - Ochrana před bleskem

Závěrem

Na provedené elektrické rozvody musí být ustavena výchozí revizní zpráva od prováděcího podniku.

Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby, je nutné zakreslit do dokumentace.

Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací.