## List1
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem - Levý břeh - seznam čerpacích vrtů | [10 empty] | Příloha č.3 smlouvy……………………………………………
Odhad doby možného čerpání spodní vody (mimo povodeň)
označení vrtu dle přílohy č.21 Pr.řádu | lokalita | typ čerpadla | max. výkon čerpadla v l/s | hladina spodní vody od úrovně terénu v cm 15.1.2018 | hloubka vypínacího čidla čerpadla od terénu v cm | odhad výšky vodního sloupce nad čerpadlem v cm | poloměr ocelové trubky vrtu 510/5 v cm | objem vody nad čerpadlem v litrech | odhad doby vyčerpání v sekundách dle výkonu čerpadla mimo povodeň | typ elektrocentrály | poznámka
MČ5 | Pod Větruší-kruhová křižovatka | SAER NS - 95F/4-CL 95-1,5 T, 1.1kW | 5 | 650 | 1100 | 450 | 25.5 | 919.2693 | 183.8539 | Elektrocentrála č.6 (K27) s rozvaděčem 24 kVA, 19kW, 35A | 19.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
MČ6 | Pod Větruší-kruhová křižovatka | SAER SC 151 C/2 - MS152-7,5 T, 5,5 kW | 20 | 670 | 1100 | 430 | 25.5 | 878.4129 | 43.9206 | Elektrocentrála č.6 | 19.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
MČ7 | Pod Větruší-kruhová křižovatka | SAER SC 151 C/2 - MS152-7,5 T, 5,5 kW | 20 | 470 | 1100 | 630 | 25.5 | 1286.977 | 64.3488 | Elektrocentrála č.7 (K21H) bez rozvaděče 21 kVA, 17kW, 30 A | 19.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
MČ8 | Pod Větruší-dělící pruh pod drážním tělesem | SAER NS - 95F/4-CL 95-1,5 T, 1.1kW | 5 | 530 | 1100 | 570 | 25.5 | 1164.4078 | 232.8816 | Elektrocentrála č.8 (FT2MFS) bez rozvaděče 16 kVA, 40 A | 19.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
MČ9 | Pod Větruší-dělící pruh pod drážním tělesem | SAER NS - 95F/4-CL 95-1,5 T, 1.1kW | 5 | 530 | 1100 | 570 | 25.5 | 1164.4078 | 232.8816 | Elektrocentrála č.8 | 19.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
MČ10 | Pod Větruší-dělící pruh pod drážním tělesem | SAER NS - 95F/4-CL 95-1,5 T, 1.1kW | 5 | 530 | 1100 | 570 | 25.5 | 1164.4078 | 232.8816 | Elektrocentrála č.8 | 19.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
MČ12 | Pod Větruší-dělící pruh pod drážním tělesem | SAER S - 151A/2 - MS152-5,5 T, 4kW | 15 | 530 | 1100 | 570 | 25.5 | 1164.4078 | 77.6272 | Elektrocentrála č.9 bez rozvaděče | 19.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
ČP1 | město - Malá Hradební | SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW | 25 | 515 | 1100 | 585 | 25.5 | 1195.0501 | 47.802 | EC 1 - 250 kVA poskytnutá příkazníkem | 31.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
ČP2 | město - Malá Hradební | SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW | 25 | 515 | 1100 | 585 | 25.5 | 1195.0501 | 47.802 | EC 1 poskytnutá příkazníkem | 31.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
ČP3 | město - Malá Hradební | SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW | 25 | 520 | 1100 | 580 | 25.5 | 1184.836 | 47.3934 | EC 1 poskytnutá příkazníkem | 31.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
ČP7 | město - Malá Hradební | SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW | 25 | 440 | 1100 | 660 | 25.5 | 1348.2616 | 53.9305 | EC 3 - 150kVA poskytnutá příkazníkem | 31.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
ČP8 | město-parkoviště u pošty | SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW | 25 | 490 | 1100 | 610 | 25.5 | 1246.1206 | 49.8448 | EC 4 - 150 kVA poskytnutá příkazníkem | 31.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
ČP9 | Krásné Březno - ul. U podjezdu | SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW | 25 | 470 | 1100 | 630 | 25.5 | 1286.977 | 51.4791 | EC 5 - 250 kVA poskytnutá příkazníkem | 31.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
ČP10 | Krásné Březno - ul. U podjezdu | SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW | 25 | 470 | 1100 | 630 | 25.5 | 1286.977 | 51.4791 | EC 5 poskytnutá příkazníkem | 31.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
ČP11 | Krásné Březno - ul. U podjezdu | SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW | 25 | 480 | 1100 | 620 | 25.5 | 1266.5488 | 50.662 | EC 5 poskytnutá příkazníkem | 31.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
ČP12 | Krásné Březno - ul. U Cukrovaru | SAER SC 151 C/5 - MS152-171 - 13 kW | 25 | 460 | 1100 | 640 | 25.5 | 1307.4052 | 52.2962 | EC 6 - 150 kVA poskytnutá příkazníkem | 31.1.2018 provedena funkční zkouška - čerpadlo je funkční
Zpracoval: | Tomáš Zdrubecký TS-Z3
Dne: | 2018-11-26