## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
Zař.č.1,1A - laboratoře
1.1 | Vzduchotechnická jednotka v provedení ECO design 2018, venkovní s deskovým rekuperátorem , plášť izolovaný tl.50mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin, revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění všech dílů, na přívodu: Tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr M5 kapsový, rekuperace deskový, komora vodního ohřívače, volná komora - vyhřívaná vzt dodá vyhřívání a zapojí, komora přímého chladiče, ventilátor FM, filtr kapsový F7, na odtahu: filtr G4, motor s FM, uzav.kl.,tl.manžeta, venkovní plášť RAL9002, vnitřní pozink. V= 2200/2200m3/h 350/350Pa, vč. FM-vzt dodá propojovací kabeláž a připojí, vč.sifonu, vč.pryžové podložení odpovídající hmotnosti jednotky VZT dodá kompletní systém MaR - včetně projektové přípravy, rozváděče, čidel, kabeláe, servopohonů, protokolů a zprovoznění místo pro rozváděč je ve skladu -místnost č.113.2, výkaz výměr je součástí PD VZT - pro zařízení 1.1 a 2.1 | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2 | kondenzační jednotka , inverter, R410A, Qch=14kW hlukové parametry-viz příloha,beznapěťový kontakt pro připojení MaR, sada s expanzním ventilem, kabelový ovládač s češtinou, kabelový adaptér, propojovací kabeláž, pryžová podložka odpovídající hmotnosti jednotky, rám dodávkou VZT | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2a | řídící modul -analogové řízení 0-10V v 5ti výkonných krocích se změnou vypař.teploty Tv=6-13°C, standartně digitální vstupy a výstupy-ZAP/VYP, blokace chodu ventilátoru, chod, porucha | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2b | propojovací potrubí chladiva R 410A, max.dl.do 5m, vč.chladivové potrubí , závěsy, izolace, náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž, zprovoznění, výpočet potrubí provedl výrobce | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.15 | tlumič hluku 500 x 600 - 1500, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.16 | tlumič hluku 600 x 500 - 1800, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.20 | regulátor ptůtoku vzduchu DN200 V= 220m3/h, vč.regulátor s potenciometrem, ovl.MaR | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.21-22 | regulátor ptůtoku vzduchu DN160 V= 220m3/h, vč.regulátor s potenciometrem, ovl.MaR | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
1.23 | regulátor ptůtoku vzduchu DN200 V= 300m3/h, vč.regulátor s potenciometrem, ovl.MaR | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.24 | regulační klapka DN200 , ovl.servo-dodávka MaR-VZT | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.40 | drallová výust přívodní vel.400x400 V=220m3/h, stavitelné lamely, vč.přívodní box čtyřhranný s regulační klapkou DN200 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
1.41 | přívodní výustka 400 x 140 dvouřadá s regulací, V= 150m3/h | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.42 | přívodní výustka 525 x 125 dvouřadá s regulací, V= 150m3/h | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
1.43 | drallová výust přívodní vel.300x300 V=280m3/h, stavitelné lamely, vč.přívodní box čtyřhranný s regulační klapkou DN160 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.44 | drallová výust přívodní vel.600x600 V=250-300m3/h, stavitelné lamely, vč.přívodní box čtyřhranný s regulační klapkou DN200 - ATYPICKÉ připojení | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
1.51 | Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m | bm | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.52 | Hadice ohebná izolovaná DN 200, max.dl připojení 1.2m | bm | 7 |  |  |  | 0 | 0
1A.1 | odtahový ventilátor potrubní radiální s EC motorem,Vo= 250m3/h 230V 50Hz, vč.tl.manžety, těsná zpětná klapka, popis-viz technické specifikace | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.15 | tlumič hluku 500 x 500 - 2300, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem, do venkovního prostředí | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.16 | tlumič hluku 400 x 500 - 1000, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem, do venkovního prostředí | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.17 | tlumič hluku DN160 - 600, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem, do venkovního prostředí | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
1A.20 | regulátor ptůtoku vzduchu DN200 V= 220m3/h, vč.regulátor s potenciometrem, ovl.MaR | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.21-22 | regulátor ptůtoku vzduchu DN160 V= 220m3/h, vč.regulátor s potenciometrem, ovl.MaR | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
1A.23 | regulátor ptůtoku vzduchu DN200 V= 250m3/h, vč.regulátor s potenciometrem, ovl.MaR | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.24 | regulační klapka DN200 , ovl.servo-dodávka MaR-VZT | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.40 | Odtahový nerezový zákryt cca 500 x 500, s napojením DN125 přes pevnnější ohenbou hadici , nerezovou nebo palstovou pro dané pokusy, vč. Regulační klapka DN125 ruční | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.41 | Ventil odtahový DN 100, vč.zděře | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.42 | Ventil odtahový DN 125, vč.zděře | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
1A.43 | Ventil odtahový DN 160, vč.zděře | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0
1A.41 | odtahová výustka 525 x 125 jednořadá s regulací, V=140- 200m3/h, s připojovací komorou a přípoj DN160 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.44 | odtahová dralová výusť 300 x 300 V=200m3/h, připojovací box s regulační klapkou DN160 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.45 | odtahová dralová výusť 600 x 600 V=250m3/h, připojovací box s regulační klapkou DN200 - ATYPICKÉ připojení | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.46 | odtahová výustka jednořadá s regulací 560 x 200 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.47 | odtahová výustka jednořadá s regulací 625 x 75 | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
1A.50 | Hadice pružná pevnější DN 125 - provedení nerez, odtah par a tepla nad pokusem | bm | 1.5 |  |  |  | 0 | 0
1A.51 | Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m | bm | 7 |  |  |  | 0 | 0
1A.52 | Hadice ohebná izolovaná DN 200, max.dl připojení 1.2m | bm | 4 |  |  |  | 0 | 0
1,1A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, celotmelené, tř.těsnosti B, rovné a tvarové potrubní díly - 50% , | m2 | 85 |  |  |  | 0 | 0
1.72 | Nasávací kus s vletovanou žaluzií a sítem proti hmyzu 500 x 600 -45° | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.72 | Výdechový kus s vletovanou žaluzií 400 x 500 - 60° | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1,1A.80 | Potrubí kruhové do DN 250, tř.těsnosti B - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a příslušenství | bm | 41 |  |  |  | 0 | 0
1.85 | Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, vykrývací plech, doplňkový materiál drobný dle potřeby vzt | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.88 | podstavný modulární systém , výpočet provedl výrobce systému - viz PD VZT střecha - sestava 1 | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.2,2A - laboratoř m.č.115
2.1 | Vzduchotechnická jednotka v provedení ECO design 2018, venkovní se sněšováním , plášť izolovaný tl.50mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin, revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění všech dílů, na přívodu: Tl.manžeta, uzav.klapka servo, směšovací komora, filtr M5, filtr M7 kapsový, komora vodního ohřívače,volná komora - vyhřívaná, komora přímého chladiče, ventilátor FM, na odtahu: motor s FM, uzav.kl.,tl.manžeta, venkovní plášť RAL9002, vnitřní část lakovaná RAL9002, V= 1600/1600m3/h 300/300Pa, vč. FM-vzt dodá propojovací kabeláž a připojí, vč.sifonu, vč.pryžové podložení odpovídající hmotnosti jednotky VZT dodá kompletní systém MaR - společný rozváděč se zař.č.1.1 - viz popis výše | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | kondenzační jednotka , inverter, R410A, Qch=7kW hlukové parametry-viz příloha,beznapěťový kontakt pro připojení MaR, sada s expanzním ventilem, kabelový ovládač s češtinou, kabelový adaptér, propojovací kabeláž, pryžová podložka odpovídající hmotnosti jednotky, rám dodávkou VZT | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.2a | řídící modul k ovládání výměníku chladu jednotky, analog, standartně digitální vstupy a výstupy-ZAP/VYP, blokace chodu ventilátoru, chod, porucha | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.2b | propojovací potrubí chladiva R 410A, max.dl.do 5m, vč.chladivové potrubí , závěsy, izolace, náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž, zprovoznění, výpočet potrubí provedl výrobce | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.15 | tlumič hluku 500 x 300 - 1000, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.16 | tlumič hluku 500 x 300 - 1500, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.17 | tlumič hluku 500 x 500 - 1000, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.20 | regulační klapka DN100, ovl.ruční | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.40 | přívodní anemostat 600 x 600, V= 300-400m3/h, s připojovací komorou a přípoj DN250, těsné provedení do podhledu, vytmelit | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0
2.41 | přívodní ventil DN100, vč.zděře | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.50 | Hadice ohebná izolovaná DN 100, max.dl připojení 1.2m | bm | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.51 | Hadice ohebná izolovaná DN 250, max.dl připojení 1.2m | bm | 5 |  |  |  | 0 | 0
2A.15 | tlumič hluku 500 x 300 - 2500, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2A.16 | tlumič hluku 500 x 500 - 1000, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2A.40 | odtahový anemostat 600 x 600, V= 300-400m3/h, s připojovací komorou a přípoj DN250,těsné provedení do podhledu, vytmelit | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0
2A.50 | Hadice ohebná izolovaná DN 250, max.dl připojení 1.2m | bm | 5 |  |  |  | 0 | 0
2,2A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, celotmelené, tř.těsnosti B, rovné a tvarové potrubní díly - 50% | m2 | 25 |  |  |  | 0 | 0
2,2A.71 | Potrubí čtyřhranné předizolované, provedení v celé šířce z paneli tl.20mm, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,0183 W/m°K , třída vzduchotěsnosti "C". Rovné a tvarové potrubní díly - 40% , | m2 | 25 |  |  |  | 0 | 0
2.72 | Nasávací kus s vletovanou žaluzií a sítem proti hmyzu 500 x 500 -45° | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2A.72 | Výdechový kus s vletovanou žaluzií 500 x 500 - 60° | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.80 | Potrubí kruhové do DN 100, tř.těsnosti B - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a příslušenství | bm | 5 |  |  |  | 0 | 0
2,2A.80 | Potrubí kruhové do DN 250, tř.těsnosti B - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a příslušenství | bm | 2 |  |  |  | 0 | 0
2.85 | Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, vykrývací plech, doplňkový materiál drobný dle potřeby vzt | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.88 | podstavný modulární systém , výpočet provedl výrobce systému - viz PD VZT střecha - sestava 2 | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.6 - klimatizace m.113.3
6.1,6.2 | split systém , vnitřní kazetová jednotka Qch = 6kW , venkovní kondenzační jednotka 230V 50Hz, infra ovládač na stěnu s češtinou, čelní deska, čerpadlo kondenzátu, propojovací komunikační kabeláž, pružná podložka pod kondenzační jednotku na střeše dle hmotnosti jednotky, zprovoznění | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
6.1a | propojovací potrubí chladiva R32, max.dl.do 5m, z toho převýšení 1m, vč.izolace, chladivové potrubí , náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž, zprovoznění, | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
6.84 | Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, pod jednotku rám či dlaždice, nesmí se narušit nová folie střechy, průchodky pro prostup chladiva na střeše vč. Vypěnění - příklad instalace na obr. | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
6.85 | potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem plechovým vč.zatmelení, ochrana proti UV záření, plechový žlab bude podložen dlaždicemi, pod dažbu geotextilie | bm | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.7A - hyg.zařízení
7.11 | stěnová mřížka uzavřená 12,5 400 x 100 | sada | 3 |  |  |  | 0 | 0
7A.1 | odtahový ventilátor potrubní radiální s EC motorem,Vo= 220m3/h 230V 50Hz, vč.tl.manžety, těsná zpětná klapka, popis-viz technické specifikace | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
7A.12 | Výfuková hlavice DN200, provedení a nátěr dle architekta, předložit vzorník | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
7A.15 | tlumič hluku DN160 - 600, standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
7A.40 | Ventil odtahový DN 100, vč.zděře | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
7A.41 | Ventil odtahový DN 160, vč.zděře | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
7A.50 | Hadice ohebná izolovaná DN 100, max.dl připojení 1.2m | bm | 1 |  |  |  | 0 | 0
7A.51 | Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m | bm | 38 |  |  |  | 0 | 0
7A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 200, tř.těsnosti běžná B, vč.tvarovek a příslušenství | bm | 10 |  |  |  | 0 | 0
7A.85 | Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt | sada | 4 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.9 - doplňkové náklady, zázemí
9.89 | ztížená montáž za provozu - nutno dohodnout s investorem práce v noci či o víkendech | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
9.90 | náklady na dopravu zařízení vzt | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
9.91 | projekt skutečného provedení v počtu 4 paré | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
9.92 | značení potrubí vzt dle normových požadavků ČSN | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
9.93 | ztížená montáž za provozu - zakrývání vzt potrubí a zařízení (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a prach a zanášení vzt | m2 | 200 |  |  |  | 0 | 0
9.94 | dokumentace výrobní před zahájením prací | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
9.95 | akreditované měření hluku vč.protokolu pro investora ke kolaudaci | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
9.96 | vertikální transport pomocí jeřábu, složení jednotek na střechu objektu - přímo na místo | hod | 10 |  |  |  | 0 | 0
9.97 | zaškolení obsluhy | hod | 4 |  |  |  | 0 | 0
9.98 | komplexní vyzkoušení a zaregulování zařízení vzt spolu s MaR | hod | 80 |  |  |  | 0 | 0
9.99 | návrh provozního předpisu | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
IZOLACE, NÁTĚRY,
| Izolace tepelné , tl.40 mm vč oplechování | m2 | 26 |  |  |  | 0 | 0
| Izolace tepelné , tl.100 mm vč oplechování | m2 | 60 |  |  |  | 0 | 0
| Izolace tepelné a protihlukové tl.40mm | m2 | 15 |  |  |  | 0 | 0
| izolace tepelná - lepená 20mm, zabraňující kondenzaci na potrubí | m2 | 42 |  |  |  | 0 | 0
| vylepení potrubí a izol. | m2 | 3 |  |  |  | 0 | 0
TL.20mm
| Nátěry potrubí a elementů | m2 | 10 |  |  |  | 0 | 0
podpěrných konstrukcí
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0

## REKAPITULACE
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE NÁKLADŮ | - | PROJEKT
ČÁST A. |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.1,1A - laboratoře |  | 0 | 0
Zař.č.2,2A - laboratoř m.č.115 |  | 0 | 0
Zař.č.6 - klimatizace m.113.3 |  | 0 | 0
Zař.č.7A - hyg.zařízení |  | 0 | 0
Zař.č.9 - doplňkové náklady, zázemí |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  | 0 | 0
ČÁST B.
IZOLACE, NÁTĚRY, |  | 0 | 0
MEZISOUČET IZOLACE, NATĚRY |  | 0 | 0
SOUČET ČÁST A + B |  | 0 | 0
C E L K E M (dodávka+montáž) |  | 0 |  | Kč bez DPH