| TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4-d ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | parc.č. 2120/1 k.ú. Holešovice |  |  |  |  |  |
| Název akce: |  | ÚPRAVY BYTU 1+1 / 1.PP |  |  |  |  |  |
| Stupeň: |  | DVZ |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | 09/2019 |  |  |  |  |  |
| Stavebník: |  |  |  |  | Zodpovědný projektant |  |  |
| Národní zemědělské muzeum, s.p.o. |  |  |  |  | Ing.arch. Miloslav Vajtr |  |  |
| Kostelní 44 |  |  |  |  | V Brůdku 77 |  |  |
| 170 00 Praha 7 |  |  |  |  | 155 00 Praha 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ČKA 02 757 |  |  |
|  |  |  |  |  | IČ 43941559 |  |  |
| Zpracovatel části: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jaroslav Januš |  |  |  |  |  |  |  |
| Křižatky 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 01 Králův Dvůr |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ 01934155 |  |  |  |  |  |  |  |

Obsah

Obsah	2

1	Vymezení rozsahu projektu	3

2	Základní technické údaje	3

2.1	Napěťová soustava	3

2.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	3

3	Spotřeba elektrické energie	3

4	Stanovení vnějších vlivů	3

5	Ochranné pospojování	3

6	Měření spotřeby el. energie	3

7	Silnoproudé rozvody	4

7.1	Rozvaděč RB1	4

7.2	Zásuvkové obvody	4

7.3	Světelné obvody	4

7.4	Vytápění a příprava TUV	4

8	Slaboproudé rozvody	4

8.1	Zvonek	5

8.2	Rozvody pro TV	5

8.3	Datové rozvody	5

9	Seznam příloh	5

# Vymezení rozsahu projektu

Předmětem projektu je nová elektroinstalace bytu 2+kk v 1.PP na parc.č. 2120/1 k.ú. Holešovice. V bytě jsou plánované stavební úpravy, které zahrnují kompletní výměnu elektrických instalací.

Projekt řeší kompletní silnoproudou a slaboproudou elektroinstalaci objektu, ochranné pospojování a ochranu před přepětím

Projekt neřeší uzemňovací soustavu a ochranu před účinky blesku. Tyto systémy zůstávají stávající a nejsou stavebními úpravami dotčeny.

# Základní technické údaje

## Napěťová soustava

TN-C-S 400/230 V AC, 50Hz

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena ochranným opatřením Automatické odpojení od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.3 článek 411.

Doplňková ochrana bude ve stanovených prostorách provedena proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.3 článek 415.

# Spotřeba elektrické energie

Byt je součástí objektu Národního zemědělského muzea. Celý areál je připojen k distribuční soustavě PRE a byt má vlastní elektroměrový rozvaděč. Hodnota stávajícího jističe před elektroměrem je 3x 20 A.

V souladu s normou ČSN 33 2130 ed.3 se jedná o jednu bytovou jednotku se stupněm elektrizace A, tedy Pb = 7 [kW].

Jistič před elektroměrem 3x 20 A – vyhovuje.

# Stanovení vnějších vlivů

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou v řešených prostorech vnější vlivy normální.

# Ochranné pospojování

Ochranné pospojování bude provedeno podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Pro správnou funkci ochrany před úrazem elektrickým proudem je nutno v celém objektu provést hlavní ochranné pospojování. Za tímto účelem bude v blízkosti bytové rozvodnice RB1 zřízena podružná ochranná přípojnice (POP1), která bude ke stávající hlavní ochranné přípojnici (HOP) připojena žluto-zeleným vodičem CYA 16. Bytový rozvaděč bude na podružnou ochrannou přípojnici napojen žluto-zeleným vodičem CYA 16.

Na podružnou ochrannou přípojnici se vodičem CYA 6 (žluto-zeleným) připojí kovová potrubí všech médií, systém vytápění, systém rozvodu vody a ostatní cizí vodivé části.

Dále se na podružnou ochrannou přípojnici připojí doplňující ochranné pospojování z prostorů, kde je vyžadováno.

# Měření spotřeby el. energie

Provádí se ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči, který není předmětem tohoto projektu.

# Silnoproudé rozvody

Všechny rozvody jsou přednostně navrženy kabely CYKY.

Instalace v objektu je uvažována v podlahách, stěnách a nad SDK stropem.

Veškeré silnoproudé rozvody je nutno koordinovat s rozvody topení, zdravotechniky a dalších profesí.

Silnoproudé instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN normami a předpisy kvalifikovanými pracovníky a musí být použito certifikovaných materiálů a přístrojů, které odpovídají ČSN normám pro elektrické instalace.

## Rozvaděč RB1

Jedná se o nově instalovanou bytovou rozvodnici sloužící pro instalaci spínacích a jisticích prvků souvisejících s instalací (zásuvkové a světelné rozvody) bytové jednotky. Napájení z elektroměrového rozvaděče bude nově instalovaným kabelem CYKY-J 4x10. Rozvodnice bude provedena podle ČSN EN 61439-3 (DBO).

## Zásuvkové obvody

Zásuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5. Zásuvky budou umístěny, pokud není vyžadováno jinak pro konkrétní situaci, ve výšce 20-30 cm nad úrovní podlah, v technických místnostech a koupelnách 110 cm nad úrovní podlahy.

Vývody v kuchyni budou upřesněny dodavatelem kuchyně dle jejího návrhu a použitých spotřebičů.

Zásuvky určené pro napojení elektronických přístrojů doporučuji instalovat s koordinovanou přepěťovou ochranou typu D.

## Světelné obvody

Světelné obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5. Spínače osvětlení budou instalovány ve výšce 110 cm nad úrovní podlah.

Zdroj pro LED pásky v chodbě umístit do SDK podhledu tak, aby byl přístupný (např. prostřednictvím revizních dvířek).

## Vytápění a příprava TUV

Pro vytápění objektu je uvažováno ústřední topení doplněné topnými rohožemi v koupelně a WC. Pro ovládání topných rohoží se uvažuje prostorový regulátor v každé z místností.

Pro přípravu TUV bude ve 2.PP umístěn elektrický bojler OHKE 160 s připojením do zásuvky. Pro tento bojler je navržena dedikovaná zásuvka.

Veškeré kovové části rozvodu vody jsou považovány za cizí vodivé části a musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 ekvipotenciálně pospojovány žluto-zeleným vodičem 6mm2 a připojeny k HOP nebo POP.

# Slaboproudé rozvody

Slaboproudé rozvody zahrnují rozvod pro zvonek, TV a datové rozvody.

Instalace jsou uvažovány v podlahách, ve stěnách a nad SDK stropem.

Veškeré slaboproudé rozvody je nutno koordinovat s rozvody topení, zdravotechniky a dalších profesí. Slaboproudá vedení je nutné vést odděleně od silnoproudých.

## Zvonek

Tlačítko u vchodu zůstane zachované původní. Na vedení od stávajícího zvonku je potřeba se napojit u vstupu do bytu. Vlastní zvonek zůstane též zachovaný. V bytové rozvodnici bude instalován zvonkový transformátor a instalace bude provedena kabely JYTY 4x1.

## Rozvody pro TV

V objektu není připraven rozvod televizního signálu, proto bude nově položen koaxiální kabel z bytu až na střechu. Trasa se předpokládá společnými prostory ve vkládací liště.

Přívodní kabel bude zaústěn do rozvodnice TV+LAN, kde bude umístěn TV zesilovač+rozbočovač a dále přepěťová ochrana. Připojení na TV se předpokládá pozemním vysíláním přijímaným nově instalovanou anténou na střeše objektu.

V bytě jsou dvě účastnické zásuvky zapojené do TV rozbočovače.

## Datové rozvody

V objektu není připraven rozvod internetového připojení, proto bude nově položen UTP kabel z bytu až na střechu. Trasa se předpokládá společnými prostory ve vkládací liště (společně s TV).

Přívodní kabel bude zaústěn do rozvodnice TV+LAN, kde bude umístěn WIFI router a dále přepěťová ochrana. Bude zde také zdroj pro PoE. Připojení na internet se předpokládá prostřednictvím bezdrátového připojení anténou na střeše objektu.

V bytě jsou navrženy čtyři účastnické zásuvky, které budou zapojeny do WIFI routeru.

# Seznam příloh

D.1.4.d-1 SILNOPROUD A UZEMĚNÍ 2.PP

D.1.4.d-2 SILNOPROUD 1.PP

D.1.4.d-3 UZEMNĚNÍ 1.PP

D.1.4.d-4 JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA RB1

D.1.4.d-5 DISPOZICE ROZVADĚČE RB1

D.1.4.d-6 SLABOPROUD 1.PP

D.1.4.d-7 BLOKOVÉ SCHEMA ROZVADĚČE TV+LAN