## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

## OČS Brod, statické zajištění a oprava budovy

## Kraj	:	Jihomoravský

## Číslo akce	:

Zpracoval	:	Jan Hájek, úsekový technik provozu D. Věstonice

Datum	:	13. 1. 2020

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Základní údaje:

Název stavby	:	OČS Brod, statické zajištění a oprava budovy

Vodní tok	:	VDNM

Obec:	:	Brod nad Dyjí

Obec s rozšířenou působností	:	Mikulov

Kraj	:	Jihomoravský

Okres	:	Břeclav

Stupeň dokumentace	:	Investiční záměr

Účel stavby	:	OČS Brod nad Dyjí, zpracování statického posudku,

zajištění stávajícího stavu budovy

Číslo akce	:

Název a číslo DHM	:	OČS Brod nad.Dyjí DHM 111110

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.

Správce vodního díla	:	Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice

- Časový plán výstavby:

Projekt:

- Popis vodního díla:

OČS Brod nad Dyjí

Čerpací stanice Brod nad Dyjí byla pořízena v r. 1978. Odvodňuje odpady O9 a O10 a svodní příkopy 9A a 9B.

Stavba má dvě podlaží. Spodní podlaží čerpacích jímek je odděleno tlakovým stropem 
od podlaží armatur. Strop nad podlažím armatur je současně podlahou horní stavby, tj. strojovny a provozního příslušenství.

Vtokové objekty jsou vybaveny drážkami pro provizorní hrazení. Ve strojovně jsou instalována tři vertikální povodňová a tři průsaková čerpadla pro čerpání vody z retenční nádrže do „Horní nádrže“ s uzávěry el. servopohony na výtlačném potrubí. V suterénu je jedno ponorné kalové čerpadlo pro čerpání prosáklé vody ze sběrné jímky.

Informace a popis z PD z 01/1975

Čerpací stanice včetně vtokové části je založena pomocí obvodových stěn prováděných metodou milánských stěn o tloušťce 0,60 m. Na milánské stěny je strop navázán tak, že výztuž stropu je přivařena na ocelové plechy, osazené v milánských stěnách. Tloušťka obvodových zdí je 45 cm. V podélných stěnách jsou provedeny železobetonové sloupy s překlady z betonu, na kterých jsou zavěšeny obvodové dílce (boletické panely). Vrata, okenní otvory a stěny z Boletických panelů jsou orámovány železobetonovou obrubou.

Konstrukční část – nosnou konstrukci objektu tvoří jednoduché rámy z I. profilů, které jsou kotveny do spodní stavby betonového zdiva pomocí kotevních šroubů. Ztužení rámů v podélném směru je provedeno pomocí dvou L profilů a v krajních polích úhelníkovými profily.

- Zjištěné závady:

Zjištěné závady na stavební části jsou následující:

- V zadní části budovy (v nadzemní části), se vyskytují trhliny ve zdivu, ocelové zavětrování mezi posledním a předposledním sloupem vykazuje změnu polohy od obvodové zdi, max. vychýlení táhel (ztužidel) dosahuje hodnoty 100 mm.

- Na venkovním obvodovém zdivu v rohu budovy u hromosvodu jsou patrné příčné i podélné praskliny. Taktéž jsou patrné poklesy terénu, praskliny betonů u retenční nádrže.

- Opěrná zeď u retenční nádrže je deformována, jsou patrné výrazné praskliny betonů. Bylo provedeno měření šířky prasklin nacházejících se v opěrné zdi. Měřící body jsou umístěné na zhlaví zdi a nyní vzdálenost měrných hřebů dosahuje hodnot 130 mm a 130 mm. (V zápisech z TBP z roku 2005, 2010 a 2015 byla vzdálenost měrných hřebů 65 mm a 90 mm.

- V přísypu, zemina přisypaná k opěrné zdi směrem z retenční nádrže, se nachází velké množství děr (nor) a propadů a přísyp zeminy je od opěrné zdi oddálen, vznik trhlin.

- Účel akce

Vypracování projektu vč. statického posudku na opravu poškozené budovy a jejího okolí - zejména prostoru mezi budovou a retenční nádrží.

- Výchozí podklady:

Původní projektová dokumentace OČS Brod nad Dyjí uložena v archivu provozu D. Věstonice

- Návrh technického řešení:

Bude vypracován statický posudek budovy OČS Brod s konkrétním návrhem technického řešení opravy/zabezpečení nefunkčních ztužidel.

Na základě výsledku statického posudku bude vypracována projektová dokumentace k opravě budovy OČS Brod a zpevněných ploch v jejím okolí tj. zejména prostoru mezi budovou a retenční nádrží.

Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Zjištěné závady a deformace na budově OČS a opěrné zdi u retenční nádrže ohrožují plnou funkčnost OČS. Současně není zajištěna bezpečnost pracovníků PM popř. externích firem, vykonávajících zde činnost pro PM.

# Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

# Všechny dotčené pozemky jsou majetkem Povodí Moravy, s.p.

Vlastní stavba se nachází na pozemcích p. č. st. 594, 4118 a 4116/4 v k. ú. Brod nad Dyjí.

Dolní Věstonice 13. 1. 2020

Vypracoval	:	Jan Hájek

úsekový technik provozu Dolní Věstonice

- Předkládá	:	Jindřich Grufík, DiS.

vedoucí provozu Dolní Věstonice

Přílohy:	1. situace

2. foto deformace ztužidel

3. foto poškození opěrné zdi retenční nádrže

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3