## Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu je vypracování projektové dokumentace uzemnění a bleskosvodu na objektu strojovny regulačních uzávěrů.

## Projektové podklady

- stavební půdorysy

- požadavky investora

## Projekt zahrnuje

- demontáž stávající jímací soustavy a svodů

- uzemnění a ochranu před bleskem

## Předpisy a normy

Při zpracování projektu byly použity zejména tyto normy:

ČSN 33 2000-5-54 ed.3, EN 62305-1 až 4 (ČSN 341390) a další související normy platné v době zpracování tohoto projektu.

# Bleskosvod a uzemnění

Objekt bude opatřen ochranou před bleskem dle ČSN EN 62305. Objekt zařazen do třídy LPS III. Jímací soustava a další spojovací materiál jsou z AlMgSi.

Je navržena mřížová jímací soustava z drátu AlMgSi průměru 8mm, velikost oka max. 15x15 m, odstup svodů okružního vedení 15 m. Jímací soustava je uchycena pomocí vhodných podpěr pro danou krytinu vzdálených od sebe 1m. Křížení a spoje jímací soustavy jsou spojeny univerzální svorkou SU. Všechny konstrukce na střeše budou připojeny k jímací soustavě.

Svody budou připojeny na uzemnění tvořené tyčemi délky 2m.

Charakter objektu    	- strojovna

Konstrukce objektu	- zdivo

Rozměr objektu           	- 25,5 x 10,7 m

Výška objektu              	- 8,7 m

Charakter střechy        	- plochá

Krytina střechy            	- fólie

Druh zeminy               	- hlinitopísčitá zemina

Měrný odpor zeminy     	- průměrně 100 ohmů/m

Počet svodů                  	- 6

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - průmyslová budova

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  25.5 m

šířka	W =  10.7 m		A D =  4 302.57 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  8.7 m		A M =  821 598.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

- Je použita  kovová střecha a jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým zásahům blesku

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.81 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně nejsou umístěna žádná zařízení.

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- výstražné nápisy

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.5

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0001

R2 |	  ---  	0.0003	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|   0.0003

R3 |	  ---  	0.0003	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|   0.000

R4 |	   0	0.0015	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0015

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.0001	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0.0001	   |   1

R2 |	   ---	0.0003	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	   |	0.0003	   |   100

R3 |	   ---	0.0003	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0.000	   |   100

R4 |	  0  	0.0015	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0.0015	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	   0	0.0001	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0001

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	   0	   0	   0	   |	   0

RS |	   0	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	   0

RF |	   ---	0.0001	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0.000

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy, zejména:

-	zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., (úplné znění zákona č. 396/1992Sb.), ve znění zákona č. 47/1994 Sb.

-	zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády

-	vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., (č.192/2005 Sb).kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 309/2006 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.

-	vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

-	vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu , částečně zrušena vyhl. č.502/2006 Sb.

-	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Zvlášť opatrně je nutné postupovat při práci v blízkosti ochranného pásma volného vedení 22 kV.

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

## Provoz a údržba zařízení

Pro provoz a údržbu zařízení platí:

-	základní ustanovení předpisů a norem a to zejména ČSN EN 50110-1, ed. 2 (dříve 34 3100), ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6

- k danému el. zařízení musí být provedena výchozí revize podle ČSN 33 2000-6 a vydána revizní zpráva.