VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.l.

Přátelství 815, PRAHA UHŘÍNĚVES

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Předmět a rozsah projektu

Část elektro se zabývá elektroinstalací venkovního osvětlení ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze4 v Uhříněvsi.

# Předpisy, ustanovení a hlavní normy ČSN

Projektová dokumentace je a stavba je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle platných předpisových a zařizovacích norem ČSN vydaných v době zpracování projektové dokumentace, zejména pak :

ČSN 332000-4-41	Ochrana před úrazem elektrickým, proudem.

ČSN 332000-5-51	Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecné předpisy.

ČSN 332000-5-523	Dovolené proudy.

ČSN 332000-5-54	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 341050	Předpisy pro kladení silových elektrických vedení.

ČSN EN 12464-1	Umělé osvětlení vnitřních prostorů.

ČSN EN 12464-2	Umělé osvětlení venkovních prostorů.

Technický popis:

Venkovní osvětlení komunikací se řídí  normou ČSN EN 12464-2

V ní nalezneme tabulku 5.1, podle níž můžeme

naše zadané komunikace zatřídit:

ČSN EN 12464-2: Tab. 5.1

Referenční

číslo

Druh prostoru, úkolu nebo činnosti Ēm Uo GRL Ra

5.1.1 komunikace vyhrazené pro chodce 5 lx 0,25 50 20

5.1.2

komunikace pro pomalu jedoucí vozidla (max.

10 km/h), např. jízdní kola, nákladní auta a

rypadla

10 lx 0,40 50 20

5.1.3 pravidelný provoz vozidel (max. 40 km/h) 20 lx 0,40 45 20

5.1.4

komunikace pro chodce, pro otáčení vozidel,

místa pro nakládku a vykládku

50 lx 0,40 50 20

Zatřídění bylo provedeno dle tab. 5.1.2

Konfigurace VO

Typ svítidla: ATOS / 70 W / A4 / 5°

Výbojka: SON-T Plus 70

Závěsná výška: dle požadavku 4,5 m

Náklon svítidla: 5° (pomocí kloubu svítidla)

Výložník: bez

Umístění: cca 0,8 m od silnice

Rozteč: průměrně 35 m

a dále 13201-1

13201-2,  ČSN-EN 13201-3 na jejichž základě bylo provedeno :

- definování úseku veřejného dopravního prostoru v relevantních oblastech a výběr příslušné skupiny světelných situací

- definování relevantní oblasti

- výběr rozsahu tříd osvětlení

- splnění požadavků pro danou třídu osvětlení

Typická rychlost hlavního uživatele byla vybrána dle ČSN En 12464-2

Jako další povolený hl. uživatel byli vybráni cyklisti. Požadavky na osvětlení závisí na geometrickém uspořádání relevantní oblasti a dopravně a časově závislých charakteristikách. V našem případě k pozemní komunikaci přiléhá chodník a daná oblast je s přiřazenou třídou osvětlení S4 se při stanovení činitele osvětlení okolí uvažuje šířka bez prostředně přiléhajícího pruhu. Byla zvolena  relevantní oblast pro skupiny světelných situací C1, E1, E2.

Omezení oslnění je nutno v každé situaci posuzovat samostatně, v našem případě tříd osvětlení S4 dle tabulky 1 EN 13201-2 se omezení posuzuje podle prahového přírůstku TI.

Osvětlovací soustava musí zabezpečit stupeň podání barev, nezbytný pro navigaci řidičů,

orientaci chodců, identifikaci osob a předmětů.

Světelně technická doporučení jsou pro každou relevantní oblast specifická.

Jako třída osvětlení s porovnatelnými hladinami osvětlení byla vybrána S4

Skupina světelných situací byla vybrána dle tabulky s tím, že  intenzita silničního provozu je menší  a náročnost navigace běžná byla zvolena skupina světelných situací B1.

Dle tab. A.8 byla navržena intenzita cyklistického provozu jako malá s vyloučením konfliktních oblastí, nebudou se vyskytovat parkující vozidla a složitost zorného pole bude běžná.

Celkem bylo navrženo 28 osvětlovacích bodů o  závěsné výšce 4,5 m bez výložníku s výbojkou SON-T Plus 70

Celý systém bude ovládán z rozvaděče RX, který bude umístěn venku nad rozpojovací skříní RIS. Ovládání osvětlení je možno provádět ručně nebo pomocí spínacích hodin, které jsou programovatelné anebo soumrakovým spínačem. Paketový spínač pro přepínání z automatického provozu na ruční. bude umístěn uvnitř rozvaděče RX po jeho odemknutí Kabelový rozvod bude proveden vodiči CYKY 4Bx16 a bude po celé trase uložen v trubce

Kopoflex KF09050 - ø 50 mm.

V přechodu vozovky bude vždy položena další trubka Kopoflex KF09050 - ø 50 mm jako rezervní.

Chránička pod komunikací musí být obetonována stabilizační vrstvou betonu cca 15 cm, konce chráničky musí být zapěněny, chráničky musí mít přesah dle normy 15 cm.

Současně s kabelem bude po celé trase položen zemnicí drát ø 10 mm.

Vzdálenost VO a stromů musí být min 2,0 m.

Uložení kabelů VO musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52.

Veškeré vzdálenosti podzemních komunikací budou provedeny dle ČSN 73 6005.

Stožáry budou označeny dle zvyklostí.

Kabely budou označeny štítky.. Vzdálenost zařízení VO a stromů musí být min. 2,5 m, v prostoru kořenového systému stromů a keřů musí kabel VO být uložen v chráničce v hloubce 0,6 m. Kabely VO musí být v místě vstupu do dříku stožáru cca 0,2 m před betonovým základem a 0,3 m za otvorem uvnitř dříku ochráněny  chráničkou.

Elektroinstalace bude provedena v souladu s normami, zejména ČSN 332000-4-41,ČSN 332000-5-54, ČSN 12 464-2, ČSN 736005, ČSN 332000-5-52, PN 01 a další.

Údaje o provozních podmínkách

- provozní napájení nn:			3 PEN st 50 Hz 400V/TN-C

3 PEN st 50 Hz 400V/TN-C-S

- pomocné, ovládací obvody:		2 st 50 Hz 24 V/IT,

1 PEN st 50 Hz 230V/TN-S

- Ochrana před úrazem el. proudem

(ČSN 33 200-4-41):

b) zařízení do 1000 V

základní:

- soustavy TNC, TNS

automatickým odpojením od zdroje

zvýšená:

- soustavy TNC, TNS

- automatickým odpojením od zdroje

a doplňujícím pospojováním

- automatickým odpojením od zdroje

a proudovým chráničem

- Ochrana proti účinkům SEMP:		třídy ochran:

B-C-D s omezením přepětí a

použitím selektivních ochran

úrovně:

4kV-1,5kV-1kV-0,5kV

- Ochrana proti účinkům ESD:		dle ČSN 332030 zemněním dílů

zařízení

- Ochrana proti účinkům LEMP:		a) vnější ochrana

hromosvodná instalace (ZBO O)

b) vnitřní ochrana

vyrovnání potenciálů s použitím

svodičů přepětí (ZBO O/E)

- Typ uzemňovací soustavy:		společná uzemňovací soustava

pracovní a ochranná pro zařízení

do 1000 V a nad 1000V

- Parametry uzemňovací soustav:		Rz menší 2 ohmy

Ud = 50 V (t větší 1)

Uk = 90 V (t větší 1)

Iz  = 20 A max

p  = 200-300 ohm metr

- Stupeň zabezpečení dodávky

el. energie:				3, dle ČSN 341610

Zkratové poměry (max.hodnoty):	Soustava 3 PEN st 50 Hz 400V/TN-C

SNT   = 400 kVA

Iko, ol = 7,1 kA

Ikmo, ol = 15,7 kA

Ike      = 11,8 kA

- Úbytek napětí na spotřebičích:		max 8%

Způsob měření el. energie:		 v jednotlivých elměrovém rozvaděči

zapínacího místa