TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Popis objektu

Projekt řeší novou expozici Voda v krajině, která má být instalována v objektu Národního zemědělského muzea v Praze, ul. Kostelní 44. Jedná se o funkcionalisticky laděnou stavbu arch. Babušky z r. 1939. Objekt je v současné době památkově chráněnou budovou.

Objekt byl od počátku koncipován jako muzeum, a tomu odpovídá dispoziční i konstrukční řešení.

Budova půdorysného tvaru L je orientována hlavní (čelní) fasádou na jih. Obsahuje dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Každé z nadzemních podlaží s expozicemi je dispozičně rozděleno schodištěm a halou na východní a západní křídlo, přičemž na východní křídlo navazuje dále kolmé křídlo orientované podélně ve směru sever-jih.

- Větrání

V současném stavu je řešený prostor větrán přirozeně okny,  infiltrací oken a dveří, a uvažovaný počet návštěvníků je tento systém  v současnosti vyhovující.

Po realizaci předstěn podél oken bude nutno zintenzivnit větrání a  doplnit teplo, protože radiátory zůstaly za stěnou pod okny.

Po realizaci expozice není zajištěno hygienické minimum 30m3/h osobu. Proto je třeba při pobytu návštěvníků v místnosti použít u oken za předstěnou polohu mikroventilace, která zajistí přisávání čerstvého vzduch přívodním ventilátorem.

Pro lepší rozložení teplot v místnosti dále pak pro proudění vzduchu je osazen  radiální ventilátor za příčkou pod stropem. Přívodní koncový element je navržena dýza s dalekým dosahem směrově nastavitelná. Na odvodu je osazena mřížka. Za příčkou jsou osazeny stávající radiátory. takže bude do výstavní místnosti přiváděn v zimě teplý vzduch.  Větrací přívodní sestava sestává z ventilátoru tlumiče na sací i výtlačné straně, směrovatelné dýzy a filtru nasávaného vzduchu.

Větrací odvodní sestava sestává z  odvodní mřížky.

V letním období, při absenci klimatizace, pomohou ventilátory zajištěním   mírného proudění vzduchu zpříjemnit návštěvníkům pobyt.

3.Protihluková opatření

Pro větrání je navržen velmi  tichý ventilátor a na sací a výtlačné straně jsou osazeny tlumiče hluku. Ventilátory i potrubí bude uloženo na gumových podložkách

4.Protipožární opatření

Prostor pro expozici Voda a krajina je jeden požární úsek a proto není nutno realizovat zvláštní opatření.

5.Vytápění

Zůstává zachován stávající systém vytápění pomocí deskových radiátorů umístěných za SDK příčkou pod okny.