## TME000 (hidden)
Číslo místnosti | Podlaží | Místnost | [5 empty] | Vnitřní klima | [6 empty] | Čistota | Počet osob | Teplo od lidí [W] | Vhyg. m3/h/os | Technologie [W] | Současnost techn. | Žáro lx | Žáři lx | Osvětlení [W] | Vnější zisky [W] | Tepelné zisky [W] | Tepelné ztráty [W] | Dt přív. vzd |  | Přívod - zař. |  | Přefuk | Odvod - zař. |  | Přetlak [%] | Proc č.v. [%] | Výměna vzduchu [x]
|  | Název | A | B | Výška | Plocha | Objem [m3] | Ti léto [°C] | Ti zima [°C] | Tole Ti | ji léto | ji zima | Tole ji | Hl. ak. tlaku dB(A) | [12 empty] | Dt léto [K] | Dt zima [K] | Č. zař. | Průtok vzd. [m3/hod] |  | Průtok vzd. [m3/hod] | Č. zař. |  |  |  | Poznámka
101 | 1np | Halová garáž |  | 8 | 3 | 177.5 | 532.5 | [6 empty] | 60 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 5 | 500 | P | 500 | 5A | -100 |  | 0.9
103 | 1np | WC |  | 8 | 3 | 2.3 | 6.9 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | P | 170 | 6A | -100 |  | 24.6
104 | 1np | Zázemí, šatna |  | 8 | 3 | 8.4 | 25.2 | [10 empty] | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | V | 170 | 6A |  |  | 6.7
106 | 1np | WC |  | 8 | 3 | 2.4 | 7.2 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | P | 170 | 6A | -100 |  | 23.6
107 | 1np | Zázemí, šatna |  | 8 | 3 | 7 | 21 | [10 empty] | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | V | 170 | 6A |  |  | 8.1
109 | 1np | WC |  | 8 | 3 | 1.6 | 4.8 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | P | 170 | 6A | -100 |  | 35.4
110 | 1np | Zázemí, šatna |  | 8 | 3 | 3.5 | 10.5 | [10 empty] | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | V | 170 | 6A |  |  | 16.2
112 | 1np | WC |  | 8 | 3 | 1.6 | 4.8 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | P | 170 | 6A | -100 |  | 35.4
113 | 1np | Zázemí, šatna |  | 8 | 3 | 3.5 | 10.5 | [10 empty] | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | V | 170 | 6A |  |  | 16.2
115 | 1np | WC |  | 8 | 3 | 1.6 | 4.8 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | P | 170 | 6A | -100 |  | 35.4
116 | 1np | Zázemí, šatna |  | 8 | 3 | 3.5 | 10.5 | [10 empty] | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | V | 170 | 6A |  |  | 16.2
118 | 1np | WC |  | 8 | 3 | 1.6 | 4.8 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | P | 170 | 6A | -100 |  | 35.4
119 | 1np | Zázemí, šatna |  | 8 | 3 | 3.5 | 10.5 | [10 empty] | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | V | 170 | 6A |  |  | 16.2
121 | 1np | WC |  | 8 | 3 | 1.6 | 4.8 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | P | 170 | 6A | -100 |  | 35.4
122 | 1np | Zázemí, šatna |  | 8 | 3 | 3.5 | 10.5 | [10 empty] | 71 |  | 1 | [8 empty] | 6 | 170 | V | 170 | 6A |  |  | 16.2
127 | 1np | Chodba |  | 4.5 | 3 | 7 | 21 | [6 empty] | 60 |  |  |  | 71 |  | 0.5 |  |  | 135 |  | 135 |  | 4 | 4 | 1 | 100 | O |  | 1A | 100 | 15 | 4.8
128 | 1np | Odpadky |  | 4 | 3 | 1.9 | 5.7 | [6 empty] | 60 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 25 | P | 25 | 3A | -100 |  | 4.4
129 | 1np | Šatna personálu |  | 8 | 3 | 5.3 | 15.9 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 140 | P | 140 | 3A | -100 |  | 8.8
130 | 1np | Sprcha personálu |  | 8 | 3 | 2.7 | 8.1 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 150 | P | 150 | 3A | -100 |  | 18.5
131 | 1np | WC personálu |  | 8 | 3 | 1.4 | 4.2 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 3 | 60 | P | 60 | 3A | -100 |  | 14.3
132 | 1np | Suchý sklad |  | 1.8 | 3 | 6 | 18 | 24 | 20 | 2 |  |  |  | 60 | G4 |  |  | 71 |  | 0.5 |  |  | 135 | 420 | 555 |  | 8.3 | 2 | 1 | 200 | O |  | 1A | 100 | 15 | 11.1
133 | 1np | Sklad a přípr. zeleniny |  | 2.2 | 3 | 6.7 | 20.1 | 24 | 20 | 2 |  |  |  | 55 | G4 | 1 | 90 | 70 |  | 0.5 |  |  | 165 | 420 | 675 |  | 6.8 | 2.5 | 1 | 300 | Y | 300 | 1A |  | 100 | 14.9
134 | 1np | Sklad a přípr. masa |  | 1.8 | 3 | 5.4 | 16.2 | 24 | 20 | 2 |  |  |  | 55 | G4 | 1 | 90 | 70 |  | 0.5 |  |  | 135 | 420 | 645 |  | 6.5 | 2.3 | 1 | 300 | Y | 300 | 1A |  | 100 | 18.5
135 | 1np | Sklad nápojů |  | 1.8 | 3 | 5.4 | 16.2 | 24 | 20 | 2 |  |  |  | 60 | G4 |  |  | 272 |  | 0.5 |  |  | 135 | 420 | 555 |  | 8.3 | 2 | 1 | 200 | Y | 200 | 1A |  | 100 | 12.3
136 | 1np | Kuchyň, ofis |  | 5.5 | 3 | 44.2 | 132.6 | 24 | 20 | 2 |  |  |  | 55 | G4 | 3 | 270 | 70 | 9500 | 0.4 |  |  | 625 | 420 | 5115 |  | 5.9 | 5.4 | 1 | 2600 | Y | 3100 | 1A | -16 | 100 | 23.4
137 | 1np | Chodba |  | 8 | 3 | 5.7 | 17.1 | [10 empty] | 71 |  | 1 | [8 empty] | 4 | 390 | V | 390 | 4A |  |  | 22.8
138 | 1np | WC Imobil |  | 8 | 3 | 4.6 | 13.8 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 4 | 85 | P | 85 | 4A | -100 |  | 6.2
139 | 1np | WC muži |  | 8 | 3 | 5.8 | 17.4 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 4 | 140 | P | 140 | 4A | -100 |  | 8
140 | 1np | WC ženy |  | 8 | 3 | 6.5 | 19.5 | [6 empty] | 55 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 4 | 140 | P | 140 | 4A | -100 |  | 7.2
141 | 1np | Úklid |  | 8 | 3 | 1.5 | 4.5 | [6 empty] | 60 |  |  |  | 71 |  | 1 | [8 empty] | 4 | 25 | P | 25 | 4A | -100 |  | 5.6
142 | 1np | Prostor pizzerie, bar | 10.6 |  | 3 | 87.1 | 261.3 | 26 | 20 | 2 |  |  |  | 55 | G4 | 60 | 4800 | 60 | 6000 | 0.2 |  |  | 2000 | 3400 | 11400 |  | 7.3 | 5.1 | 2 | 4700 | Y | 4300 | 2A | 9 | 100 | 18
|  | CELKEM |  |  |  |  | 1321 | [8 empty] | 65 | [8 empty] | 19080 |  |  |  |  | 8400 |  | 10655

## TZE000 (hidden)
Zařízení |  |  |  | Průtok vzduchu |  | Plocha [m2] | Objem [m3] | Zisk [W] | Ztráta [W] | Proc. č.v. | Tole ti [K] | Tole ji [%] | Filtrace | Hluk dB(A)
Přívod | Název zařízení | Odvod | Přirážka | Přívod [m3/h] | Odvod [m3/h]
1 | Zázemí pizerie | 1A |  | 3700 | 3900 | 74 | 224 | 7680 |  | 100 | 2 |  |  | 55
2 | Pizerie - restaurace | 2A |  | 4700 | 4300 | 87 | 261 | 11400 |  | 100 | 2 |  |  | 55
3 | Toalety zázemí pizzerie | 3A |  |  | 375 | 11 | 34 | [6 empty] | 55
4 | Toalety restaurace | 4A |  |  | 390 | 25 | 72 | [6 empty] | 55
5 | Garáže | 5A |  |  | 500 | 178 | 532 | [6 empty] | 60
6 | Toalety obchodních jednotek | 6A |  |  | 1190 | 49 | 135 | [6 empty] | 55
| CELKEM |  |  | 8400 | 10655 | 445 | 1321

## Tabulka zařízení
|  | Počet kusů |  | Vzduchové výkony | [6 empty] | Ohřev |  | Chlazení |  | Silnoproud |  |  |  | ZTI
Č.zař. / poz. | Název zařízení |  | Typ | Vp | Dpex. |  | Vo |  | Dpex. | č.v. | vodní |  | přímé |  | Motory |  | Proud | Napětí | Přip | Umístění | Poznámka
|  |  |  | m3/h | Pa |  | m3/h |  | Pa | % | kW |  | kW |  | W |  | A | V / Hz
1 | Větrání učeben | 1 | VZT jednotka | 1900 | 350 | 1900 | 1900 | 1900 | 300 | 100 | 2.9 | 2.9 |  | 0 | 1560 | 1560 | 1.6 | 400V-50Hz | ANO | Strojovna VZT | Wolf CKL 2200
|  | 1 | Kondenzační jednotka | [8 empty] | 0 | 7.1 | 7.1 | 2200 | 2200 | 8.3 | 230V-50Hz |  | Dvůr | LG UU24W U44
2 | Chlazení učeben | 1 | Kondenzační jednotka | [8 empty] | 0 | 12.1 | 12.1 | 3800 | 3800 | 5.7 | 400V-50Hz |  | Dvůr | LG FM41AH U32
|  | 2 | Kazetová jednotka | [8 empty] | 0 | 5.3 | 10.6 | 40 | 80 |  | 230V-50Hz | ANO | V podhledu učebny | LG CT18 NQ4
|  | 1 | Kazetová jednotka | [8 empty] | 0 | 3.5 | 3.5 | 20 | 20 |  | 230V-50Hz | ANO | V podhledu učebny | LG CT12 NR2
3 | Sociální zařízení | 1 | Potrubní ventilátor |  |  |  | 680 |  | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 120 | 120 | 0.5 | 230V-50Hz |  | Pod stropem | TD800/200
| CELKEM | [9 empty] | 2.9 |  | 19.2 |  | 7.7961 |  | kW