OBSAH:

1	urbanistické, architekt.  a stavebně – technické řešení	3

1.1	Zhodnocení staveniště	3

1.1.1	Popis vodního díla	3

1.2	Urbanistické a architektonické řešení stavby	4

1.3	Technické řešení stavby	4

1.3.1	Zatěsnění tlakoměrného vrtu TV2	4

1.3.1.1	Zdůvodnění zatěsnění výtoku z TV2	4

1.3.1.2	Přehled hlavních stavebních prací	5

1.3.1.3	Podrobný technický popis	5

1.3.2	Podzemní a nadzemní vedení nacházející se v prostoru staveniště	6

1.3.3	Podmínky provádění	6

1.3.4	Technologický postup	6

1.4	Napojení stavby na infrastrukturu	6

1.5	Řešení technické a dopravní infrastruktury	7

1.6	Vliv stavby na životní prostředí	7

1.7	Řešení bezbariérového užívání návazných ploch	7

1.8	Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení	7

1.8.1	Inženýrsko-geologický průzkum	7

1.8.2	Výškopisné a polohopisné zaměření lokality	7

1.8.3	Ostatní podklady	7

1.9	Měření TBD zaváděna na navrhovaných vrtech	7

1.10	Údaje o podkladech pro vytýčení stavby	7

1.11	Členění stavby na stavební objekty	8

1.12	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby	8

1.13	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti	8

1.14	Odpadové hospodářství - likvidace odpadů	9

2	mechanická odolnost a stabilita	10

3	Požární bezpečnost	10

4	Hygiena, ochrana zdraví a ŽP	10

5	Bezpečnost při užívání	10

6	Ochrana proti hluku	11

7	Úspora energie a ochrana tepla	11

8	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu	11

9	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	11

10	Ochrana obyvatelstva	11

11	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

12	Závěr	11

# urbanistické, architekt.  a stavebně – technické řešení

## Zhodnocení staveniště

Stavbu tvoří jeden stavební objekt (Zatěsnění tlakového vrtu TV/II) ležící v chodbě spodních výpustí hráze. Jedná se o stavbu malého rozsahu. V celém areálu vodního díla je vyloučen civilní pohyb z důvodu ochranných pásem vodárenského zdroje. Zájmové území stavby je využíváno k trvalému provozu VD Slušovice. Hráz je situována v poměrně plytkém údolí řeky Dřevnice v ř. km 28,8, číslo hydrologického pořadí 4-13-01-013.

Stavební objekt se nachází v prostoru pozemku přehradní hráze, v chodbě spodních výpustí – viz přílohy C.2 a D.1.

Z hlediska inženýrských sítí se zde vyskytují sdělovací vedení a el. vedení vedoucí ze strojovny spodních výpustí.

Veškeré dotčené pozemky stavbou jsou ve vlastnictví České republiky, ve správě Povodí Moravy, s.p. Vlastnické vztahy jsou podrobně uvedeny v přílohách  C.2 a A.

Stavba bude prováděna v I. ochranném pásmu vodních zdrojů.

### Popis vodního díla

VD Slušovice je vodárenská nádrž, kategorie díla dle TBD I. Zařízení na převedení povodňových průtoků tvoří nehrazený boční bezpečnostní přeliv délky 26 m na levém břehu nádrže. Odběrný a výpustný objekt se skládá z chodby spodních výpustí, odběrné věže a strojovny provozních uzávěrů (při vzdušné patě).

Mezi hlavní účely vodního díla patří zajišťování dodávky surové vody pro úpravnu vody VD Slušovice, zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení kulminací povodňových průtoků

Vzdouvací objekt tvoří zemní sypaná hráz (kóta koruny 319,00 m n.m, kóta nejnižší základové spáry 285,10 m n.m., kubatura tělesa 960 900 m3), nehomogenní, se středním jílovým těsněním. Délka hráze v koruně je 562 m s výškou nade dnem 30,2m. Hráz vodního díla je těsněna středním těsněním s prodlouženým těsnícím kobercem pod návodní i vzdušní stabilizační částí. Pod tělesem hráze se v údolní části nacházejí původní náplavové údolní hlíny mocnosti průměrně 3,5 m, dále propustné podložní štěrky mocnosti 5 m a nejníže skalní podloží tvořené jílovci, prachovci a pískovci. Na uvedený předložený těsnící koberec je potom v blízkosti návodní paty hráze napojeno v údolní části těsnění náplavových hlín a štěrků, které je provedeno jílocementovou těsnící membránou připojenou do skalního podloží pomocí injekční clony. Při patě pravého údolního svahu je však  těsnící membrána i  injekční clona ukončena a dochází k jejímu obtékání, jenž je patrné i na zvýšené tlakové úrovni hlavně v podložních štěrcích při vzdušní patě hráze. Na údolních svazích se pod tělesem hráze nachází pokryvné kvartérní vrstvy tvořené zahliněnými sutěmi až svahovými hlínami mocnosti průměrně 1,5 m (levý svah) resp. 4,5 m (pravý svah).

Sklon vzdušního líce hráze je v horní a střední části 1:2 – v dolní pak 1:2,5, sklon návodního líce 1:3,2. Vzdušní líc hráze je přerušen dvěma bermami a to na kótě 302,00 a 310,00 m n.m., návodní líc potom jednou bermou na kótě 297,00 m n.m.  Šířka koruny hráze je 4,0 m, šířka v patě hráze je 170 m.

## Urbanistické a architektonické řešení stavby

Nejprve bude provedena demontáž zhlaví těsně nad 90° kolínkem a výše. Zbytek bude uzavřen tlakovou zátkou. Dále v rámci navrhovaného zatěsnění výtoku v okolí dvouetážového tlakoměrného vrtu TV2 bude provedeno odbourání cementového potěru v tl. cca 100 mm. Poté budou do hloubky 150 mm pod odbouraný a očištěný povrch provedeny 4 ks návrtů Ø 16 mm. Návrty budou vedeny pod úhlem cca 30° až k výpažnicí tlak. vrtu TV2/II a tyto budou rovnoměrně rozmístěny v okolí tlak. vrtu. Do návrtů budou osazeny a upevněny pakry a následně bude provedena injektáž dvousložkovou směsí. Po zatuhnutí směsi bude obdobně provedena injektáž do 4ks návrtů v hloubce 300 mm pod odbouraný povrch. Po zatěsnění výtoku z okolí tlak. vrtu bude odbouraný potěr nahrazen prostým betonem C30/37 do původního stavu.

Objekt zatěsnění vrtu nemůže narušovat vzhled krajiny, stavba je prováděna v uvnitř chodby spodních výpustí VD. Je tedy nutno mít na paměti, že se jedná o zařízení nacházející se uvnitř areálu vodního díla, což je stavba technického charakteru.

## Technické řešení stavby

Jedná se o stavbu malého rozsahu, kde členění na dílčí stavební objekty je bezpředmětné.

V předkládané projektové dokumentaci se předpokládá, že netěsnost tlakoměrného vrtu TV2/II se děje vně výpažnice průměru 133 mm na styku s betonem. Proto je nezbytná po odbourání cementového potěru a očištění okolí tlak. vrtu, přítomnost zástupce investora a projektanta, kteří na základě zjištěných okolností vyhodnotí typ poruchy způsobující průsak a určí optimální způsob sanace vrtu.

### Zatěsnění tlakoměrného vrtu TV2

Při provádění zatěsnění tlakoměrného vrtu budou prováděny nerozsáhlé vrtné práce s malým objemem zemních, injekčních a betonářských prací. Tato projektová dokumentace řeší provedení zatěsnění betonu dna chodby vně výpažnice TV2/II spolu s dotěsněním kontaktu ocelová výpažnice / beton.

Přesné umístění tlakoměrného vrtu TV2 je pak zřejmé ze situace stavby a podrobné situace na příloze C.2 a D.1. Detailní výkres tlak. vrtu  je pak proveden na příloze D.2 až D.4.

#### Zdůvodnění zatěsnění výtoku z TV2

Jedním z hlavních ukazatelů sledovaných v rámci provádění technickobezpečnostního dohledu na VD Slušovice (dále jen VD) je sledování průsakového režimu tělesem i podložím hráze VD. Průsaky podložím hráze jsou zde sledovány nepřímo pomocí hydrodynamických tlaků (vztlaků)  proudící vody ve skalním podloží chodby spodních výpustí (dále jen chodba SV) .

Výtok vody v množství cca 0,1 l.s-1 na styku betonového dna chodby spodních výpustí
a ocelové výpažnice vrtu TV2/II působí pozvolný pokles tlaku v měrných profilech vrtů č. 2 a 2A. Tento pokles je pozorován zejména u vzdušních tlakoměrných vrtů (cca 100 kPa), méně pak u návodních vrtů. Mimo ovlivněné měření na okolních vrtech je dalším jevem spojeným s uvedeným výtokem je zvýšené namáhání injekční clony prosakující vodou.

Doporučení o zatěsnění tlakoměrného vrtu TV2 je uvedeno v XXIX. etapové zprávě technickobezpečnostního dohledu z 05/2015.

#### Přehled hlavních stavebních prací

- Vytyčení inženýrských sítí v zájmovém prostoru,

- provedení odbourání cementového potěru v tl. cca 100 mm,

- očištění základové spáry,

- provedení 4ks návrtů do hloubky 0,15m pod odbouraný povrch,

- osazení 4ks pakrů + injektáž,

- provedení 4ks návrtů do hloubky 0,30m pod odbouraný povrch,

- osazení 4ks pakrů + injektáž,

- provedení nátěru (spojovací můstek) na očištěný a osušený (odbouraný) povrch,

- zpětné zabetonování (do původního stavu).

#### Podrobný technický popis

Tlakoměrný vrt TV2 je umístěn v chodbě spodních výpustí VD – viz příloha D.1.1.

Před prováděním závrtů pro osazení pakrů bude kolem ocelového zhlaví odstraněn beton na hloubku 0,1 m v 0,80 x 0,90 m. Z takto připraveného prostoru bude vedeno 8 šikmých vrtů tak, aby injektážní směs zaplnila prostor kolem výpažnice ve dvou výškových úrovních.  V první úrovni budou provedeny čtyři vrty ve sklonu 30° o délce 0,17 m. Dosažená hloubka bude 0,15 m pod úrovní předem odstraněného betonu. Do vyčištěných vrtů budou osazeny pakry a provedena injektáž. Po zatvrdnutí budou obdobně provedeny v druhé výškové úrovni další čtyři vrty ve sklonu 30° o délce 0,35 m a obdobným způsobem jako v první úrovni injektáž. Dosažená hloubka bude 0,30 m pod úrovní předem odstraněného betonu. Všech 8 vrtů v obou výškových úrovních budou v konečném provedení situovány tak, aby jednotlivé vrty mezi sebou svíraly úhel 45°. Průměr vrtů bude 16 mm. Délka jednotlivých vrtů musí být provedena tak, aby byly zakončeny co nejblíže výpažnice, v žádném případě však nesmí výpažnici narušit!

V případě zvýšeného výronu vody z okolí výpažnice tlak. vrtu TV2/II, budou osazeny injektážní hadičky pro odvedení prosáklé vody a okolí výpažnice bude dotěsněno rychlovaznou bobtnající maltou.

Po úspěšném zatěsnění výtoku z okolí tlakoměrného vrtu TV2 bude proveden nátěr (přechodový můstek) původní betonové konstrukce v rozsahu jeho odbourání. Okolí vrtu bude zpětně zabetonováno do původního stavu vodostavebním betonem C30/37.

Požadavky na injektážní materiál a vlastní provádění

- Pro vlastní injektáž bude použita nízkoviskózní pryskyřice na akrylátové bázi s krátkou reakční dobou.

- Materiál musí splňovat požadavek nezměněných vlastností při dlouhodobém kontaktu s pitnou vodou.

- Ve zreagovaném stavu bude materiál měkce elastický, ve styku s vodou bobtnavý, v konečné fázi vodotěsný.

- Musí splňovat požadavek dobré přilnavosti na velkém podkladu (beton, ocel), případě vlhkém substrátu.

- Musí splňovat požadavky pro opravné materiály v přímém kontaktu s pitnou vodou.

- Při zpracování směsi a navržení doby jejího tuhnutí je nutné počítat s teplotou prostředí + 8,0 °C.

Pro vlastní provádění bude nutné použít dvousložkovou injektážní pumpu. Pro injektáž doporučujeme narážecí pakry se zpětným ventilem k zamezení vytékání použité směsi. Injektážní tlak doporučujeme max. do 30 barů.

Při vrtných pracích je třeba počítat s výskytem tlaku vody, i když budou prováděny při snížené hladině v nádrži oproti maximální provozní hladině. Velikosti tlaků na zhlaví tlakoměrného vrtu (TV2/I a TV2/II) při maximální zásobní hladině v nádrži se v současnosti pohybuje cca 25kPa. V minulosti (před průsakem skrz beton při podlaze) se tyto tlaky pohybovaly u vrtu TV2/I cca 120 – 130 kPa a u vrtu TV2/II cca 60 – 80 kPa. Po úspěšném zatěsnění tlakoměrného vrtu TV2 lze tyto tlakové úrovně v okolí tohoto vrtu opět očekávat.

V současnosti výtok při dně (z betonu) podlahy z okolí tlakoměrného vrtu činí cca 0,05 l/s. Výtokové zkoušky provedené v minulosti z tlakoměrného vrtu TV2/I a TV2/II při hladině v nádrži cca 315,50 m n.m. jsou s těmito závěry: výtok z tlak. vrtu TV2/I je cca 0,002 l/s, výtok z tlak. vrtu TV2/II je cca 0,07 l/s.

### Podzemní a nadzemní vedení nacházející se v prostoru staveniště

Z hlediska inženýrských sítí se zde vyskytují sdělovací vedení a el. vedení vedoucí ze strojovny spodních výpustí.

### Podmínky provádění

Jsou podrobně popsány jednak výše v kapitole č. 1.3.1.3. („Podrobný technický popis“) a také níže v kapitole č.9 („Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí“).

### Technologický postup

Je podrobně popsán výše v kapitole č. 1.3.1.2 („Přehled hlavních stavebních prací“) a 1.3.1.3. („Podrobný technický popis“).

## Napojení stavby na infrastrukturu

Stavba nevyžaduje žádné speciální napojení na infrastrukturu kromě zajištění příjezdů na staveniště a dočasná připojení na zdroj elektrické energie, technologické a pitné vody. Tyto potřeby budou zajištěny dodávkou z budovy správy VD (resp. strojovny spodních výpustí).

Příjezd ke staveništi i k mezideponii (a případnému zařízení staveniště) na vzdušní patě hráze bude po účelových komunikacích ve správě investora. U mezideponie (dtto) je to komunikace vedoucí do podhrází ke strojovně spodních výpustí od budovy správy VD. K budově správy přehrady pak vede z úseku státní silnice III. třídy mezi Slušovicemi (část Nové Dvory) a Hrobicemi rovněž účelová komunikace ve správě investora.

## Řešení technické a dopravní infrastruktury

Zatěsnění tlakoměrného vrtu TV2 nevyžaduje napojení na technickou ani dopravní infrastrukturu.

## Vliv stavby na životní prostředí

Úpravy systému technickobezpečnostního dohledu (jenž tato stavba řeší) jsou navrženy tak, aby došlo k minimálním negativním vlivům na životní prostředí a to jak během výstavby, tak v následujícím provozu.

## Řešení bezbariérového užívání návazných ploch

Hráz ani jiný objekt VD není určen pro užívání nepovolanými osobami, včetně osob s tělesným postižením.

## Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení

### Inženýrsko-geologický průzkum

Žádný doplňující inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo se zejména z :

- projekt měření a pozorování přehrady (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Brno 04/1972),

- doplnění nových tlakoměrných vrtů v chodbě spodních výpustí v r. 2005 (TOPGEO BRNO s.r.o., Brno 08/2005).

### Výškopisné a polohopisné zaměření lokality

Vlastní prostor zájmového území prostoru chodby spodních výpustí byl zaměřen zjednodušeným způsobem (dostačujícím pro potřeby tohoto projektu) polohopisně a výškopisně zaměřen v 03/2016 (viz. podklad č. 6 z kapitoly 4.4.).

Zájmové území bylo výškopisně změřeno ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

### Ostatní podklady

Ostatní hlavní podklady, ze kterých se při zpracování projektové dokumentace vycházelo jsou pak uvedeny v „Průvodní zprávě“ (příloha A. – kapitola 4.3. „Přehled výchozích podkladů“).

## Měření TBD zaváděna na navrhovaných vrtech

Měření hydrodynamických tlaků (vztlaků) proudící vody ve skalním podloží chodby spodních výpustí bude na tlakoměrném vrtu TV2 po jeho zatěsnění ukončeno.

## Údaje o podkladech pro vytýčení stavby

Objekt nemá vlastní vytyčovací přímku. Dvouetážový tlakoměrný vrt je umístěn v 11. bloku chodby spodních výustí na „vzdušní straně“.

Dokumentace je zpracována v geodetickém referenčním polohovém systému S – JTSK a výškovém systém Balt po vyrovnání.

Vytyčení objektu stavby je zřejmé z přiložené dokumentace na příloze C.2.

## Členění stavby na stavební objekty

Jedná se o stavbu malého rozsahu, kde členění na dílčí stavební objekty je bezpředmětné.

## Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Při realizaci této stavby nedojde v jejím okolí k zásadním zásahům do životního prostředí. Místo stavby se nachází mimo bytovou, průmyslovou nebo jinou zónu. Nejbližší obytné budovy se nachází cca 500 m od staveniště v lokalitě Slušovice - Nové Dvory (pomineme-li budovu správy VD). Stavební materiál, mechanismy budou v dané lokalitě dopravovány po komunikacích ve vlastnictví státu - správě investora (Povodí Moravy s.p.), viz kap. č.1.4. Po ukončení stavebních prací by měl hydrologický režim v zájmové lokalitě být téměř totožný se stavem před jejich započetím.

Podle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, nesmí být území zatěžováno nadmírou únosného zatížení. Přípustnou míru zatížení určují mezní hodnoty, které jsou stanoveny hygienickými předpisy MZd ČR:

- svazek 37/1977, směrnice č. 41, NPH (nejvýše přípustná hladina hluku a vibrací),

- svazek 51/1981, směrnice č. 58 o zásadních hygienických požadavcích, o NPK nejzávažnějších škodlivin v ovzduších a o hodnocení stupně jeho znečištění,

- svazek 39/1978 a 58/1985, směrnice č. 46, ve znění směrnice č. 66 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a výnosy hlavního hygienika č. j. HEM-340.2 - 2.10.86 a č. j. HEM-340.2- 13.10.88.

Při realizaci stavby se jako přímý vliv na životní prostředí jedná hlavně o šíření hluku do okolí, příp. emise prachu. Imisní limity průměrných koncentrací prachu (denní je 150 g.m-3 a půlhodinová 500 g.m-3) nebudou s ohledem na charakter stavby překročeny.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku (NPH) Laeqp pro osmihodinovou pracovní dobu je dle zmíněných hygienických předpisů v tomto případě rovna 85 dB + korelace na místní podmínky. Uvedené hodnoty nebudou při stavbě překročeny.

## Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

V průběhu budování stavby i během jejího provozu je třeba důsledně dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a předpisy, které se k danému dílu vztahují. Zajištění díla a jeho objektů je třeba pravidelně kontrolovat, nesmí dojít k vniknutí osob či zvířat do uzavřených objektů (strojovny a chodby spodních výpustí).

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele průkazně seznámeni s bezpeč. předpisy a poučeni o užívání ochranných pomůcek.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení

- Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.19/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení

- Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.20/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení

- Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.20/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení

- Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.21/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení

- Vyhláška MPSV č.204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování o OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích

- Zákon č.133/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů - o požární ochraně

- Vyhláška MV č.21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně

- Nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška MV č.246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Nařízení vlády č.178/2001Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Zákon č.185/2001 Sb.- Zákon o odpadech (platnost od 1.1.2002)

- Zákon č.258/2000 Sb.- Zákon o ochraně veřejného zdraví

Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám prováděných prací.

## Odpadové hospodářství - likvidace odpadů

Stavba bude prováděna odbornou firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se svým "programem hospodaření s odpady".

Na stavbě vznikne nepatrné množství stavební sutě z bourání betonové konstrukce a vrtání vrtů (cca 0,15 m3). Stavební suť a zbytky materiálu budou odvezeny na skládku firmy zabývající se recyklací a likvidací odpadů. Zbytky vytříděného materiálu, které nebude možno použít k recyklaci, budou odvezeny na skládku inertních materiálů.

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 381 a 383/2001 Sb.  a 450/2005 Sb.

Poznámka: Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout. Jedná se např. o prořez materiálu, obaly nebo i např.olej.

Zhotovitel stavby (původce odpadů) je dle zák. č. 185/2001 Sb. povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou.

Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.

# mechanická odolnost a stabilita

Použité materiály jsou navrženy v souladu s příslušnými ČSN a dle standardů pro tento typ zařízení.

# Požární bezpečnost

Související konstrukce splňují požadavky na požární bezpečnost a jsou dostatečně odolné proti požáru.

# Hygiena, ochrana zdraví a ŽP

Při provádění stavby nejsou stanoveny zvýšené požadavky na hygienickou ochranu.

Ochrana zdraví pracovníků je daná obecnými předpisy BOZP. Pro nepovolané osoby bude po dobu stavby vstup nebezpečný, a proto musí být na viditelných místech a na přístupových cestách umístěny výstražné tabule „Nebezpečí úrazu – vstup zakázán“.

Při realizaci stavby budou přijata taková opatření, která povedou k minimalizaci zhoršení životního prostředí po dobu stavby.

# Bezpečnost při užívání

Bezpečnost VD jako celku za provozu je řešena v příslušných dokumentech (zejména manipulační řád).

# Ochrana proti hluku

V rámci stavby se nepředpokládá provádění ochrany okolních pozemků proti hluku. Stavba se bude provádět v chodbě spodních výpustí. Předpokládá se, že provozem stavby nevznikne hluk větší, nežli povolený pro dané prostředí.

# Úspora energie a ochrana tepla

Tlakoměrný vrt TV2 po provedeném zatěsnění nebude vyžadovat či produkovat energii ani teplo. Během výstavby pak bude zapotřebí určité malé množství elektrické energie pro stavební mechanizaci.

# Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

Uvedeno v kap. 1.4 a 1.5.

# Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Staveniště bude zajištěno standardním způsobem (výstražná páska, výstražné tabule), zajištění materiálu a techniky na stavbě je v kompetenci příslušného dodavatele na jeho zodpovědnost.

# Ochrana obyvatelstva

Jeden z účelů VD Slušovice je ochrana obyvatelstva před povodněmi.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není řešeno, stavba bude prováděna v chodbě spodních výpustí VD.

# Závěr

V této projektové dokumentaci je podrobně popsáno technické řešení zatěsnění výtoku z tlakoměrného vrtu TV2. To však nezbavuje dodavatele stavby dodržovat všechny příslušné předpisy v případě změněných podmínek, výskytu nepředpokládaných událostí apod. V takovém případě je vhodné za účasti investora, projektanta a dalších zainteresovaných osob hledat vhodné řešení nastalé situace.

Stavbu je třeba provádět s maximální pečlivostí. Zvláště je třeba kontrolovat dodržení postupu vrtných prací a kontrolu všech použitých materiálů.

| V Brně, květen 2016 | Vypracovali: | Ing. Tomáš Kantor projektant |
| --- | --- | --- |
|  | Spolupráce: | Ing. Karel Pekárek |
|  |  | Ing. Stanislav Žatecký zodpovědný projektant |
|  | Schválil: | Ing. Jiří Hodák, Ph.D. vedoucí útvaru 403 Vodní díla na Moravě a Slezsku |