## List1
Výkaz výměr ÚT
Popis | Množství | MJ | cena za MJ | cena celkem
Demontáž a odstranění stávajících tech. zařízení- kotel,hořák, rozdělovač, sběrač, cca 56m potrubí DN20 až DN150, čerpadla, otevřené expanzní zařízení 0,8x0,7x1m a přívodů DN50 k němu vč. podpěrné ocelové konstrukce z válcovaných profilů I č.120 | 1 | kpl
Závěsný kondenzační kotel o jmen. výkonu 65 kW, Baxi Luna DUO TEC MP 1.7, obj.č. 7104052 | 3 | ks
Neutralizační box, např. Baxi, obj.č. KHA715000001 | 1 | ks
Náplň neutralizačního boxu,např.Baxi, obj.č.KHA715000002 | 1 | ks
Prvky regulace - viz měření a regulace | součást MaR
HVDT max. 20 000 l/h, ETL Ekotherm typ IV | 1 | ks
Izolační díl pro HVDT | 1 | ks
Expanzní automat, OLYMP HC-7S4 | 1 | ks
Trojcestný ventil DN50, Esbe VRG131 obj.č.11603600, servopohon Belimo - součást Mar | 1 | ks
Čerpadlo Grundfos MAGNA 50-120 F, napětí 230-240V, vč. přírub nebo šroubení | 1 | ks
Kulový kohout DN25, vč. přírub, šroubení … | 5 | ks
Kulový kohout s filtrem DN25, vč. přírub, šroubení … | 3 | ks
Kulový kohout DN20 s jištěním, vč. přírub, šroubení … | 3 | ks
Vypouštěcí kohout DN15, vč. přírub, šroubení … | 6 | ks
Teploměr vč. fitinek | 4 | ks
Tlakoměr vč. tlak. smyčky a uzavírací armatury | 2 | ks
Zpětná klapka DN25, vč. přírub, šroubení … | 3 | ks
Zpětná klapka DN50, vč. přírub, šroubení … | 1 | ks
Filtr DN50, vč. přírub, šroubení … | 1 | ks
M1 - M1/2´´- mufna pro jímku, pro Mar | 1 | ks
M2 - M20 - mufna pro jímku, pro Mar | 1 | ks
M3 - M16 - mufna pro jímku, pro Mar | 2 | ks
Uzavírací klapka DN 100, vč. přírub, šroubení … | 4 | ks
Uzavírací klapka DN 65, vč. přírub, šroubení … | 1 | ks
Uzavírací klapka DN 50, vč. přírub, šroubení … | 1 | ks
Ocelové potrubí DN 65, vč. fitinek a závěsů | 36 | m
Ocelové potrubí DN 50, vč. fitinek a závěsů | 18 | m
Ocelové potrubí DN 25, vč. armatur a závěsů | 18 | m
Ocelové potrubí DN 20, vč. armatur a závěsů | 18 | m
Nátěr potrubí – DN 50-65 - základní barvou | 52 | m
Nátěr potrubí – DN 20-25 - základní barvou | 32 | m
Izolace potrubí DN 65, ORSIL tl. 60 mm + Al povrch | 32 | m
Izolace potrubí DN 50, ORSIL tl. 50 mm + Al povrch | 16 | m
Izolace potrubí DN 25, ORSIL tl. 50 mm + Al povrch | 16 | m
Izolace potrubí DN 20, ORSIL tl. 25 mm + Al povrch | 16 | m
Vložkování komína Ø200 18m,vč. pomocného materiálu, kotev apod. | 1 | kpl
Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě 80/160, Baxi obj.č. KHA3LP080160 | 1 | kpl
Revizní rovný kus Ø 160, Baxi obj.č. KHA715160006 | 1 | ks
Trubka Ø 160,dl.1m Baxi obj.č KHA715160100 | 4 | ks
Trubka Ø 200, dl.2m Baxi obj.č KHA715200200 | 10 | ks
Redukce Ø 160/ Ø 200, Baxi obj.č. KHA715160201 | 1 | ks
Koleno 450 Ø 160, Baxi obj.č. KHA715160045 | 2 | ks
Patní koleno 900 Ø 200, Baxi obj.č. KHA715200001 | 1 | ks
Střešní průchodka Ø 200, Baxi obj.č. KHA715200002 | 1 | ks
Vypuštění soustavy | 1 | kpl
Napuštění soustavy | 1 | kpl
Uvedení kotle do provozu | 3 | ks
Uvedení expanzomatu do provozu | 1 | ks
Tlaková zkouška | 1 | kpl
Topná zkouška (72 hod) | 1 | kpl
Dilatační zkouška | 1 | kpl
Revize exp. nádoby (výchozí + provozní) | 2 | ks
Revize spalinové cesty | 1 | kpl
Povinné vybavení kotelen dle ČSN - Místní provozní řád | 1 | ks
Povinné vybavení kotelen dle ČSN – revizní kniha kotlů + průmyslový plynovod | 4 | ks
Povinné vybavení kotelen dle ČSN – Detektor CO | 1 | ks
Povinné vybavení kotelen dle ČSN – Hasící přístroj | 1 | ks
Povinné vybavení kotelen dle ČSN – Lékárna | 1 | ks
Povinné vybavení kotelen dle ČSN - Baterka | 1 | ks
Povinné vybavení kotelen dle ČSN – Detektor na únik plynu, pěnotvorný roztok | 1 | ks
Označení v kotelně | 1 | kpl
Proškolení obsluhy | 1 | kpl
Měření hluku | 1 | kpl
Měření emisí | 1 | kpl
Stavební povolení – řeší investor | -
Měření a regulace, elektroinstalace - viz samomat. oddíl | 1 | kpl
Revize elektroinstalace a zařízení – viz Měření a regulace | součást MaR
Kalibrace čidla úniku plynu – viz Měření a regulace | součást MaR
Zkouška zabezpečovacích prvků – viz Měření a regulace | součást MaR
Vedlejší rozpočtové náklady | 1 | kpl