Záznam

ze  vstupního jednání   pro zpracování projektové dokumentace  k akci :

VD Janov-oprava drenážní chodby

ze dne 10 .května   2017  v 12,00 hodin

v zasedací místnosti Povodí Ohře s.p. závod Chomutov,Spořická ul.

Přítomni : dle prezenční listiny

Jedná se o podzemní drenážní chodbu (rok zhotovení cca 1913), která odvádí drenážní vody ze vzdušné strany hráze , je délky 105,9m , šíře 0,8m a výšky 1,36m .

Konstrukce je betonová klenutá, ve dně s mírnou kinetou.

Předmětem projektu  je oprava lokálního narušení stěn, dna a klenby.Chodba je napájena 4 potrubími na konci a dále průsakem vody přímo do chodby.

Oprava má statickou funkci.

Dno je narušeno lokálně  ( 3 kaverny) .Oprava úpravou tvaru kaverny a dobetonováním.

Spodní část stěn je narušena z cca poloviny, narušení je do hloubky od 10 do 150mm. Mělčí narušení do cca 30mm budou zasanovány přímo. Hlubší poruchy budou oříznuty ,provedeno mechanické kotvení a zasanování.Koncová cihelná stěna bude zazděna , včetně vyplnění dutiny za ní .

Trhlina na klenbě u vstupu bude vyplněna.

Budou odstraněny náplavy (malé množství) .

Pro provádění budou zaslepeny přítoky v koncové stěně . V sousední šachtě u paty hráze , kterou investor odstrojí, budou osazena  - zavěšena dvě čerpadla a voda čerpána po celou dobu prací do přilehlého odtoku . ( z tohoto důvodu bude požadováno provádění sanací intenzivně a v krátkém časovém úseku).

Prosáklá voda v chodbě bude pravděpodobně pojmuta  kinetou, v místě oprav dna nutný převod vody potrubím s hrázkou. Pod KP bude umístěna norná stěna .

Pro čerpadla el. energie ze zdrojů investora přes podružné měření, pro chodbu z mobilního zdroje.

Litinové potrubí v chodbě bude odstraněno, dtto Pe potrubí.

Poznámka : množství vody prosakující stěnami chodby je v závislosti na množství vody v přilehlé zemině, tj. na počasí.Intenzivní průsaky budou podchyceny odvodńovacími trubkami, část sanačních hmot bude z materiálů na zvodnělý povrch. Rozsah tohoto  se může odchylovat v závislosti na intenzitě prosakování.Projekt bude navrhovat předpokládaný rozsah.

zapsal Ing.Skoček