## VZT
Příloha č. 4 - Soupis prací oceněný
| Stavba: Výměna klimatizace v objektu knižního depozitáře ÚZEI - Kojetice |  |  |  |  | Rozpočet
Vzduchotechnika
P.č | Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
Poznámka k rozsahu soupisu prací:
S ohledem na skutečnost, že se jedná o rekonstrukci řešeného prostoru, jsou součástí soupisu prací také demontáže stávajících VZT zařízení a rozvodů.
Poznámka k cenám jednotlivých položek:
Uvedené ceny obsahují vždy, dodávku, montáž, montážní a spojovací materiál a dopravu vč. stěhování VZT zařízení na místo realizace.
Rekapitulace činností před zahájením montáží:
1. |  | Demontáže stávajících VZT rozvodů a instalcí vč. odvozu a ekologické likvidace demontovaného materiálu; vč. pomocných zdvihacích a transportních mechanismů pro demontáž (např. jeřáb pro venkovní kondenzátory stávajících JPK na střeše administrativní části objektu) | soubor | 1 |  | 0
vč. Odpojení stávajících jednotek od rozvodů vody a ÚT
Předpoklad časové náročnosti - 250 hodin
Zařízení č.1 – Klimatizace depozitáře - levá část
2. | 1.01 | Kompaktní jednotka přesné klimatizace vč. typové regulace; automatizkého restartu v případě výpadku napájení a možnosti provozu chlazení až do venkovní teploty -15 °C: | soubor | 1 |  | 0
- sání ze spodní strany a výfuk nad jednotku
filtr - F7, ventilátor s EC motory, přímý chladič - chladivo R410A (minimálně dva okruhy - 0-50-100 %), vodní ohřívač, vlhčení
Qv=11000m3/hod, pext = 550 Pa, Qch celkový =37,2kW (tvstup 19°C, 50 %,tvýstup 9,9°C, 89 %), Qt celkový =37,5kW (voda 60/40°C), Pelcelk=20,4kW/400V/max.48A, vlhčení - parní výkon 8kg/hod, plynulá regulace výkonu vlhčení 25 až 100%, maximální rozměr 1860x850xvýška1980mm
- vč. regulačního ventilu na rozvodech topné vody
- vč. typové regulace pro dodržení parametrů v prostoru depozitářů +19 °C a relativní vlhkost 50 %
- vč.příslušenství pro komunikaci ModBus na nadřazený řídící systém
vč. rámu a sifonů pro odvod kondenzátu
rám do maximální výšky 565 mm
hladina akustického tlaku do okolí - max. 57 dB(A) ve 2 m ve volném prostoru
strana obsluhy a připojení přívodu vzduchu - PRAVÁ, před objednáním nutno prověřit
viz výkres 11
3. | 1.01a | Oddělený kondenzátor pro JPK - vč. regulace otáček ventilátorů a nohou vč. izolátorů chvění | soubor | 2 |  | 0
Qv=6900m3/hod, Pel=0,39kW/230V/1,74A
hladina akustického tlaku max. 45 dB(A) v 10-ti metrech
maximální rozměry 1792x595xvýška 795mm
délka Cu rozvodů do 30-ti m + převýšení do 10-ti m
viz výkres 12
příslušenství rozvodů chladu:
4. |  | Cu potrubí max. průměr 16/22 vč. tepelné izolace a tvarovek | bm | 50 |  | 0
5. |  | chladivo R410a | soubor | 1 |  | 0
6. |  | pomocná konstrukce na střechu objektu - pod kondenzátory (uloženo na stávajících stavebních základech) | soubor | 2 |  | 0
7. |  | dlaždice pro uložení konstrukce na stávajících stavebních základech | ks | 8 |  | 0
8. |  | rýhovaná guma pod dlaždice | m2 | 8 |  | 0
9. |  | pozinkovaný žlab pro vedení Cu potrubí a kabelů na střeše | bm | 15 |  | 0
10. |  | montážní materiál pro rozvody chlazení | soubor | 1 |  | 0
11. | 1.02 | Pružná dilatační vložka rozměr 900x355 | ks | 2 |  | 0
viz výkres 11
12. | 1.03 | Pružná dilatační vložka rozměr 1780x770 | ks | 1 |  | 0
přesný rozměr dle konkrétního typu JPK
viz výkres 11
13. | 1.04 | Filtrační komora ve venkovním provedení | soubor | 1 |  | 0
Qv=550m3/hod, třída filtrace M5, pro vertikální montáž; tlaková ztráta fitrů v čistém stavu do 10 Pa
vnější rozměr 550x550 mm - vnitřní rozměr 450 x 450 mm - průřez komory
vč. komory pro uzavírací klapku s vývodem pro servopohon - servopohon dodávka profese MaR
viz výkres 11
14. | 1.04a | Buňkový tlumič hluku 250 x 500 x 1000.1 | ks | 2 |  | 0
viz výkres 11
15. | 1.05 | Komora pro přímý chladič vč. rámu výšky 200 mm, vnitřní provedení; vč. eliminátoru kapek | soubor | 1 |  | 0
Qv=550m3/hod; dimenzování výparníku - vstupní vzduch +32 °C, entalpie 65 kJ/kg - výstup vzduchu +8 °C; výparná teplota +6 °C, chladivo R410a
vnější rozměr 550x550 mm - vnitřní rozměr 450 x 450 mm - průřez komory
strana připojení a obsluhy - LEVÁ; před objednáním ověřit
viz výkres 11
16. | 1.05a | Venkovní kondenzační jednotka | soubor | 1 |  | 0
Qch=7,1kW, Pel=2,3kW/230V/9A, jištění 16A
17. |  | vč. regulačního modulu pro řízení výkonu kondenzační jednotky signálem 0-10 V | soubor | 1 |  | 0
viz výkres 11
příslušenství rozvodů chladu:
18. |  | Cu potrubí 10/16 vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 10 |  | 0
19. |  | chladivo R410a | soubor | 1 |  | 0
20. |  | konzoly pro venkovní jednotku - montáž na fasádu | soubor | 2 |  | 0
21. |  | izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 |  | 0
22. |  | montážní materiál pro rozvody chlazení vč. žlabů a lišt ve venkovním provedení | soubor | 1 |  | 0
23. | 1.06a | UVC zářič dvojitý pro vestavbu do VZTpotrubí rozměru 630x450, aktivní délka trubice l=574mm, životnost trubice 12000 hodin (75% kapacity), hmotnost trubice 0,55kg, připojovací kabel trubice 2m, výkon UVC záření 10W | soubor | 6 |  | 0
balast - materiál ABS/nerez ocel, 230V, 50-60Hz, P=36W, el.krytí IP52, připojovací kabel 10m
celkový počet trubic na 1ks balastu 2ks, celkem 12ks trubic
viz výkres 11
24. | 1.06b | UVC zářič dvojitý pro vestavbu do VZTpotrubí rozměru 900x300, aktivní délka trubice l=833mm, životnost trubice 12000 hodin (75% kapacity), hmotnost trubice 0,65kg, připojovací kabel trubice 2m, výkon UVC záření 18W | soubor | 6 |  | 0
balast - materiál ABS/nerez ocel, 230V, 50-60Hz, P=58W, el.krytí IP52, připojovací kabel 10m
celkový počet trubic na 1ks balastu 2ks, celkem 12ks trubic
viz výkres 11
25. | 1.07 | Protidešťová žaluzie na potrubí 400x315 | ks | 1 |  | 0
vč. ochranného síta, barva dle požadavku stavby
viz výkres 11
26. | 1.08 | Ruční regulační klapka - rozměr 900x300 | ks | 2 |  | 0
viz výkres 11
27. | 1.09 | Ruční regulační klapka - rozměr 315x160 | ks | 20 |  | 0
viz výkres 11
28. | 1.10 | Ruční regulační klapka - rozměr 450x160 | ks | 1 |  | 0
viz výkres 11
29. | 1.11 | Přívodní vyústka dvouřadá s regulací rozměr 325x125 | ks | 120 |  | 0
viz výkres 11
30. | 1.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti III - tmeleno silikonem | m2 | 135 |  | 0
viz výkres 11
31. |  | Tepelná izolace - kompletní VZT rozvody v prostoru strojovny | m2 | 50 |  | 0
Zařízení č.2 – Klimatizace depozitáře - pravá část
32. | 2.01 | Kompaktní jednotka přesné klimatizace vč. typové regulace; automatizkého restartu v případě výpadku napájení a možnosti provozu chlazení až do venkovní teploty -15 °C: | soubor | 1 |  | 0
- sání ze spodní strany a výfuk nad jednotku
filtr - F7, ventilátor s EC motory, přímý chladič - chladivo R410A (minimálně dva okruhy - 0-50-100 %), vodní ohřívač, vlhčení
Qv=11000m3/hod, pext = 550 Pa, Qch celkový =37,2kW (tvstup 19°C, 50 %,tvýstup 9,9°C, 89 %), Qt celkový =37,5kW (voda 60/40°C), Pelcelk=20,4kW/400V/max.48A, vlhčení - parní výkon 8kg/hod, plynulá regulace výkonu vlhčení 25 až 100%, maximální rozměr 1860x850xvýška1980mm
- vč. regulačního ventilu na rozvodech topné vody
- vč. typové regulace pro dodržení parametrů v prostoru depozitářů +19 °C a relativní vlhkost 50 %
- vč.příslušenství pro komunikaci ModBus na nadřazený řídící systém
vč. rámu a sifonů pro odvod kondenzátu
rám do maximální výšky 565 mm
hladina akustického tlaku do okolí - max. 57 dB(A) ve 2 m ve volném prostoru
strana obsluhy a připojení přívodu vzduchu - PRAVÁ, před objednáním nutno prověřit
viz výkres 11
33. | 2.01a | Oddělený kondenzátor pro JPK - vč. regulace otáček ventilátorů a nohou vč. izolátorů chvění | soubor | 2 |  | 0
Qv=6900m3/hod, Pel=0,39kW/230V/1,74A
hladina akustického tlaku max. 45 dB(A) v 10-ti metrech
maximální rozměry 1792x595xvýška 795mm
délka Cu rozvodů do 30-ti m + převýšení do 10-ti m
viz výkres 12
příslušenství rozvodů chladu:
34. |  | Cu potrubí max. průměr 16/22 vč. tepelné izolace a tvarovek | bm | 50 |  | 0
35. |  | chladivo R410a | soubor | 1 |  | 0
36. |  | pomocná konstrukce na střechu objektu - pod kondenzátory (uloženo na stávajících stavebních základech) | soubor | 2 |  | 0
37. |  | dlaždice pro uložení konstrukce na stávajících stavebních základech | ks | 8 |  | 0
38. |  | rýhovaná guma pod dlaždice | m2 | 8 |  | 0
39. |  | pozinkovaný žlab pro vedení Cu potrubí a kabelů na střeše | bm | 15 |  | 0
40. |  | montážní materiál pro rozvody chlazení | soubor | 1 |  | 0
41. | 2.02 | Pružná dilatační vložka rozměr 900x355 | ks | 2 |  | 0
viz výkres 11
42. | 2.03 | Pružná dilatační vložka rozměr 1780x770 | ks | 1 |  | 0
přesný rozměr dle konkrétního typu JPK
viz výkres 11
43. | 2.04 | Filtrační komora ve venkovním provedení | soubor | 1 |  | 0
Qv=550m3/hod, třída filtrace M5, pro vertikální montáž; tlaková ztráta fitrů v čistém stavu do 10 Pa
vnější rozměr 550x550 mm - vnitřní rozměr 450 x 450 mm - průřez komory
vč. komory pro uzavírací klapku s vývodem pro servopohon - servopohon dodávka profese MaR
viz výkres 11
44. | 2.04a | Buňkový tlumič hluku 250 x 500 x 1000.1 | ks | 2 |  | 0
viz výkres 11
45. | 2.05 | Komora pro přímý chladič vč. rámu výšky 200 mm, vnitřní provedení; vč. eliminátoru kapek | soubor | 1 |  | 0
Qv=550m3/hod; dimenzování výparníku - vstupní vzduch +32 °C, entalpie 65 kJ/kg - výstup vzduchu +8 °C; výparná teplota +6 °C, chladivo R410a
vnější rozměr 550x550 mm - vnitřní rozměr 450 x 450 mm - průřez komory
strana připojení a obsluhy - PRAVÁ; před objednáním ověřit
viz výkres 11
46. | 2.05a | Venkovní kondenzační jednotka | soubor | 1 |  | 0
Qch=7,1kW, Pel=2,3kW/230V/9A, jištění 16A
47. |  | vč. regulačního modulu pro řízení výkonu kondenzační jednotky signálem 0-10 V | soubor | 1 |  | 0
viz výkres 11
příslušenství rozvodů chladu:
48. |  | Cu potrubí 10/16 vč. tvarovek a tepelné izolace | bm | 10 |  | 0
49. |  | chladivo R410a | soubor | 1 |  | 0
50. |  | konzoly pro venkovní jednotku - montáž na fasádu | soubor | 2 |  | 0
51. |  | izolátory chvění pod venkovní jednotku | ks | 4 |  | 0
52. |  | montážní materiál pro rozvody chlazení vč. žlabů a lišt ve venkovním provedení | soubor | 1 |  | 0
53. | 2.06a | UVC zářič dvojitý pro vestavbu do VZTpotrubí rozměru 630x450, aktivní délka trubice l=574mm, životnost trubice 12000 hodin (75% kapacity), hmotnost trubice 0,55kg, připojovací kabel trubice 2m, výkon UVC záření 10W | soubor | 6 |  | 0
balast - materiál ABS/nerez ocel, 230V, 50-60Hz, P=36W, el.krytí IP52, připojovací kabel 10m
celkový počet trubic na 1ks balastu 2ks, celkem 12ks trubic
viz výkres 11
54. | 2.06b | UVC zářič dvojitý pro vestavbu do VZTpotrubí rozměru 900x300, aktivní délka trubice l=833mm, životnost trubice 12000 hodin (75% kapacity), hmotnost trubice 0,65kg, připojovací kabel trubice 2m, výkon UVC záření 18W | soubor | 6 |  | 0
balast - materiál ABS/nerez ocel, 230V, 50-60Hz, P=58W, el.krytí IP52, připojovací kabel 10m
celkový počet trubic na 1ks balastu 2ks, celkem 12ks trubic
viz výkres 11
55. | 2.07 | Protidešťová žaluzie na potrubí 400x315 | ks | 1 |  | 0
vč. ochranného síta, barva dle požadavku stavby
viz výkres 11
56. | 2.08 | Ruční regulační klapka - rozměr 900x300 | ks | 2 |  | 0
viz výkres 11
57. | 2.09 | Ruční regulační klapka - rozměr 315x160 | ks | 20 |  | 0
viz výkres 11
58. | 2.10 | Ruční regulační klapka - rozměr 450x160 | ks | 1 |  | 0
viz výkres 11
59. | 2.11 | Přívodní vyústka dvouřadá s regulací rozměr 325x125 | ks | 120 |  | 0
viz výkres 11
60. | 2.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti III - tmeleno silikonem | m2 | 135 |  | 0
viz výkres 11
61. |  | Tepelná izolace - kompletní VZT rozvody v prostoru strojovny | m2 | 50 |  | 0
SPOLEČNÉ POLOŽKY
VZT potrubí
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I dle PM 12 04 03
Tepelné izolace
desky z minerální vaty tl. tl. 40 s polepem Al folií, uchycované
na potrubí na navařovací trny, spoje přelepeny Al páskou
Stavební přípomoce pro realizaci:
62. |  | - realizace prostupů do DN 100 pro rozvody chlazení - mezi prostorem depozitáře a strojovnou VZT; mezi prostorem depozitářů a střechou administrativní části a mezi strojovnou VZT a venkovním prostorem - pro chlazení venkovního vzduchu; vč. stavebního začištění po realizaci | soubor | 6 |  | 0
63. |  | - otvor 1900 x 2950 mm - vybourání a opětovné osazení vstupních dveří do prostoru depozitáře vč. zárubní | soubor | 1 |  | 0
64. |  | - otvor 1500 x 2150 mm - vybourání a opětovné osazení dveří v administrativní části objektu vč. zárubní | soubor | 1 |  | 0
65. |  | - otvor 1500 x 2150 mm - vybourání a opětovné osazení dveří do prostoru strojoven VZT vč. zárubní | soubor | 2 |  | 0
66. |  | - demontáž a opětovná montáž 4 ks svítidel v prostoru chodby | soubor | 1 |  | 0
67. |  | - přeložka vodovodního potrubí o dimenzi 2" v chodbě - pro výšku minimálně 2150 mm nad podlahou; délka překládaného potrubí do 5 bm | soubor | 1 |  | 0
68. |  | - oprava maleb po stavebním začištění - do 60-ti m2 (bílá barva) | soubor | 1 |  | 0
69. |  | Pomocný, montážní materiál pro stavební přípomoce; odvod odpadů a suti | soubor | 1 |  | 0
Odvody kondenzátu:
Odvod kondenzátu od VZT jednotky zařízení č.1 a 2 řeší profese VZT vč. dodávky sifonů ke komorám VZT jednotky
70. |  | Dodávka a montáž sifonů k zařízením č.1 a 2 | ks | 6 |  | 0
71. |  | Odvod kondenzátu potrubím DN 40 k podlahové vpusti ve strojovně VZT | bm | 10 |  | 0
72. |  | Pomocný, montážní a spojovací materiál pro odvody kondenzátu | soubor | 1 |  | 0
Připojení JPK na rozvody vody
73. |  | - plastové potrubí 1/2" vč. tepelné izolace - úprava v prostoru strojovny VZT - do 10-ti bm; vč. kulového kohoutu 1/2" a mechanického filtru 1/2" | soubor | 2 |  | 0
74. |  | Pomocný, montážní a spojovací materiál pro přívod vody pro JPK | soubor | 1 |  | 0
0
75. |  | Stěhování VZT a chladicích zařízení | soubor | 1 |  | 0
vč. pomocných mechanismů pro stěhování do strojoven VZT a na střechu objektu (velmi náročnéh stěhování)
Ostatní:
76. |  | Rýhovaná guma pro uložení jednotek a rozvodů | soubor | 1 |  | 0
77. |  | Popisy VZT zařízení | soubor | 1 |  | 0
78. |  | Zprovoznění a komplexní vyzkoušení VZT zařízení | soubor | 1 |  | 0
79. |  | Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč. vypracování protokolu | soubor | 1 |  | 0
80. |  | Měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracování protokolu | soubor | 1 |  | 0
81. |  | Zaškolení obsluhy za profesi VZT a chlazení | soubor | 1 |  | 0
82. |  | Lešení (mobilní do výšky 4 m) | soubor | 1 |  | 0
Další podmínky realizace:
83. |  | - úprava knihoven v místě osazení UV lamp do VZT rozvodů 630 x 450 mm | soubor | 2 |  | 0
84. |  | - splnění požadavku na minimalizaci prašných prací v prostoru depozitářů – s ohledem na uložená depozita | soubor | 1 |  | 0
85. |  | - splnění požadavku na důkladné a důsledné zakrytí depozit v případě provádění prací v prostoru depozitářů | soubor | 1 |  | 0
86. |  | - splnění požadavku na maximální zkrácení provádění rekonstrukce s ohledem na skutečnost, že po dobu rekonstrukce budou depozitáře bez klimatizace (ideální období pro provádění prací je buď jaro nebo podzim – období bez zásadních teplotních extrémů) - práce vč. nočních směn | soubor | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0

## ÚT
Rozpočet
Stavba : |  | Výměna klimatizace v objektu knižního depozitáře ÚZEI - Kojetice | Rozpočet
Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
Poznámka k rozsahu soupisu prací:
Všechny uvedené položky v soupisu prací zahrnují dodávku, montáž i dopravu
Oběhová čerpadla
Oběhové čerpadlo mokroběžné bezucpávkové, elektronické řízení otáček, teplota kapaliny -10°C až +110°C, PN10, tělo čerpadla šedá litina
1 |  | Q=3,2m3/h, H=7,5m, DN32, Pmax=190W, Imax=1,3A, 1x230V | ks | 2 |  | 0
viz výkres č.13
2 |  | Šroubení k čerpadlu 2“x11/4" | ks | 4 |  | 0
viz p.č. 1
Armatury
Vyvažovací ventil závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
3 |  | 1" (DN 25) | ks | 2 |  | 0
viz výkres č.13
4 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 1 |  | 0
viz výkres č.13
Kulový uzávěr vnitřní závity
5 |  | 1" (DN 25) | ks | 2 |  | 0
viz výkres č.13
6 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 5 |  | 0
viz výkres č.13
Zpětný ventil, závitový, mosazný
7 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 2 |  | 0
viz výkres č.13
Filtr, závitový, mosazný, nerez sítko, PN16, +110°C
8 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 1 |  | 0
viz výkres č.13
Vypouštěcí kulový kohout závitový
9 |  | 1/2" (DN 15) | ks | 7 |  | 0
viz výkres č.13
Automatický odvzdušňovací ventil
10 |  | 1/2" (DN 15) | ks | 3 |  | 0
viz výkres č.13
11 |  | Teploměr, rozsah 0 až +120°C, kovové tělo, sklo, zadní nebo spodní připojení G1/2"
|  | Průměr 80mm, včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15 | ks | 3 |  | 0
viz výkres č.13
Potrubí
Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1, vč. potrubních tvarovek, zhotovení odboček, spojovacího, upevňovacího a instalatérského materiálu, konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice
12 |  | 1" (DN 25) | m | 10 |  | 0
viz výkres č.11
13 |  | 6/4" (DN 40) | m | 6 |  | 0
viz výkres č.12
Šroubení přímé
14 |  | 1" (DN 25) | ks | 4 |  | 0
viz výkres č.13
15 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 3 |  | 0
viz výkres č.13
Přírubové spoje, těsnění, šrouby, podložky a matice
16 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 3 |  | 0
viz výkres č.13
Tepelná izolace
Tepelná izolace ocelových rozvodů topné větve VZT (v2)
Systém izolace tvoří potrubní pouzdra z minerální plsti s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou ze skleněných vláken
parametry izolace: tepelná vodivost max. 0,04 W/m.K při 25°C, rozsah použití +250°C
17 |  | tl.20mm pro ocelovou trubku Ø 33,7, (DN 25), (1 ") | m | 75 |  | 0
viz výkres č.11, p.č.12
18 |  | tl.30mm pro ocelovou trubku Ø 48,3, (DN 40), (6/4 ") | m | 35 |  | 0
viz výkres č.12, p.č.13
Nátěry upravovaných ocelových rozvodů topné vody
19 |  | Syntetický nátěr potrubí dvojnásobný, základní | m2 | 4 |  | 0
(Základní nátěr ocelového potrubí a nádob před izolováním)
viz výkres č.11,12,13, p.č. 12, 13
Demontáže, montáže, náplně, montážní zkoušky
20 |  | Demontáž armatur a čerpadel (č2 a č3) topné větve VZT na rozdělovači a sběrači ve 3.NP | soubor | 1 |  | 0
viz výkres č.12,13
21 |  | Odpojení stávajících VZT jednotek ve strojovnách VZT v 1.NP od rozvodů topné vody, demontáž stávajících armatur + v potřebné míře rozvodů ÚT | soubor | 2 |  | 0
viz výkres č.11,13
22 |  | Připojení ohřívačů nových VZT jednotek na rozvody topné vody (včetně potřebných úprav stávajících rozvodů topné vody) | soubor | 2 |  | 0
viz výkres č.11,13
23 |  | Vypouštění topné větve VZT před úpravami | soubor | 1 |  | 0
viz výkres č.11, 12, 13
24 |  | Plnění topné větve VZT po úpravách | soubor | 1 |  | 0
viz výkres č.11, 12, 13
25 |  | Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | soubor | 1 |  | 0
včetně sepsání protokolu
viz výkres č.11, 12, 13
26 |  | Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | soubor | 1 |  | 0
viz výkres č.11, 12, 13
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## M+R
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ M+R - ROZPOČET
ozn. |  | č.okruhu | název okruhu
pol. | ks | typ | název položky | popis | způsob | cena | cena
[5 empty] | dodávky | ks | celkem
VZDUCHOTECHNIKA
TC |  | 1 | Regulace teploty a vlhkosti vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1 - depozitáře levá část
.01 | 24 |  | Kalibrovatelné čidlo teploty a vlhkosti prostorové, NTC 1,8k, 0-10 V | teplota,vlhkost-prostor | DM |  | 0
.02 | 1 |  | čidlo teploty a vlhkosti prostorové venkovní, NTC 1,8k, 0-10 V | teplota,vlhkost-venkovní | DM |  | 0
.03 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa | dP - filtr přívod | DM |  | 0
.04 | 1 |  | el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 4 Nm, 24V,sign.kontakty | klapka přívod | DM |  | 0
.05 | 1 |  | Kalibrovatelné čidlo teploty a vlhkosti kanálové, NTC 1,8k, 0-10 V | teplota,vlhkost-přívod | DM |  | 0
.06 | 1 |  | jednotka přesné klimatizace, s vlastní regulací, kom.ModBus | VZT1 | P |  | 0
.07 | 2 |  | venkovní kondenzační jednotka | MCH1.1, MCH1.2 | P |  | 0
.08 | 1 |  | venkovní kondenzační jednotka | MCH1.3 | P |  | 0
.09 | 1 |  | interface pro řízení 0-10V, signalizace chod, porucha | chladič | P |  | 0
.10 | 12 |  | UV lampa pro desinfekci vč.přísl., el.napájení 230 V 50 Hz | UV1 | P |  | 0
.11 | 4 |  | požární klapka s tepelnou spouští, konc.spínačem | PK1.x | P |  | 0
TC |  | 2 | Regulace teploty a vlhkosti vzduchu a ovládání ventilace - VZT 2 - depozitáře pravá část
.01 | 24 |  | Kalibrovatelné čidlo teploty a vlhkosti prostorové, NTC 1,8k, 0-10 V | teplota,vlhkost-prostor | DM |  | 0
.02 |  |  | reserva |  |  |  | 0
.03 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa | dP - filtr přívod | DM |  | 0
.04 | 1 |  | el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 4 Nm, 24V,sign.kontakty | klapka přívod | DM |  | 0
.05 | 1 |  | Kalibrovatelné čidlo teploty a vlhkosti kanálové, NTC 1,8k, 0-10 V | teplota,vlhkost-přívod | DM |  | 0
.06 | 1 |  | jednotka přesné klimatizace, s vlastní regulací, kom.ModBus | VZT2 | P |  | 0
.07 | 2 |  | venkovní kondenzační jednotka | MCH2.1, MCH2.2 | P |  | 0
.08 | 1 |  | venkovní kondenzační jednotka | MCH2.3 | P |  | 0
.09 | 1 |  | interface pro řízení 0-10V, signalizace chod, porucha | chladič | P |  | 0
.10 | 12 |  | UV lampa pro desinfekci vč.přísl., el.napájení 230 V 50 Hz | UV2 | P |  | 0
.11 | 4 |  | požární klapka s tepelnou spouští, konc.spínačem | PK2.x | P |  | 0
VYTÁPĚNÍ
SA |  | 3 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT
.01 | 2 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | Č2, Č3 | P |  | 0
|  | 4-10 | Reserva
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE
|  | 11 | Řídící systém - DDC1
.01 | 1 |  | podstanice ŘS, max.20 modulů I/O, nap.24 V, LON, Modbus, Webserver |  | SRO |  | 0
.02 | 1 |  | ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V |  | RDM |  | 0
.03 | 1 |  | montážní sada panelu do dveří rozv. + adapter OP7 RS232/RS232 |  | RDM |  | 0
.04 | 3 |  | vstupní modul 10 DI, LON |  | SRO |  | 0
.05 | 2 |  | vstupní/výstupní modul 4 UI, 5 DO, LON |  | SRO |  | 0
.06 | 12 |  | vstupní/výstupní modul 8 UI, 2 AO, LON |  | SRO |  | 0
.07 | 18 |  | připojovací svorkovnice TAC Xenta 400, na lištu DIN |  | SRO |  | 0
.08 | 1 |  | ukončovací terminátor sběrnice LON |  | SRO |  | 0
.09 | 1 |  | napájecí transformátor 24 V, 10 A |  | SRO |  | 0
.10 | 1 |  | switch Ethernet, 8-port, na lištu |  | SRO |  | 0
.11 | 1 |  | GPRS router, Ethernet, vč.SIM karty a datového tarifu, antény |  | SRO |  | 0
.12 | 1 |  | záložní zdroj napájení UPS pro ŘS, 500 W |  | SRO |  | 0
.13 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM |  | 0
|  | 12 | Rozvaděč RA1
.01 | 1 |  | nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 800x1200x300 (šxvxh) |  | DM |  | 0
vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  | 13 | Rozvaděč Elektro R1
Stávající hlavní rozvaděč elektro v 1.NP bude upraven a doplněn dalším příslušenstvím - jištěný vývod pro VZT1 (21kW), VZT2 (21kW) a RA1 (6kW) - viz tabulka zařízení.
.01 | 1 |  |  |  | DM |  | 0
|  | 14 | Rozvaděč M+R
Stávající rozvaděč M+R v 3.NP bude upraven a doplněn dalším příslušenstvím - jištěné vývody pro čerpadla Č2 a Č3 (2x 190W) - viz tabulka zařízení.
.01 | 1 |  |  |  | DM |  | 0
CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU
|  | 15 | Centrála řídícího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru)
.01 | 1 |  | uživatelský software centrály (Webserver) - tvorba aplikace a zobrazení - M+R |  | DM |  | 0
|  | 16 | Ostatní
.01 | 1 |  | realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R |  | DM |  | 0
.02 | 1 |  | projektová dokumentace skutečného provedení |  | DM |  | 0
Montážní práce a materiál
| ks/m |  | název položky
| 300 |  | kabel stíněný JYTY 2Dx1 |  | DM |  | 0
| 150 |  | kabel stíněný JYTY 4Dx1 |  | DM |  | 0
| 2600 |  | kabel stíněný JYTY 7Dx1 |  | DM |  | 0
| 250 |  | kabel silový CYKY 3Jx1,5 |  | DM |  | 0
| 80 |  | kabel silový CYKY 3Jx4 |  | DM |  | 0
| 80 |  | kabel silový CYKY 5Jx1,5 |  | DM |  | 0
| 80 |  | kabel silový 1-CYKY 5x25 |  | DM |  | 0
| 100 |  | kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | DM |  | 0
| 150 |  | vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství |  | DM |  | 0
| 50 |  | vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.posp. a uzemnění na střeše, vč.přísluš. |  | DM |  | 0
| 250 |  | kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství |  | DM |  | 0
| 250 |  | kabelový žlab Mars 125/50 vč.kompletního příslušenství |  | DM |  | 0
| 40 |  | kabelový žlab Mars 125/100 vč.kompletního příslušenství |  | DM |  | 0
| 40 |  | kabelový žlab Mars 250/100 vč.kompletního příslušenství |  | DM |  | 0
| 200 |  | instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex |  | DM |  | 0
| 50 |  | instalační lišta |  | DM |  | 0
| 100 |  | instalační PH trubka pevná D 16 mm, vč.příslušenství pro upevnění |  | DM |  | 0
| 6 |  | plastová instalační skříňka IP54, venkovní |  | DM |  | 0
| 20 |  | plastová instalační krabice, pod omítku, do SDK |  | DM |  | 0
| 2 |  | přemístění čidla EPS (demontáž, montáž, zapojení, oživení atd.) |  | DM |  | 0
| 1 |  | ostatní drobné příslušenství |  |  |  | 0
| 1 |  | demontáž M+R |  |  |  | 0
| 1 |  | protipožární ucpávky, reference Intumex, Promat |  |  |  | 0
| 1 |  | stavební přípomoce (prostupy, drážky apod.) |  |  |  | 0
| 1 |  | el.revize, zpracování návodů k obsluze |  |  |  | 0
| 1 |  | oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní |  |  |  | 0
| 1 |  | zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
| 1 |  | doprava |  |  |  | 0
| 1 |  | vedlejší náklady |  |  |  | 0
1
Pozn. Všechny ceny v Kč, bez DPH. |  |  |  | Dodávka vč.software |  | 0
|  |  |  | Montáž |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  | 0
Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže
DM |  |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.
DP |  |  | Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.
P |  |  | Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.
Z |  |  | Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.
RDM |  |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.
SRO |  |  | Přístroj je součástí dodávky rozvaděče.
Poznámky ke specifikaci M+R
1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech,
ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.
3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.
4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.
Poznámky: teplotní a vlhkostní čidla
1. Typ čidel bude dodavatelem zvolen tak, aby po celo dobu jejich životnosti byla přesnost měření a zobrazování vlhkosti v rozmezí max. ±3%
2. Teplotní a vlhkostní čidla MUSÍ umožňovat kalibraci (vč. protokolu)