Zápis z jednání č. 03/2014	zakázka číslo: ZL-2014-1277-0108

| Název projektu: | Jez Olomouc – rekonstrukce manipulační lávky (nová) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výboru: | Konzultace provozních požadavků na tvorbu PD |  |  |
| Místo konání: | Jez Olomouc |  |  |
| Datum: | 02.09.2014 | Čas: | 9:00 |

Účastníci: Josef Holásek (PMO), p. Rozsíval (PMO),Ing. Miroslav Pauch (PMO) Ing. Michal Janeček (AQUA-STYL), Ing. Daniel Lemák, Ph.D. (STATIKA Olomouc),

Program:	Technické upřesnění požadavků na PD

Technické upřesnění objednávky

Na jednání došlo ke stavebnímu a technologickému upřesnění detailů, které vznikly při konstrukčním řešení projektové dokumentace.

1, Povodí Moravy, s.p (dále jen „objednatel“) požaduje zadat spojovací materiál nerezový AQ-tento požadavek akceptuje, upozorňuje však na nutnost oddělit spojovací materiál od pozinkované konstrukce lávky nějakými gumovými podložkami. Jelikož dlouhodobý přímý kontakt nerezy a pozinku tvoří „nerozebíratelný spoj“. Prosím o zhodnocení, zda je tento požadavek nutný a nebudou dostačující pozinkované šrouby. Po vyhodnocení této problematiky bude spojovací materiál z pozinkovaného materiálu.

2, Do rozpočtu budou nově doplněny položky:

- Zakrytí gallových řetězů a transmise proti prachu při stavebních úpravách ( Na nutnost  zakrytování technologie jezu, na obou polích současně, bude upozorněno i v technické zprávě! )

- Přeložení (odstranění) místní elektroinstalace a parovodního potrubí.

- Zpětná montáž parovodního potrubí, nové chráničky na el. kabel místní elektroinstalace a montáž ložisek transmise včetně provedení kontroly funkčnosti.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení včetně nového umístění chrániček, parovodního potrubí a provedení tlakové zkoušky parovodů.

3, V TZ bude uvedeno, že investor trvá na kontrole provedení lávky v místě výroby dodavatele ještě před zinkováním.

4, Objednatel (PMO) zajistí před započetím realizace přeložku nebo prozatímní přerušení el. vedení spol. ČEZ. – tohle bude zmíněno v TZ

5, Objednatel (PMO) bude informovat projektanta o požadavku na počet, materiálové provedení a dimenzi potrubí určené jako chráničku místní elektroinstalace. Protažení kabeláže si po instalaci zařídí objednatel ve vlastní režii. Chránička bude v jednom provedení, bude o Ø100mm, z materiálu – plast s odolností proti UV a bude osazena v délce celé manipulační lávky.

6, Objednatel (PMO) předal projektantovi dokumentaci skutečného provedení parovodního potrubí, který na základě této dokumentace zakreslí dispoziční vedení parovodního potrubí po ukončení instalace na nové lávce.

7, Prostřední výplň zábradlí lávky bude z TR4HR 30x30x2 a tento bude přivařen k zábradlí – nutno dovysvětlit!

8, Střední kus (mezi lávkami) a zadní kus (se schody) bude navržen tak, aby bylo možno ho na místo usadit bez nutnosti využití jeřábu. Zábradlí a schody budou samostatný kus spojený s plošinkou pomocí šroubového spoje.

9, Na zadním betonovém nosníku bude osazen samostatný kus lávky se zábradlím a bránou u schodů o šířce 1m. Výška čelního zábradlí bude 2m a bude vyplněno pletivem. Stejně tak výška rámu brány bude 2m a okolní prostor vyplněn pletivem.

.

Prezenční listina

|  | Jméno a příjmení | Firma | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapsal: | Ing. Michal Janeček | AQUA-STYL spol. s r.o. | 02.09.2014 |  |
| Schválil: |  |  |  |  |