## Stavba
| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2017-08-30
| Stavba : | 2017/036 | ČOV St. Město, rekonstrukce na přečerpávání do kan
| Objednatel : | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
IO 01 | Přípojka splaškové kanalizace vč. ČS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VNON | Vedlejší náklady, ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
IO 01 | IO 01 Přípojka splaškové kanalizace vč. ČS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VNON | VNON Vedlejší náklady, ostatní náklad |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu |  |  | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
_OVN | Zemní práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zemní práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## IO 01 IO 01 KL
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ
Rozpočet |  | IO 01 | Přípojka splaškové kanalizace vč. ČS | JKSO | 827.29.A2
Objekt |  |  |  | SKP
IO 01 |  | Přípojka splaškové kanalizace vč. ČS |  | Měrná jednotka | m
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 101
2017/036 |  | ČOV St. Město, rekonstrukce na přečerpávání do kan |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jaroslav Majíček |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Použitá cenová soustava: Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Technické a kvalitativní podmínky: Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

## IO 01 IO 01 Rek
Stavba : |  | 2017/036 ČOV St. Město, rekonstrukce na přečerpávání do kan |  |  | Rozpočet : | IO 01
Objekt : |  | IO 01 Přípojka splaškové kanalizace vč. ČS |  |  | Přípojka splaškové kanalizace vč. ČS
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8

## IO 01 IO 01 Pol
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný
Stavba : |  | 2017/036 ČOV St. Město, rekonstrukce na přečerpávání do kan |  | Rozpočet: | IO 01
Objekt : |  | IO 01 Přípojka splaškové kanalizace vč. ČS |  | Přípojka splaškové kanalizace vč. ČS
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m viz situace a uložení potrubí | m2 | 62.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 62,35*1,00 |  | 62.35 | [7 empty] | 62,35*1,00
2 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 96.363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. V položce jsou zakalkulovány i ruční výkopové práce, které je nutné provádět v OP sítí | [8 empty] | Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. |  | 3
|  | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,74 |  | 61.74 | [7 empty] | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,74
|  | Rozšíření pro šachty:2,10*(2,10-1,00)*3,30 |  | 7.623 | [7 empty] | Rozšíření pro šachty:2,10*(2,10-1,00)*3,30
|  | Rozšíření pro objekty : |  | 0 | [7 empty] | Rozšíření pro objekty :
|  | ČS:3,00*3,00*3,00 |  | 27 | [7 empty] | ČS:3,00*3,00*3,00
5 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 96.363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,74 |  | 61.74 | [7 empty] | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,74
|  | Rozšíření pro šachty:2,10*(2,10-1,00)*3,30 |  | 7.623 | [7 empty] | Rozšíření pro šachty:2,10*(2,10-1,00)*3,30
|  | Rozšíření pro objekty : |  | 0 | [7 empty] | Rozšíření pro objekty :
|  | ČS:3,00*3,00*3,00 |  | 27 | [7 empty] | ČS:3,00*3,00*3,00
6 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 188.887 |  | 0 | 0.00099 | 0.187 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně. | [8 empty] | Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně. |  | 3
|  | viz podélný profil a uložení potrubí: |  | 0 | [7 empty] | viz podélný profil a uložení potrubí:
|  | "KS":(95,95-26,25)*((1,16+1,55)/2)*2 |  | 188.887 | [7 empty] | "KS":(95,95-26,25)*((1,16+1,55)/2)*2
7 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 33.456 |  | 0 | 0.00086 | 0.028772 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | viz podélný profil a uložení potrubí: |  | 0 | [7 empty] | viz podélný profil a uložení potrubí:
|  | "KS":4,80*((3,30+3,67)/2)*2 |  | 33.456 | [7 empty] | "KS":4,80*((3,30+3,67)/2)*2
8 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 188.887 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | viz podélný profil a uložení potrubí: |  | 0 | [7 empty] | viz podélný profil a uložení potrubí:
|  | "KS":(95,95-26,25)*((1,16+1,55)/2)*2 |  | 188.887 | [7 empty] | "KS":(95,95-26,25)*((1,16+1,55)/2)*2
9 | 151101112R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 33.456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | viz podélný profil a uložení potrubí: |  | 0 | [7 empty] | viz podélný profil a uložení potrubí:
|  | "KS":4,80*((3,30+3,67)/2)*2 |  | 33.456 | [7 empty] | "KS":4,80*((3,30+3,67)/2)*2
10 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 96.363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. | [8 empty] | Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. |  | 3
3
|  | a) hloubení jam | [8 empty] | a) hloubení jam |  | 3
|  | objemu do 100 m3 100 % | [8 empty] | objemu do 100 m3 100 % |  | 3
|  | objemu do 1000 m3 8 % | [8 empty] | objemu do 1000 m3 8 % |  | 3
|  | objemu do 10000 m3 3 % | [8 empty] | objemu do 10000 m3 3 % |  | 3
|  | objemu nad 10000 m3 2 % | [8 empty] | objemu nad 10000 m3 2 % |  | 3
3
|  | b) hloubení rýh š. do 60 cm | [8 empty] | b) hloubení rýh š. do 60 cm |  | 3
|  | bez ohledu na objem 100 % | [8 empty] | bez ohledu na objem 100 % |  | 3
3
|  | c) hloubení rýh š. do 200 cm | [8 empty] | c) hloubení rýh š. do 200 cm |  | 3
|  | objemu do 100 m3 100 % | [8 empty] | objemu do 100 m3 100 % |  | 3
|  | objemu nad 100 m3 50 % | [8 empty] | objemu nad 100 m3 50 % |  | 3
3
|  | d) hloubení zářezů | [8 empty] | d) hloubení zářezů |  | 3
|  | objemu do 1000 m3 neoceňuje se | [8 empty] | objemu do 1000 m3 neoceňuje se |  | 3
|  | objemu do 10000 m3 neoceňuje se | [8 empty] | objemu do 10000 m3 neoceňuje se |  | 3
|  | objemu nad 10000 m3 neoceňuje se | [8 empty] | objemu nad 10000 m3 neoceňuje se |  | 3
3
|  | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,74 |  | 61.74 | [7 empty] | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,74
|  | Rozšíření pro šachty:2,10*(2,10-1,00)*3,30 |  | 7.623 | [7 empty] | Rozšíření pro šachty:2,10*(2,10-1,00)*3,30
|  | Rozšíření pro objekty : |  | 0 | [7 empty] | Rozšíření pro objekty :
|  | ČS:3,00*3,00*3,00 |  | 27 | [7 empty] | ČS:3,00*3,00*3,00
11 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 13.8117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,74 |  | 61.74 | [7 empty] | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,74
|  | Rozšíření pro šachty:2,10*(2,10-1,00)*3,30 |  | 7.623 | [7 empty] | Rozšíření pro šachty:2,10*(2,10-1,00)*3,30
|  | Rozšíření pro objekty : |  | 0 | [7 empty] | Rozšíření pro objekty :
|  | ČS:3,00*3,00*3,00 |  | 27 | [7 empty] | ČS:3,00*3,00*3,00
|  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | - zásyp:-82,5513 |  | -82.5513 | [7 empty] | - zásyp:-82,5513
12 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 13.8117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 13.8117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 82.5513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,74 |  | 61.74 | [7 empty] | výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):61,74
|  | Rozšíření pro šachty:2,10*(2,10-1,00)*3,30 |  | 7.623 | [7 empty] | Rozšíření pro šachty:2,10*(2,10-1,00)*3,30
|  | Rozšíření pro objekty : |  | 0 | [7 empty] | Rozšíření pro objekty :
|  | ČS:3,00*3,00*3,00 |  | 27 | [7 empty] | ČS:3,00*3,00*3,00
|  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | - revizní šachty :-3,14*0,62*0,62*3,30 |  | -3.9832 | [7 empty] | - revizní šachty :-3,14*0,62*0,62*3,30
|  | - objekty: |  | 0 | [7 empty] | - objekty:
|  | ČS:-3,14*0,90*0,90*2,755 |  | -7.0071 | [7 empty] | ČS:-3,14*0,90*0,90*2,755
|  | - lože pod potrubí a šachty:-1,1415 |  | -1.1415 | [7 empty] | - lože pod potrubí a šachty:-1,1415
|  | - obsyp potrubí:-1,6800 |  | -1.68 | [7 empty] | - obsyp potrubí:-1,6800
15 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny pouze pro gravitační část přípojky | m3 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. | [8 empty] | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 3
|  | viz podélný profil a uložení potrubí: |  | 0 | [7 empty] | viz podélný profil a uložení potrubí:
|  | "KS":4,80*1,00*0,35 |  | 1.68 | [7 empty] | "KS":4,80*1,00*0,35
16 | 180406111R00 | Založení trávníku parkového drnováním v rovině viz situace a uložení potrubí | m2 | 62.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 62,35*1,00 |  | 62.35 | [7 empty] | 62,35*1,00
17 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 13.8117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 58128332 | Bentonit sušený mletý 75 bal. VPP viz technická zpráva a uložení potrubí | T | 0.25 |  | 0 | 1 | 0.25 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 58128332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
19 | 58337304 | Štěrkopísek frakce 0-16 B | T | 3.36 |  | 0 | 1 | 3.36 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 58337304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | Viz podélný profil a uložení potrubí: |  | 0 | [7 empty] | Viz podélný profil a uložení potrubí:
|  | obsyp potrubí:1,6800*2,0 |  | 3.36 | [7 empty] | obsyp potrubí:1,6800*2,0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 3.8258 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [10 empty] | 1
20 | 212810010RAC | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm | m | 4.8 |  | 0 | 0.43051 | 2.0664 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | Viz situace, podélný profil a uložení potrubí: |  | 0 | [7 empty] | Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:
|  | "KS":4,80 |  | 4.8 | [7 empty] | "KS":4,80
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 2.0664 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [10 empty] | 1
21 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.1415 |  | 0 | 1.891 | 2.1586 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | viz podélný profil a uložení potrubí: |  | 0 | [7 empty] | viz podélný profil a uložení potrubí:
|  | štěrkopískové lože pod šachty:2,1*2,1*0,15*1 |  | 0.6615 | [7 empty] | štěrkopískové lože pod šachty:2,1*2,1*0,15*1
|  | štěrkopískové lože pod potrubí: |  | 0 | [7 empty] | štěrkopískové lože pod potrubí:
|  | "KS":4,80*1,00*0,10 |  | 0.48 | [7 empty] | "KS":4,80*1,00*0,10
22 | 452313121R00 | Bloky pro potrubí z betonu B 10 | m3 | 0.72 |  | 0 | 2.492 | 1.7942 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | viz situace a kladečské schema: |  | 0 | [7 empty] | viz situace a kladečské schema:
|  | 0,60*0,60*0,40*5 |  | 0.72 | [7 empty] | 0,60*0,60*0,40*5
23 | 452353101R00 | Bednění bloků pod potrubí | m2 | 7.2 |  | 0 | 0.005 | 0.036 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | viz položka bloky pod potrubí: |  | 0 | [7 empty] | viz položka bloky pod potrubí:
|  | 0,6*0,6*4*5 |  | 7.2 | [7 empty] | 0,6*0,6*4*5
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.9888 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [10 empty] | 1
24 | 113107122R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 10.01 |  | 0 | 0 | 0 | -0.235 | -2.3523 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | viz situace a podélný profil: |  | 0 | [7 empty] | viz situace a podélný profil:
|  | potrubí:7,70*1,00 |  | 7.7 | [7 empty] | potrubí:7,70*1,00
|  | šachta:2,10*1,10 |  | 2.31 | [7 empty] | šachta:2,10*1,10
25 | 113107143R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm | m2 | 10.01 |  | 0 | 0 | 0 | -0.316 | -3.1632 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | viz situace a podélný profil: |  | 0 | [7 empty] | viz situace a podélný profil:
|  | potrubí:7,70*1,00 |  | 7.7 | [7 empty] | potrubí:7,70*1,00
|  | šachta:2,10*1,10 |  | 2.31 | [7 empty] | šachta:2,10*1,10
26 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých viz situace a podélný profil | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | -0.145 | -0.58 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
27 | 566903111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným | t | 3.6036 |  | 0 | 1.1 | 3.964 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | viz Podélný profil: |  | 0 | [7 empty] | viz Podélný profil:
|  | potrubí:7,70*1,00*0,20*1,8 |  | 2.772 | [7 empty] | potrubí:7,70*1,00*0,20*1,8
|  | šachta:2,10*1,10*0,20*1,8 |  | 0.8316 | [7 empty] | šachta:2,10*1,10*0,20*1,8
28 | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 2.002 |  | 0 | 1 | 2.002 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | viz situace a podélný profil: |  | 0 | [7 empty] | viz situace a podélný profil:
|  | potrubí:7,70*1,00*0,10*2,0 |  | 1.54 | [7 empty] | potrubí:7,70*1,00*0,10*2,0
|  | šachta:2,10*1,10*0,10*2,0 |  | 0.462 | [7 empty] | šachta:2,10*1,10*0,10*2,0
29 | 572952111R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm | m2 | 10.01 |  | 0 | 0.10255 | 1.0265 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka není určena pro cementobetonové kryty: | [8 empty] | Položka není určena pro cementobetonové kryty: |  | 3
|  | a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace, | [8 empty] | a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace, |  | 3
|  | b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, | [8 empty] | b) komunikací pro pěší, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, |  | 3
|  | c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. | [8 empty] | c) letištních ploch, které se oceňují položkami souborů 581 1.-3 a 581 1.-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. |  | 3
|  | V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou. | [8 empty] | V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezených, provedení dilatačních spár vkládaných, postřiky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotevní a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou. |  | 3
|  | viz situace a podélný profil: |  | 0 | [7 empty] | viz situace a podélný profil:
|  | potrubí:7,70*1,00 |  | 7.7 | [7 empty] | potrubí:7,70*1,00
|  | šachta:2,10*1,10 |  | 2.31 | [7 empty] | šachta:2,10*1,10
30 | 917461111R00 | Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 viz situace a podélný profil | m | 4 |  | 0 | 0.15674 | 0.62696 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Osazení chodníkového obrubníku kamenného. | [8 empty] | Osazení chodníkového obrubníku kamenného. |  | 3
31 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 viz položka osazení stojatých obrub | m3 | 0.12 |  | 0 | 2.525 | 0.303 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 4,00*(0,20*0,15) |  | 0.12 | [7 empty] | 4,00*(0,20*0,15)
32 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 17.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | viz situace a podélný profil: |  | 0 | [7 empty] | viz situace a podélný profil:
|  | potrubí:7,70*2 |  | 15.4 | [7 empty] | potrubí:7,70*2
|  | šachta:1,10*2 |  | 2.2 | [7 empty] | šachta:1,10*2
33 | 59217472 | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý viz situace a položka osazení stojatých obrub | kus | 4 |  | 0 | 0.08 | 0.32 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 59217472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
34 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km generováno softwarem automaticky | t | 30.4776 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
35 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m generováno softwarem automaticky | t | 6.0955 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
36 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 6.0955 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
37 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti generováno softwarem automaticky | t | 6.0955 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 8.2424 |  | -6.0955 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [10 empty] | 1
38 | 871211121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm | m | 97.3892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %. | [8 empty] | Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %. |  | 3
|  | viz technická zpráva, situace a podélný profil: |  | 0 | [7 empty] | viz technická zpráva, situace a podélný profil:
|  | "KS":67,55*1,015 |  | 68.5632 | [7 empty] | "KS":67,55*1,015
|  | 28,40*1,015 |  | 28.826 | [7 empty] | 28,40*1,015
39 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 viz situace, podélný profil a technická zpráva | m | 5.2464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. | [8 empty] | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. |  | 3
|  | V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. | [8 empty] | V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. |  | 3
|  | Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %. | [8 empty] | Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %. |  | 3
|  | "KS":4,80*1,093 |  | 5.2464 | [7 empty] | "KS":4,80*1,093
40 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 viz situace a podélný profil | kus | 1 |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | 892585111R00 | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil | úsek | 2 |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
42 | 894411111R00 | Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 150 viz revizní šachta | kus | 1 |  | 0 | 2.0143 | 2.0143 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
43 | 899104111R00 | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz revizní šachta a ČS | kus | 2 |  | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. | [8 empty] | Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. |  | 3
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. | [8 empty] | V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. |  | 3
|  | revizní šachty:1 |  | 1 | [7 empty] | revizní šachty:1
|  | ČS:1 |  | 1 | [7 empty] | ČS:1
44 | nc01 | Montáž ČS vč. dodávky a uvedení do provozu viz čerpací stanice | ks | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje dodávku a montáž ČS, vystrojení ČS včetně čerpací techniky, napojení stávajícího potrubí na ČS, napojení výtlačného potrubí, ovládací elektro rozvaděč včetně propojení s ČS, ovládání a dodávku vyhřívání pro potrubí, propojení se stávajícím elektrorozvaděčem. | [8 empty] | Položka obsahuje dodávku a montáž ČS, vystrojení ČS včetně čerpací techniky, napojení stávajícího potrubí na ČS, napojení výtlačného potrubí, ovládací elektro rozvaděč včetně propojení s ČS, ovládání a dodávku vyhřívání pro potrubí, propojení se stávajícím elektrorozvaděčem. |  | 3
|  | Součástí ČS je zřízení a odstranění pažení výkopu a podkladní vrstvy ČS. | [8 empty] | Součástí ČS je zřízení a odstranění pažení výkopu a podkladní vrstvy ČS. |  | 3
|  | ČERPACÍ STANICE 1120/2500 EO/PB-SV ČERPACÍ STANICE 1120/2500 EO/PB-SV ČERPACÍ STANICE 1120/2500 EO/PB-SV : |  | 0 | [7 empty] | AS PUMP 1770/3000 EB/PB-SV :
|  | Celoplastová dvouplášťová šachta s armovací výztuží,: |  | 0 | [7 empty] | Celoplastová dvouplášťová šachta s armovací výztuží,:
|  | vnitřní průměr 800 mm, určená k obetonování.: |  | 0 | [7 empty] | vnitřní průměr 1440 mm, určená k obetonování.:
|  | Na vstupu bude osazen poklop 600/600mm, zateplený, uzamykatelný. Oceněno samostatně. |  | 0 | [7 empty] | Na vstupu bude osazen poklop 600/900mm, zateplený, uzamykatelný.:
|  | Ponorné kalové čerpadlo 1x, průtok 3 l/s, geodetický výška výtlaku 4,84 m vč. vystrojení výtlaku.: |  | 0 | [7 empty] | Ponorné kalové čerpadlo 2x, průtok 2 l/s, geodetický výška výtlaku 10 m vč. vystrojení výtlaku.:
|  | - el. rozváděč ČS bude součástí dodávky ČS: |  | 0 | [7 empty] | - el. rozváděč ČS bude součástí dodávky ČS:
|  | - el. rozváděč poruchových stavů bude součástí dodávky ČS: |  | 0 | [7 empty] | - el. rozváděč poruchových stavů bude součástí dodávky ČS:
|  | - náplň el. rozváděče poruchových stavů: |  | 0 | [7 empty] | - náplň el. rozváděče poruchových stavů:
|  | - akustická signalizace: |  | 0 | [7 empty] | - akustická signalizace:
|  | - světelná signalizace: |  | 0 | [7 empty] | - světelná signalizace:
|  | - GSM modul: |  | 0 | [7 empty] | - GSM modul:
|  | - propojovací kabel: |  | 0 | [7 empty] | - propojovací kabel:
|  | - zapojení, uvedení do provozu, odzkoušení, zaučení obsluhy zajistí dodavatel ČS: |  | 0 | [7 empty] | - zapojení, uvedení do provozu, odzkoušení, zaučení obsluhy zajistí dodavatel ČS:
|  | Žebřík:1 |  | 1 | [7 empty] | Žebřík:1
45 | nc02 | Zaústění výtlaku do stávající kanalizace viz situace, podélný profil a technická zpráva | komple | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje práci a materiál nutný k napojení nového potrubí na stávající šachtu, vyvrtání otvoru, izolaci spoje, případné upravení šachty (stupadla, otočení konusu, úprava vyrovnávacích prstenců) a osazení spadišťového setu. | [8 empty] | Položka obsahuje práci a materiál nutný k napojení nového potrubí na stávající šachtu, vyvrtání otvoru, izolaci spoje, případné upravení šachty (stupadla, otočení konusu, úprava vyrovnávacích prstenců) a osazení spadišťového setu. |  | 3
46 | nc03 | Kompletní zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 50, viz situace, pod. profil a tech.z. | komple | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
47 | nc04 | Uložení a izolace potrubí na stáv. konstrukci viz situace, podélný profil a technická zpráva | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | Položka obsahuje kompletní práci a materiál potřebný k uchycení potrubí na konstrukci stávající plavební komory. | [8 empty] | Položka obsahuje kompletní práci a materiál potřebný k uchycení potrubí na konstrukci stávající plavební komory. |  | 3
|  | - kotvení po 1m a v místech lomů před i za lomem a v místě napojení OV, včetně kotvícího materiálu a objímky potrubí | [8 empty] | - kotvení po 1m a v místech lomů před i za lomem a v místě napojení OV, včetně kotvícího materiálu a objímky potrubí |  | 3
|  | - izolaci potrubí proti zamrzání, možno nahradit předizolovaným potrubím | [8 empty] | - izolaci potrubí proti zamrzání, možno nahradit předizolovaným potrubím |  | 3
|  | - opláštění izolovaného potrubí kovovým materiálem s ochranou proti korozi | [8 empty] | - opláštění izolovaného potrubí kovovým materiálem s ochranou proti korozi |  | 3
|  | - snímatelné opláštění a izolace odvzdušňovacího ventilu. | [8 empty] | - snímatelné opláštění a izolace odvzdušňovacího ventilu. |  | 3
48 | nc05 | Průchod potrubí protipovodňovou stěnou viz situace, podélný profil a technická zpráva | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | Položka obsahuje kompletní práci a materiál potřebný k průchodu potrubí protipovodňovou stěnou a k zatěsnění tohoto průchodu. | [8 empty] | Položka obsahuje kompletní práci a materiál potřebný k průchodu potrubí protipovodňovou stěnou a k zatěsnění tohoto průchodu. |  | 3
|  | - vyvrtání otvoru ve stěně | [8 empty] | - vyvrtání otvoru ve stěně |  | 3
|  | - úpravu otvoru a osazení mechanické izolační vložky proti tlakové vodě | [8 empty] | - úpravu otvoru a osazení mechanické izolační vložky proti tlakové vodě |  | 3
|  | - instalaci ocelové chráničky | [8 empty] | - instalaci ocelové chráničky |  | 3
|  | - vtažení potrubí | [8 empty] | - vtažení potrubí |  | 3
|  | - distanční prvky | [8 empty] | - distanční prvky |  | 3
|  | - izolační manžetu na začátku a konci chráničky vč. upevnění a dotěsnění | [8 empty] | - izolační manžetu na začátku a konci chráničky vč. upevnění a dotěsnění |  | 3
49 | nc06 | Odstranění a likvidace ČOV viz situace a technická zpráva | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | Položka obsahuje kompletní práci a materiál spojený s odstraněním stávající ČOV a její ekologickou likvidací vč. odstranění vyústění a zapravení všech ploch. | [8 empty] | Položka obsahuje kompletní práci a materiál spojený s odstraněním stávající ČOV a její ekologickou likvidací vč. odstranění vyústění a zapravení všech ploch. |  | 3
50 | 28614502 | Trubka PP SN 10 DN 160/6000 viz podélný profil, situace a technická zpráva | kus | 1 |  | 0 | 0.0168 | 0.0168 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 28614502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
51 | 28653325.A | Koleno elektrosvařovací d 63 mm viz situace a podélný profil | kus | 9 |  | 0 | 0.00034 | 0.00306 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 28653325.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
52 | 55243070.A | Poklop D 400 viz revizní šachta a ČS | kus | 2 |  | 0 | 0.04674 | 0.09348 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 55243070.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop | [8 empty] | litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop |  | 3
3
|  | zatěžitelný do 40 t | [8 empty] | zatěžitelný do 40 t |  | 3
|  | revizní šachty:1 |  | 1 | [7 empty] | revizní šachty:1
|  | ČS:1 |  | 1 | [7 empty] | ČS:1
53 | 59224177 | Prstenec vyrovnávací 625/100/120 viz revizní šachta | kus | 3 |  | 0 | 0.068 | 0.204 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 59224177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | rozměr 625/120/100 mm, dříve AR-V 625x100 | [8 empty] | rozměr 625/120/100 mm, dříve AR-V 625x100 |  | 3
3
|  | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 | [8 empty] | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 |  | 3
3
54 | 59224353.A | Konus šachetní 100-63/58/12 KPS viz revizní šachta | kus | 1 |  | 0 | 0.585 | 0.585 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 59224353.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | rozměr 1000/625/580 mm, dříve SHM L 1000/625 | [8 empty] | rozměr 1000/625/580 mm, dříve SHM L 1000/625 |  | 3
3
|  | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 | [8 empty] | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 |  | 3
3
|  | Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace | [8 empty] | Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace |  | 3
|  | PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku | [8 empty] | PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku |  | 3
3
55 | 59224359.A | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50 viz revizní šachta | kus | 1 |  | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 59224359.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
56 | 59224362.A | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 viz revizní šachta | kus | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 59224362.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
57 | 59224366.A | Dno šachetní přímé 100/60 V 15 viz revizní šachta | kus | 1 |  | 0 | 1.58 | 1.58 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 59224366.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | rozměr 1000/600/200 mm | [8 empty] | rozměr 1000/600/200 mm |  | 3
3
|  | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 | [8 empty] | Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 |  | 3
3
|  | Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace | [8 empty] | Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace |  | 3
|  | PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku | [8 empty] | PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku |  | 3
3
58 | nc70 | Trubka tlaková PE 100RC, SDR11, D63 x 6000 mm s ochrannou vrstvou, viz montáž potrubí D63 | kus | 17 |  | 0 | 0.00626 | 0.10642 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | nc70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
3
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 7.2173 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
59 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky | t | 23.2744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VNON VNON KL
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ
Rozpočet |  | VNON | Vedlejší náklady, ostatní náklad | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
VNON |  | Vedlejší náklady, ostatní náklady |  | Měrná jednotka | kpl
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 1
2017/036 |  | ČOV St. Město, rekonstrukce na přečerpávání do kan |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jaroslav Majíček |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Použitá cenová soustava: Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Technické a kvalitativní podmínky: Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

## VNON VNON Rek
Stavba : |  | 2017/036 ČOV St. Město, rekonstrukce na přečerpávání do kan |  |  | Rozpočet : | VNON
Objekt : |  | VNON Vedlejší náklady, ostatní náklady |  |  | Vedlejší náklady, ostatní náklad
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
_OVN | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8

## VNON VNON Pol
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný
Stavba : |  | 2017/036 ČOV St. Město, rekonstrukce na přečerpávání do kan |  | Rozpočet: | VNON
Objekt : |  | VNON Vedlejší náklady, ostatní náklady |  | Vedlejší náklady, ostatní náklad
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | _OVN | Zemní práce | [9 empty] | 1
1 | 000001 | Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby | [8 empty] | Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby | 3
2 | 000002 | Geodetické práce po dobu výstavby | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, kontrolní zaměření a další geodetické práce v průběhu stavby | [8 empty] | Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, kontrolní zaměření a další geodetické práce v průběhu stavby | 3
3 | 000003 | Zajištění náhradního sociálního zázemí pro obyvatele v období odstávky splaškové kan. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 | 000004 | Zařizení a provoz staveniště | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně. | [8 empty] | Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně. | 3
|  | Komplet zahrnuje : | [8 empty] | Komplet zahrnuje : | 3
|  | -zřízení objektů ZS vč.bezpečnost.opatření, oplocení atp. | [8 empty] | -zřízení objektů ZS vč.bezpečnost.opatření, oplocení atp. | 3
|  | -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením | [8 empty] | -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením | 3
|  | - provozní náklady na energie | [8 empty] | - provozní náklady na energie | 3
|  | - náklady na vybavení objektů ZS | [8 empty] | - náklady na vybavení objektů ZS | 3
|  | - náklady na údržbu objektů ZS | [8 empty] | - náklady na údržbu objektů ZS | 3
|  | - náklady na úklid ploch ZS a společných ploch, příjezdu apod. | [8 empty] | - náklady na úklid ploch ZS a společných ploch, příjezdu apod. | 3
|  | - náklady spojené s likvidací objektů ZS | [8 empty] | - náklady spojené s likvidací objektů ZS | 3
|  | - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu | [8 empty] | - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu | 3
5 | 000005 | Dočasná dopravní opatření | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dočasných dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [8 empty] | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dočasných dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | 3
6 | 000006 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
7 | 000007 | Publicita stavby | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | informovanost veřejnosti, především přímo dotčené stavbou, označení stavby v souladu s pravidly publicity. | [8 empty] | informovanost veřejnosti, především přímo dotčené stavbou, označení stavby v souladu s pravidly publicity. | 3
8 | 000008 | Zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného | [8 empty] | projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného | 3
9 | 000009 | Pojištění dodavatele a pojištění díla | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [8 empty] | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | 3
| Celkem za | _OVN Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0