D.1.4

Technická zpráva

# REKONSTRUKCE PŘEČRPÁVACÍHO OBJEKTU VÚRV

- Dokumentace pro ohlášení stavby -

MÍSTO STAVBY - 	parc. č. st. 1265/18 a 1265/1

v k.ú. Ruzyně [729710]

INVESTOR – 		Výzkumný ústav rostl. výroby, v. v. i.

Drnovská 507/73

161 06 Praha-Ruzyně

VYHOTOVIL – 		Ing. Stanislav Ryšánek

Ing. Zdeněk Pešek

Ing. Stanislav Ježek

DATUM – 			7/2018

# A . PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:	Rekonstrukce přečerpávacího objektu VÚRV

Místo stavby:	parc. č. st. 1265/18 a 1265/1

k.ú. Ruzyně [729710]

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro ohlášení stavby

Datum vypracování PD:	07/2018

Investor:	Výzkumný ústav rostl. výroby, v. v. i.		Drnovská 507/73

161 06 Praha-Ruzyně

Zpracovatelé jednotlivých částí:	Ing. Stanislav Ryšánek

Ing. Zdeněk Pešek

Sadová čp. 310

273 62 Družec

Odp. projektant	Ing. Stanislav JEŽEK

Kulhánkova 1007

272 01 Kladno

ČKAIT 0002924 v oboru pozemní stavby

A.2 Seznam vstupních podkladů

Charakteristika a účel stavby:

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních úprav objektu a výměna technologického zařízení pro přečerpávání splaškových vod ve stávajícím přečerpávacím objektu VÚRV.

Podklady pro zpracování projektu byly následující:

- obhlídka místa stavby

- zaměření stávajících stavebních a technologických objektů

- požadavky investora

- zaměření stavebních objektů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stavební úpravy budou probíhat na stavbě přečerpávacího a jímacího objektu pro splaškové vody, který se nachazí v areálu Výzkumného ústavu Rostliné výroby v Praze Ruzyni na poz. par. č. st. 1265/18 a poz. 1265/1 v k.ú. Ruzyně (729710). Pozemek par.č. st. 1265/18 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemek par. č. 1265/1 je vedený jako zahrada. Oba tyto pozemky jsou ve vlastnictví investora. Plocha poz. par. č. 1265/18 je 50 m2 a poz. Par. č. 1265/1 je 3353 m2.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)

Řešené území neleží v zátopovém území. V prostoru stavby nejsou vyhlášena žádná pásma hygienické ochrany.

Zamýšlená stavba se nachází v ochranném pásmu telekomunikačního zařízení (ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb.)

Stavbou budou rovněž respektována ochranná pásma stávajících vedení inženýrských sítí.

c) údaje o odtokových poměrech

Stavební úpravou nedojde ke změně zpevněných ploch a tím ani ke změně odtokových poměrů.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dle platného územního plánu města Prahy jsou tyto pozemky zařazeny do Navrhovaného horizontu – OP – orná půda, intenzivní zelinářské a květinářské kultury a dále je označena jako Územní rezerva – ZVO – E – Územní sloužící pro areály a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a pro koncentrované aktivity neuvedené v jiných zvláštních územích.

Stavební záměr je v projektovaném rozsahu v souladu se schváleným územním plánem.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejně právní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Plánované stavební úpravy jsou plně v souladu s platným územním plánem obce Praha.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Tento projekt byl navržen v souladu s  Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do vypracované dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci projektu nebyly uděleny výjimky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

V průběhu stavebních prací bude nutné zajistit provizorní přečerpávaní splaškových odpadních vod ze sběrné jímky.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Kompletní stavba se odehraje na pozemku

parc. č. st. 1265/18 – Investor

parc. č. 1265/1 – Investor

Sousední pozemky

parc. č. 1260/1 - Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

parc. č. 1260/4 - Prokopová Aneta Ing., Ovocná 1148/28, Ruzyně, 16100 Praha 6

parc. č. 1265/2, 1265/3, 1266/2, 2213 – Investor

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončených staveb

Jedná se o stavební úpravy objektu přečerpávací jímky pro splaškové vody. Stavební úpravy spočívají v realizaci nového střešního pláště (včetně hromosvodu), opravy fasády (včetně přilehlých opěrných stěn), výměny větracích mřížek a dveřní výplně, demolice stávajícího elektro pilíře a jeho opětovná výstavba, očištění a nové natření povrchů všech pohledových částí ocelových nosníků, výměně pochozích roštů, výměně VZT potrubí dále dojde k výměně technologických částí přečerpávání a k vyčistění podzemní jímky.

b) účel užívání stavby

Stavební objekt bude po dokončení stavebních a montážních prací nadále sloužit k jímání a přečerpávání splaškových vod.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavební objekt určený pro umístění technologie přečerpávání a jímání splaškových vod je stavba trvalá.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod)

V místě stavby se nenachází žádná kulturní památka ani památkově chráněné území.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba není řešena pro bezbariérové užívání.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Do projektu byly zapracovány požadavky dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci projektu nebyly uděleny výjímky a úlevová řešení

h) navrhované kapacity stavby(zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků)

Celková plocha pozemku st. 1265/18:	50 m2

Celková plocha pozemku st. 1265/1:		3353 m2

Stávající zastavěná plocha řešeného objektu	50 m2

Zastavěná plocha objektu se nemění. Stavební úpravy jsou navrženy v rozsahu stávající zastvěné plochy.

Počet nadzemních podlaží				1

Počet podzemních podlaží				1

Výška stavby od +-0,000				3,08m

Hloubka stavby od +-0,000				-4,7 m= dno jímky

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod)

Stavební úpravou nedojde ke změně zastavených a zpevněných ploch. Proto lze uvažovat hodnotu zasakovaných dešťových vod za shodnou před a po stavební úpravě. Dešťové vody ze střechy budou odváděny a likvidovány vsakem v drenážní rýze na pozemku investora.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etap)

Zahájení výstavby je plánováno na začátek 4Q 2018 a ukončení celé kompletní stavby 1Q 2019

k) orientační náklady stavby

Odhadované náklady na výstavbu činí cca 0,35 milionu korun bez DPH.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Samotná stavba objektu není členěna na jednotlivé stavební objekty. Stavební úpravy na objektu a montážní práce v objektu budou probíhat v rámci jedné etapy.

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Dotčené pozemky se nachází v katastrálním území Ruzyně (729710). Pozemky, na kterých bude realizována stavby jsou ve vlastnictví investora. Pozemek je přístupný ze severozápadu z přilehlé místní komunikace.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeoligický průzkum, stavebně historický průzkum apod)

V rámci projektu pro ohlášení stavby není proveden žádný průzkum.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V místě stavby se nenachází žádné bezpečnostní pásma. Stavba se nachází v ochranném pásmu telekomunikačního zařízení (ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb.)

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Místo stavby se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Plánované stavební úpravy objektu nebudou mít negativní vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry z území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemku dotčeném stavbou se v současné době nenachází jiná stavba, není tedy nutná žádná asanace či demolice. Kvůli opravě fasády dojde do vzdálenosti 2,0 m od obvodové stěny objektu k odstarnění veškeré náletové zeleňe (křoviny).

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné trvalé)

Stavbou nevyvstane požadavek na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků s funkcí lesa.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavbou nevyvstane nový požadavek na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice

Postup výstavby:

- odstranění náletových křovin v okolí stavby

- odpojení stávající technologie a její demontáž

- provizorní instalace jednoho výtlačného kalového čerpadla, výtlak hadicí

- demontáže ocelových záklopů, očištění ocelových válcovaných profilů, bourací práce uvnitř objektu a na střeše objektu

- instalace nových záklopů a ocelových prvků, realizace nové střehy a hromosvodu

- stavební začištění nově instalovaných prvků

- likvidace dešťových vod ze střechy do vrakovací rýhy

- instalace nové technologie, odstranění dočasného kalového čerpadla

- demolice venkovní přístavby včetně demontáže stávajícího elektrorozvaděče

- výstavba nové stěny pro elektro pilíř

- instalace elektro rozvaděče a nových vniřních elektro rozvodů

- zastřešení elektropilíře

- realizace nových omítek opěrných stěn a hlavního objektu

- terénní úpravy, výmalba, úklid staveniště

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavební objekt bude po dokončení stavebních prací nadále sloužit k jímání a přečerpávání splaškových vod. Základní rozměry ani kapacita celé stavby se nemění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice, prostorové řešení

Urbanistické řešení v rámci širších vztahů není stavební úpravou dotčeno.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešené

Stavební úpravou nedojde ke změně dispozičního uspořádání.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Stavební úpravou nedojde ke změně provozní řešení a k uspořádání technologie.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba není řešena pro bezbariérové užívání.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Navržené řešení stavby je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění o  technických požadavcích na výstavbu v pozdějších zněních včetně vyjmenovaných odkazu na ČSN. Technická zařízení se budou řídit příslušnými normami ČSN.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Bourací práce

Dojde k demontování větracích mříží, dveřní výplně, oplechování střechy (včetně jímací části hromosvodu), vnitřních pochozích plechů a ocelových konstrukcí určených k demontáži. Dále dojde k demolici stávajícího elektro pilíře. Před začátkem demontáže technologického zařízení doporučujeme sestavit podrobný harmonogram prací z důvodu zajištění nepřerušeního provozu přečerpávaní splaškových vod. Stávající fasáda bude očištěna a bude odstraněna nesoudržná místa - odhad 15% z plochy.

Svislé konstrukce

Stávající svislé nosné konstrukce stavby tvoří cihelné zdivo a železobetonové stěny jímky. Nový elektro pilíř bude vyzděn z pórobetonových tvárnic Ytong HL 200x249x499 vyzděných na tenkovrstvou maltu (lepidlo). Tvárnice jsou určeny pro ruční zdění.

Vodorovné konstrukce

Podlaha

V rámci projektu není uvažováno nad změnou skladby podlahy. Bude zachována  stávající podlaha. Pouze budou vyměněny stávající rzí poškozené pochozí rošty  za nové pozinkované pororošty PRF-33/33-30/2, které budou kladeny do stávajícíh očištěných a nově natřených profilů L a I.

Strop a střešní plášť

Stávající stropní konstrukce je z betonových panelů ukládaných na obvodové zdivo a ocelový průvlak I 270. Na stropní konstrukci je přímo provedena skladba ploché střechy. Po demontáži jímací části hromosvodu a stávajícího oplechování bude vyrovnán povrchu střechy a následně bude bodově nataven podklad – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Po té bude nově přimontováno oplechování z titanzinku a jako střešní plášť bude celoplošně natavený ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Po té bude nově namontována jímací část hromosvodu, která bude připojena ke stávající zemnící soustavě.

Venkovní povrchová úprava

Stávající očištěná fasáda zbavená nesoudržných částí  bude vyrovnána jádrovou vrstvou omítky, napenetrována hloubkovou penertrací a následně přestěrkována lepidlem s perlinkou, vyštukována a bude proveden fasádní nátěr bílé barvy.

Výplně otvorů

Do dvou stávajícíh otvorů po větracích mřížkách budou umístěny nové ventilační  mřížky s  ocelový  rámem s výplní  z tahokovu. Povrchová úprava pozink.

Ve stávajícím otvoru po vstupních dveřích zůstane zachována zárubeň, která bude nutná očistit a opatřit 1x základním a 2x krycím  nátěrem šedé barvy. Do této zárubně bude nově osazeno rámové ocelové  křídlo  s výplní  z tahokovu  povrchová  úprava pozink  uzamykatelné.

Na fasádu bude také vyvedeno potrubí VZT, které bude ukončeno výdechem = žaluziovou klapkou PER 355W.

Skladby konstrukcí

Skladba stěny nového elektro pilíře

Venkovní fasádní nátěr bílé barvy

Štuk

Přestěrkována lepidlem s perlinkou

Hloubková penetrace

Obvodové zdivo YTONG 						200mm

Vnitřní vápenosádrová omítka

Malba – bílá

Skladba stávajícího obvodového pláště

Venkovní fasádní nátěr bilé barvy

Lepící stěrka s perlinkou

Hloubková penetrace

Vyrovnání jádrovou omítkou

Stávající keramické zdivo						450mm

Stávající vnitřní omítka

Stávající malba

Skladba stávající opěrné stěny

Venkovní fasádní nátěr bílé barvy

Štuk

Vápeno-cementová omítka - jádro

Cementový podhoz

Hloubková penetrace

Stávající keramické zdivo						300mm

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících medií

Technická zařízení

Vnitřní splašková kanalizace

Stávající dvojice kalových čerpadel Sigma Lutín 100-GFHU-2/0-60-LN bude nahrazena za novou dvojici kalových čerpadel DAB Feka  VS 1200T. Současně dojde k výměně stávajících vnitřních litinových rozvodů za rozvody v PVC PN16. Stávající přítok, uklidňovací šachta i gravitační odtok zůstanou stávající. Obměnou technologie nedojde ke změněn množství přečerpávaných odpadních vod. Nová technologie umožní automatický provoz, s dálkovým přenosem poruch a pouze občasný dohled obsluhy.

Dešťové odpadní vody

Dešťová voda, která v současné době naprší na střechu objektu je sváděny volně na terén, nově bude  svedena do zasakovací rýhy o rozměru 400*400 mm dl. 12,5 m. Jedná se o rýhu vyloženou netkanou geotextílii 300g/m2 a vysypanou štěrkem frakce 8/16 ve kterém je uloženo drenážní  potrubí z PVC DN 100.

Vnitřní vodovod

Do objektu není zavedena pitná ani užitková voda.

Vzduchotechnika

Prostor přečerpávací stanice je větrán primárně přirozeným způsobem a to dvojicí protilehlých ventilačních otvorů 580x580mm.

Při vstupu pod provozní podlahu, do prostoru jímky, bude ručně zapnut nucený odtah. 3000m3/hod. Odtah je zajištěn potrubním ventilátorem TD 4000/355 (230 V). Ventilátor je instalován do potrubního rozvodu ze Spiro potrubí o průměru 355 mm. Ventilátor TD 4000 se reguluje změnou napětí a to regulátorem REV 3.0A.

Elektroinstalace

Část elektro je podrobně řešena v samostatné části elektro.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Tato část PD nebyla samostatně zpracována vzhledem k tomu, že nedochází ke zmenšení ani zvětšení požárně otevřených ploch ani ke změně zastavěné plocha objektu a nemění se ani účel užívání.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení

Z hlediska tepelně-technického honocení budovy nedojde k žádným významným změnám.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Technická zařízení

Vnitřní splašková kanalizace

Splaškové vody jsou do objektu pouze přiváděny stávajícím potrubí a pomocí dvou ponorných čerpadel jsou výtlačným potrubím přečerpány do horní jímky, ze které jsou odváděny gravitačně.

Dešťové odpadní vody

Dešťové vody,který naprší na střechu objektu jsou svedeny žlabem s vodem do lapače střešních splavenin a z něho do zasakovací rýhy, která je na pozemku investora.

Vnitřní vodovod

Do objektu není zavedena pitná ani užitková voda.

Vytápění

Řešený objekt není vytápěn.

Vzduchotechnika

Prostor přečerpávací stanice je větrán primárně přirozeným způsobem a to dvojicí protilehlých ventilačních otvorů 580x580mm. Tyto otvory jsou zakryty kovovou mřížkou (tahokov) v ocelovém rámu. Pro větrání bude využívána i výplň z tahokovu v novém dveřním křídle.

Při vstupu pod provozní podlahu, do prostoru jímky, bude ručně zapnut nucený odtah. 3000m3/hod. Odtah je zajištěn potrubním ventilátorem TD 4000/355 (230 V) od Soler & Palau s hliníkovým oběžným kolem a kuličkovými ložisky. Ventilátor je instalován do potrubního rozvodu ze Spiro potrubí o průměru 355 mm. Ventilátor TD 4000 se reguluje změnou napětí a to regulátorem REV 3.0A.

Na sání je potrubí opatřeno sítem a na výdechu gravitační protidešťovou žaluzií.

Elektroinstalace

Část elektro je podrobně řešena v samostatné části elektro.

Hluk

Hluk z ponorných čerpadel bude utlumen, díky tomu, že jsou umístěna pod úrovní upraveného terénu. V blízkosti stavby se nenachází žádné obytné stavby. Nejbližší stavby je ve vzdálenosti cca 41 m.

Emise a prašnost

# Tato problematika je řešena zákonem č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší

Zhotovitel stavby bude respektovat výše uvedené zákonné podmínky provádění.

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět maximální opatření ke snížení prašnosti, u komunikací v blízkosti areálu jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz.

Je nutné nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tato nařízení stanovuje povinnosti stavební organizace, jenž bude stavební úpravy provádět. V objektu nebude instalováno zařízení, které by vyžadovalo speciální opatření pro snížení hladiny vibrací.

Kontaminace

V průběhu stavebních prací se nepředpokládá, že by mělo dojít k nálezům kontaminovaných materiálů.

Záření

V celém objektu nebudou instalována zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního či elektromagnetického záření.

Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

S opatřeními proti radonu není v projektu uvažováno. Jedná se pouze a stavební úpravu stávajícího objektu.

b) ochrana před bludnými proudy

V objektu je instalována předpěťové ochrana viz. Část elektro.

c) ochrana před technickou seizmicitou

V objektu nejsou instalována žádná zařízení, která by mohla způsobovat technickou seizmicitu.

d) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v zátopovém území a proto nejsou přijata zvláštní opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Vodovod

Do objektu není zavedena pitná ani užitková voda.

Kanalizace

Vtok a odtok splaškové kanalizace z objektu zůstávají stávající. Mění se pouze technologické zařízení, které přečerpává splaškové odpadní vody.

Elektro

Část elektro je podrobně řešena v samostatné části elektro.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Nárůst z hlediska dopravy se nepředpokládá.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení pozemku na stávající dopravní infrastrukturu zůstane zachováno beze změny.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu bude řešena stávajícím způsobem. Kapacita se nemění.

d) pěší a cyklistické stezky

Není součástí projektové dokumentace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není součástí projektové dokumentace.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Odpady

Odpady vznikající v průběhu stavby:

V průběhu stavebních prací budou dodržovány ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření :

-	zákon 185/2001 Sb. o odpadech,

-	zákon 311/1991 Sb. - o státní správě,

-	vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

-	vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů.

V průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP ČR  č.383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů  budou předloženy ke kolaudačnímu řízení, o jehož průběhu bude informován příslušný orgán státní zprávy pro oblast nakládání  s odpady.

Odpady vznikající při užívání stavby:

V objektu není trvalé pracoviště a nebude zde vznikat žádné komunální odpad.

Ovzduší

Při provozu objektu nebudou vznikat škodlivé látky unikající do ovzduší.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 148/2006 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací hluku), nařízení vlády č. 178/2001 Sb. (pracovní podmínky)

Během realizace stavby je třeba dodržet výše uvedené zásady.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických vazeb v krajině

V řešeném prostoru se nenachází žádná chráněná dřevina, rostlina či živočich. Kvůli opravě fasády dojde do vzdálenosti 2,0 m od obvodové stěny objektu k odstarnění veškerá náletová zeleň (křoviny).

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Výstavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Nebyly stanoveny žádné závěry ani podmínky.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba svým provozem nevyžaduje zřízení speciálních ochranných, ani bezpečnostních pásem.

Řešené území neleží v zátopovém území. V prostoru stavby nejsou vyhlášena žádná pásma hygienické ochrany.

Zamýšlená stavba nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem. Řešená stavba se nachází v ochranném pásmu telekomunikačního zařízení (ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb.)

Stavbou budou rovněž respektována ochranná pásma stávajících i nově navržených vedení inženýrských sítí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba je umístěna v areálu výzkumného ústavu rostliné výroby a nachází se tedy v okolí pozemků určených k zemdělství.

Navrhovaný objekt nebude obsahovat prostory využívané v rámci CO.

B.8 Zásady organizace výstavby

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není požadováno a nebude provedeno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude přístupné z obecní komunikace vedoucí v blízkosti objektu. Manipulace a skladování materiálu bude probíhat v areálu VÚRV.

Přívod elektro je zajištěn ze stávajícího elektro pilíře.

K napojení na vodu bude zajištěno z areálového rozvodu popř. Ze závlahy polí. Napojení staveniště na kanalizaci nebude potřeba, protože po dobu výstavby bude použito mobilního WC nebo budou využívány toalety  v nejbližším objektu VÚRV.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Staveniště nebude nadměrně ovlivňovat okolní stavby ani pozemky, dopravní cesta bude vedena po veřejné komunikaci. Vjezd na staveniště bude řádně označen, při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude respektováno stávající dopravní řešení.

Případné znečištění veřejných prostor a komunikací v bezprostřední blízkosti vjezdu bude průběžně odstraňováno.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemku dotčeném stavbou se v současné době nenachází jiná stavba, není tedy nutná žádná asanace či demolice. Kvůli opravě fasády dojde do vzdálenosti 2,0 m od obvodové stěny objektu k odstarnění veškeré náletové zeleňe (křoviny).

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Veškeré manipulační a skladové plochy budou prováděny na pozemku investora.

g) produkované druhy odpadů při výstavbě a jejich likvidace

Předpokládané odpady, které budou vznikat při výstavbě i při následném provozu objektu budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a ostatními prováděcími právními předpisy.

Splaškové a dešťové vody

Odkanalizování splaškových a dešťových vod je provedeno do stávající přípojky. Stavbou se kapacity odváděných odpadních vod nezmění.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

5,7 m3 – deponie v místě stavby a opětovné využití při zasypávání výkopů a modelaci navazijícího terénu

2,5 m3 – odvoz na skládku

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Navrženou stavbou nedojde ke zhoršení stávajícího životního prostředí v cílovém navrženém stavu.

Po dobu provádění se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí provádění stavebních prací. Odpad vzniklý při realizaci stavby bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v podrobnostech nakládání s odpady. Jedná se především o směsný odpad, který bude uložen na předem určené skládce. Dále je nutno dodržovat předpisy o skladování PHM a plnění stavebních strojů těmito látkami. Je nutno zabránit úniku ropných látek při jejich skladování na stavbě. Zhotovitel stavby je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd na staveniště v čistotě a zajistit jejich pravidelné čištění a případné kropení pro omezení prašnosti.

Každá výstavba přináší dočasné zhoršení stávajícího prostředí.

- Veškeré práce, při kterých vzniká nadměrný hluk (zemní práce) budou prováděny pouze v pracovních dnech v časovém období od 8.00 do 18.00 hod. Zásadně se dodrží neděle jako den pracovního klidu.

- Prašnost bude eliminována kropením a při převozu sypkých hmot bude používána plachta. Při dopravě stavební suti rovněž. Práce těžkých strojů je nutno omezit na nezbytně nutnou dobu, motory při provozu neodkrývat a nenechávat běžet v době mimo pracovní výkon. Při pracovním nasazení stavebních strojů a vozidel dbát na jejich technický stav a to jak z hlediska min. hlučnosti, tak i úniku ropných látek a olejů.

- Zajistit pravidelné čištění povrchu vozovek a přilehlých chodníků.

- Čištění  vozovek musí být organizováno se zřetelem na druh znečištění.

- Omezení těchto negativních vlivů  je plně na organizaci výstavby a dodržování schválených pracovních postupů a pokynů dotčených orgánů a organizací zohledněných v podmínkách stavebního povolení.

Staveniště bude označeno se zákazem vstupu nepovolaných osob, stavební práce nebudou prováděny mimo navrhovaný rozsah staveniště, v opačném případě budou práce prováděny se souhlasem veškerých dotčených stran, pod trvalým dohledem oprávněné osoby zhotovitele stavby, v době mimo provádění prací bude místo stavebních prací oploceno případně ohraničeno výstražnou páskou a vyznačeno výstražnými tabulkami a trvalým výstražným světelným zdrojem.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou stanoveny v souladu s vyhl. č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dalšími předpisy, které tuto vyhlášku doplňují,  včetně příslušných státních norem a technologických předpisů výrobců stavebních materiálů a dodavatelů jednotlivých stavebních částí a technologií a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dodržování podmínek bude upřesněno zhotovitelem stavby v průběhu výstavby.

Zadavatel určí koordinátora BOZP pro přípravu a koordinátora pro realizaci na konkrétní stavbu. Určit může pouze osobu, která splňuje požadavky dle § 10 zákona 309/2006 Sb.(minimálně středoškolské vzdělání se  3-mi  roky odborné praxe a doklad o úspěšně vykonané zkoušce-dle přechodných ustanovení musí být až od roku 2012). Těchto koordinátorů může být více, koordinátor pro přípravu může být totožný s koordinátorem pro realizaci.

k) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

S ohledem na typ technologie a provozování objektu není počítáno se zřízením bezbariérového přístupu.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Místo stavby nevyžaduje zvláštní dopravní opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Při stavebních úpravách objektu není potřeba přijímat zvláštní opatření pro výstavbu. V místě výstavby neprobíhá jiná činnost.

n) postup výstavby zohledňující dílčí termíny

10/2018 - zahájení bouracích prací a demontáž technologie

11/2018 – instalace nové technologie

12/2018 – stavební úpravy

01/2019  - stavební a terénní úpravy

# C.		SITUAČNÍ VÝKRESY

Náhled snímku z KN

D.

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a.   Účel objektu

Jedná se o stavební úpravy objektu přečerpávací jímky pro splaškové a dešťové vody. Stavební úpravy spočívají v realizaci nového střešního pláště (včetně hromosvodu), opravy fasády (včetně přilehlých opěrných stěn), výměny větracích mřížek a dveřní výplně, demolice stávajícího elektro pilíře a jeho opětovná výstavba, očištění a nové natření povrchů všech pohledových částí ocelových nosníků, výměně pochozích roštů, výměně VZT potrubí dále dojde k výměně technologických částí přečerpávání a k vyčistění podzemní jímky.

Stavební objekt bude po dokončení stavebních a montážních prací nadále sloužit k jímání a přečerpávání splaškových vod.

b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení  objektu

Stavební úpravou nedojde ke změně dispozičního uspořádání a ani tvarového řešení stavby. I na dále se bude jednat o přízemní objekt s plochou střechou o jedné místnosti, pod kterou bude sběrná jímka.

c. Kapacity, užitkové plochy. Obestavěné prostory, zastavěné plochy, osvětlení a oslunění

Stávající zastavěná plocha řešeného objektu	50 m2

Zastavěná plocha objektu se nemění. Stavební úpravy jsou navrženy v rozsahu stávající zastvěné plochy.

Počet nadzemních podlaží				1

Počet podzemních podlaží				1

Výška stavby od +-0,000				3,08m

Hloubka stavby od +-0,000				-4,7 m= dno jímky

d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Dojde k demontování větracích mříží, dveřní výplně, oplechování střechy (včetně jímací části hromosvodu), vnitřních pochozích plechů a ocelových konstrukcí určených k demontáži. Dále dojde k demolici stávajícího elektro pilíře. Před začátkem demontáže technologického zařízení doporučujeme sestavit podrobný harmonogram prací z důvodu zajištění nepřerušeního provozu přečerpávaní splaškových vod. Stávající fasáda bude očištěna a bude odstraněna nesoudržná místa - odhad 15% z plochy.

Svislé konstrukce

Stávající svislé nosné konstrukce stavby tvoří cihelné zdivo a železobetonové stěny jímky. Nový elektro pilíř bude vyzděn z pórobetonových tvárnic Ytong HL 200x249x499 vyzděných na tenkovrstvou maltu (lepidlo). Tvárnice jsou určeny pro ruční zdění.

Vodorovné konstrukce

Podlaha

V rámci projektu není uvažováno nad změnou skladby podlahy. Bude zachována  stávající podlaha. Pouze budou vyměněny stávající rzí poškozené pochozí rošty  za nové pozinkované pororošty PRF-33/33-30/2, které budou kladeny do stávajícíh očištěných a nově natřených profilů L a I.

Strop a střešní plášť

Stávající stropní konstrukce je z betonových panelů ukládaných na obvodové zdivo a ocelový průvlak I 270. Na stropní konstrukci je přímo provedena skladba ploché střechy. Po demontáži jímací části hromosvodu a stávajícího oplechování bude vyrovnán povrchu střechy a následně bude bodově nataven podklad – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Po té bude nově přimontováno oplechování z titanzinku a jako střešní plášť bude celoplošně natavený ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Po té bude nově namontována jímací část hromosvodu, která bude připojena ke stávající zemnící soustavě.

Venkovní povrchová úprava

Stávající očištěná fasáda zbavená nesoudržných částí  bude vyrovnána jádrovou vrstvou omítky, napenetrována hloubkovou penertrací a následně přestěrkována lepidlem s perlinkou, vyštukována a bude proveden fasádní nátěr bílé barvy.

Výplně otvorů

Do dvou stávajícíh otvorů po větracích mřížkách budou umístěny nové ventilační  mřížky s  ocelový  rámem s výplní  z tahokovu. Povrchová úprava pozink.

Ve stávajícím otvoru po vstupních dveřích zůstane zachována zárubeň, která bude nutná očistit a opatřit 1x základním a 2x krycím  nátěrem šedé barvy. Do této zárubně bude nově osazeno rámové ocelové  křídlo  s výplní  z tahokovu  povrchová  úprava pozink  uzamykatelné.

Na fasádu bude také vyvedeno potrubí VZT, které bude ukončeno výdechem = žaluziovou klapkou PER 355W.

Skladby konstrukcí

Skladba stěny nového elektro pilíře

Venkovní fasádní nátěr bílé barvy

Štuk

Přestěrkována lepidlem s perlinkou

Hloubková penetrace

Obvodové zdivo YTONG 						200mm

Vnitřní vápenosádrová omítka

Malba – bílá

Skladba stávajícího obvodového pláště

Venkovní fasádní nátěr bilé barvy

Lepící stěrka s perlinkou

Hloubková penetrace

Vyrovnání jádrovou omítkou

Stávající keramické zdivo						450mm

Stávající vnitřní omítka

Stávající malba

Skladba stávající opěrné stěny

Venkovní fasádní nátěr bílé barvy

Štuk

Vápeno-cementová omítka - jádro

Cementový podhoz

Hloubková penetrace

Stávající keramické zdivo						300mm

Technologie přečerpání

Stávající dvojice kalových čerpadel Sigma Lutín 100-GFHU-2/0-60-LN bude včetně litinového výtlačného potrubí demontována. Součástí demontáže bude také odstranění spínacích čídel, kabeláže a elektrorozvaděče s MaR stávajícího systému.

Nově bude instalována dvojice kalových čerpadel DAB Feka  VS 1200T. Výtlačné potrubí bude provedeno z PVC potrubí PN16.

Nové řízení technologie bude zajišťováno pomocí elektrického panelu E.box Plus D, který je navržen a vyroben pro ochranu a ovládání stanic s 1 nebo 2 čerpadly pro vypouštění. Součástí řídícího systému bude celkem pět plováků, které budou zapínat případně vypínat chod čerpadel. Funkce jednotlivých plováků, směrem ode dna nádrže: N-minimální hladina v nádrži (chybové hlášení-SMS zpráva), A-hladina pro vypínání čerpadel 1+2, B-hladina pro spínání čerpadla 1,  C-hladina pro spínání čerpadla 2, R-maximální hladina v nádrži (chybové hlášení-SMS zpráva). Řídící regulace zajišťuje, mimo chodu čerpadel, i jejich prostřídání v provozu.

Chybové provozní stavy, jako je minimální či maximální hladina v nádrži, budou odesílány pomocí zařízení GD-04K DAVID GSM formou SMS a to až na  8 telefonních čísel.

e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Z důvodu, že se jedná o technologický nevytápěná objekt, není nutné aby obalové konstrukce splňovaly, normu ČSN 730540-2 požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.

f. vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dešťová voda, která naprší na střechu objektu bude svedena do zasakovací rýhy, která je na pozemku investora.

Odpady

Odpady vznikající v průběhu stavby:

V průběhu stavebních prací budou dodržovány ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření :

-	zákon 185/2001 Sb. o odpadech,

-	vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

-	vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů.

V průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP ČR  č.93/2016 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů  budou předloženy ke kolaudačnímu řízení, o jehož průběhu bude informován příslušný orgán státní zprávy pro oblast nakládání s odpady.

Odpady vznikající při užívání stavby:

Při běžném provozu budovy nebudou produkovány odpady. Odpady budou vznikat pouze při servisních a udržovacích činnostech. Likvidace těchto odpadů bude sesmluvněna vždy s původcem odpadů, montážní firmou.

Odpadní vody

Splaškové vody jsou do objektu pouze přiváděny stávajícím potrubí a pomocí dvou ponorných čerpadel jsou výtlačným potrubím přečerpány do horní jímky, ze které jsou odváděny gravitačně.

Dešťové vody,který naprší na střechu objektu jsou svedeny žlabem s vodem do lapače střešních splavenin a z něho do zasakovací rýhy, která je na pozemku investora.

Ovzduší

Při provozu objektu nebudou vznikat škodlivé látky unikající do ovzduší.

Hluk

Hluk emitovaný v období výstavby z prostoru staveniště nebude v okolí stávající  zástavby rodinných domů nadlimitní. Podmínkou je aby stavební práce spojené s provozem těžké stavební techniky byly prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 272/2011 Sb.. v době 7.00 - 21.00 hod. Noční provoz na staveništi je vyloučen.

Vlivem provozu stavby nedojde v okolí stávající zástavby k překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi po sobě jsoucích nejhlučnějších hodinách v denní době ani v nejhlučnější hodině v době noční.

Požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. hluk v chráněném venkovním prostoru

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. § 12. odst. 3 se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněné venkovním prostoru staveb stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq.T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 3. korekce: +15 dB provádění povolených staveb. (7.00 - 21.00 hod)

+10 dB provádění povolených staveb (6.00 – 7.00 a 21.00 – 22.00 hod)

+20 dB stará hluková zátěž

-10 dB noční doba

-5 dB tónová složka

-12 dB vysoce impulsní hluk

Emise a prašnost

# Tato problematika je řešena zákonem č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší

Zhotovitel stavby bude respektovat výše uvedené zákonné podmínky provádění.

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět maximální opatření ke snížení prašnosti, u komunikací v blízkosti areálu jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz.

Je nutné nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tato nařízení stanovuje povinnosti stavební organizace, jenž bude stavební úpravy provádět. V objektu nebude instalováno zařízení, které by vyžadovalo speciální opatření pro snížení hladiny vibrací.

Kontaminace

V průběhu stavebních prací se nepředpokládá, že by mělo dojít k nálezům kontaminovaných materiálů.

Záření

Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

g. dopravní řešení

Nárůst z hlediska dopravy se nepředpokládá.

h. ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Měření radonu nebylo provedenou, stavební úpravy budou probíhat na stávajícím objektu.

ch. dodržení obecných požadavků na výstavbu

Tento projekt byl navržen v souladu s  Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.