- ÚVOD

  - Autorské zpracování (materiál byl převzat)

Coral s.r.o, Veverkova 1631, 500 02 Hradec Kralové (Ing. Voborník, Ing. Brychra)

- telefon:

- fax:

- e-mail: coral@coral.cz

| ## Zkratka | ## Význam |
| --- | --- |
| VD | Vodní dílo |
| Modul VHD | Aplikace na pracovišti VHD v HK, nadřízený systém VD Souš |
| OBPC | Obslužný počítač PC |
| CJ Promos | Centrální jednotka typu Promos, podporující činnost OBPC |
| CDM 70 | Radiomodem a zároveň i propojovací zařízení (spojuje OBPC s CJ Promos a ostatní MS) |
| UPS | Záložní napájecí zdroj pro OBPC |
| MS | Měřící stanice |
| MSVT | MS na vodním toku |
| MSS | Srážkoměrná MS |
| MSP | Měřící stanice na přehradě (celé pracoviště v kanceláři obsluhy VD a anténa CDM 70) |
| OS Windows | Operační systém OBPC (zde OS Windows NT WorkStation) |
| TIRS®32 | Vizualizační systém OBPC |
| CC | Program Carbon Copy, určený pro dálkovou správu dat a aplikace |
| Alarm | Upozornění obsluhy či modulu VHD na mimořádnou hodnotu některého za signálu, který má definované mezní hodnoty a nastaven příznak alarmu na hlášení do aplikace. Alarm na VD je vyvolán při zpracování surových dat a je ohlášen zvukovým signálem a prostřednictvím vizualizačního panelu. Alarm na pracovišti VHD ve vyvolán pomocí modemu jako žádost MSP Souš o komunikaci. |
| Měřená data | Jsou data, která vznikají měřením veličiny. Měření může provádět čidlo (automaticky) nebo obsluha VD (ručně vstupující data). |
| Počítaná data | Jsou data, která vznikají z měřených dat pomocí programů a obsahu pracovních tabulek, instalovaných na OBPC |
| AD | Aktuální data bez časové značky jejich vzniku, která systém zjistí na MS, CJ Promos či OBPC a ihned prezentuje prostřednictvím vizualizačních panelů. |
| SD | Surová data s časovou značkou, která generuje MS, CJ Promos či OBPC jako časové průměry za definovanou dobu, která jsou po převzetí OBPC ukládána do textových souborů a dále programy OBPC zpracována. Surová data pro potřebu VD jsou zpracována, uložena do tabulky a následně mohou být prezentována prostřednictvím grafické komponenty, která je zpracuje do formy grafu či tabulky. Surová data pro potřebu VHD (uložená v textovém souboru) jsou předána na výzvu modulu VHD prostřednictvím modemu. |

Aplikace Souš, sloužící k monitorování vodohospodářské a meteorologické situace na VD Souš a v jejím blízkém okolí, byla pro obsluhu vodního díla (VD) vytvořena pomocí vizualizačního systému TIRS®32 firmy Coral s.r.o. Tato aplikace je určena zejména k prezentaci aktuálního stavu přehrady Souš a jejího okolí prostřednictvím monitoru obslužného počítače typu PC (dále OBPC), umístěného v kanceláři obsluhy vodního díla Souš. Dále pak aplikace hlásí mimořádné stavy sledovaného systému (alarmy) a prezentuje ve formě grafů a tabulek i trendy sledovaných veličin.

Aplikace Souš byla vytvořena v souladu se schváleným prováděcím projektem, který pro Povodí Labe státní podnik, vytvořila výše jmenovaná firma, společně s firmou EKM s.r.o. Snahou tvůrců této aplikace byla její jednoduchá ovladatelnost a uživatelská přívětivost.

V této uživatelské příručce je popsána obsluha aplikace Souš. Není v žádném případě návodem, jak obsluhovat počítač, vybavený operačním systémem Windows. Předpokládá se, že pro ovládání této aplikace obsluha VD prošla standardním školením pro práci s počítačem, vybaveným výše uvedeným operačním systémem a nabyla dovedností, které vyžaduje tento operační systém ke své obsluze a obsluze dalších navazujících programů.

Navíc, pro trvalou činnost počítače zabezpečující rozběh i chod jak systému tak i aplikace bez přihlášení obsluhy, v nastavení operačního systému Windows NT WorkStation byly tvůrcem aplikace a dodavatelem celého systému provedeny určité změny. Na tyto změny a jejich dopad na funkci počítače je dále upozorněno, i když nemají žádný dopad na obsluhu aplikace.

2.	 MONITOROVACÍ SYSTÉM PŘEHRADY A OKOLÍ

Celý monitorovací systém přehrady Souš a jejího okolí zahrnuje sledování vodohospodářské  a meteorologické situace a dále pak zabezpečuje sledování technického stavu jednotlivých měřících stanic a radiového systému.

Pro tento účel byly do systému VD Souš začleněny nové měřící stanice (MSP Souš, MSVT Jezdecká).

Obě stanice jsou osazeny technologickými počítači, které zabezpečují měření požadovaných veličin prostřednictvím svých čidel, zpracují je a ukládají do své paměti.

Uvedené stanice jsou připojeny do radiové sítě. Nadřízená stanice MSP Souš získává data z „podřízené stanice“ která jí spontánně (ze svého popudu) předává požadovaná aktuální data ze své paměti.

- Měřící stanice Jezdecká je autonomně pracující měřící stanicí typu UTMS2B, která sleduje vodní stav a teplotu vody na přítoku do nádrže VD Souš a technické parametry stanice (napětí napájecí baterie, teplota v rozvaděči). Aktuální data předává spontánně nadřízenému systému k dalšímu zpracování.

- MSP Souš je měřící stanice, obsahující CJ Promos/Souš, OBPC/Souš, radiovou stanic CDM 70 pro styk s podřízenou stanicí.

- K CJ Promos/Souš jsou připojena čidla MSS Souš (teplota ovzduší, srážky) a čidla pro měření kóty hladiny v nádrži Souš a na odtoku z této nádrže a dále stávající čidlo pro měření odběru vody z nádrže. Dále jsou k němu připojena čidla pro měření technických veličin (stav stanice). Samotný CJ Promos/Souš je přes port CDM 70 propojen  s OBPC/Souš.

CJ Promos z MSVT Jezdecká získá aktuální data (prostřednictvím radiové sítě) a z nich pak vytváří data surová (tedy AD zpracovává za MSVT Jezdecká na SD a ta předává dále – na pracoviště VHD – jako by to byla jeho data)

- Pracovní stanice typu PC (OBPC/Souš) žádá podřízené MS o nová data (tedy zde pouze CJ Promos/Souš), koncentruje všechny informace, zpracovává je (například zabezpečuje vznik počítaných dat z dat měřených či ručně vstupujících), prezentuje tato aktuální data obsluze vodního díla, uschovává je do datových souborů (vytváří časové řady hodnot zjištěných informací), prezentuje tyto časové řady ve formě grafů a tabulek, prezentuje události v systému a nově vzniklé, obsluhou nepotvrzené, alarmy. Pracovní stanice je napájena ze záložního zdroje UPS, který ji ochrání před krátkodobými výpadky síťového napájení. K OBPC je připojena tiskárna.

Všechny uvedené měřící stanice mohou pracovat (měřit i komunikovat) i při déletrvajícím výpadku síťového napájení, neboť jsou napájeny ze záložní externí baterie, stejně jako centrální systém Promos. OBPC je zálohován jednotkou UPS, která mu dodává napájení po dobu krátkodobého výpadku síťového napětí.

Poznámka:

Podrobná specifikace všech stanic a jednotlivých zařízení monitorovacího systému je uvedena v technické dokumentaci jednotlivých stanic a zařízení.

3. 	POPIS SIGNÁLŮ

V aplikaci Souš vystupují:

- aktuální data měřená, vznikající na automaticky pracujících měřících stanicích

- aktuální data počítaná, vznikající pomocí aplikačních programů, obsahu pracovních tabulek a měřených aktuálních dat na OBPC

aktuální data jsou prezentována na monitoru OBPC a nenesou časovou značku doby svého vzniku

- surová data měřená, vznikají průměrováním měřených aktuálních analogových dat na automaticky pracujících měřících stanicích (doba 15 min. s počátkem průměrování od počátku každých celých 15 min. každé hodiny – s výjimkou napětí záložní baterie) či působením CJ Promos/Souš a jejich uložením do historické databanky na měřící stanici. Data jsou předávána na výzvu MSP Souš do OBPC k dalšímu zpracování

- surová data počítaná, vznikají stejným mechanizmem, jako aktuální počítaná data

surová data, která nesou časovou značku doby svého vzniku, jsou ukládána do textových souborů .

- textový soubor pro potřebu OBPC je periodicky zpracován, předem určená surová data (měřená i počítaná) jsou ukládána do tabulky databáze SQL Server, odkud je vyvolají programy, spolupracující s grafickým prohlížečem. Ten tato surová data prezentuje prostřednictvím grafů a tabulek

- textový soubor pro potřebu dispečinku VHD v Hradci Králové obsahuje pouze vybraná měřená surová data a je předáván na pracoviště VHD prostřednictvím výzvy dispečinku VHD ke komunikaci (ať již v režimu standardní komunikace, nebo po předání alarmové výzvy ke komunikaci z podnětu OBPC na VD)

Všechna prezentovaná data (též signály) nesou své vlastní jméno, které je jedinečné nejen pro vodní dílo, ale i pro celý modul VHD. Každý signál má 8-mi znakové jméno.

# 3.1. 	Způsob kódování signálů

Pro jednoduchost, přehlednost a možnost snadné úpravy aplikace jsou signály kódovány. Kód každého ze signálů je shodný se jménem téhož signálu, kterým je pojmenován v modulu VHD na centrálním vodohospodářském dispečinku v Hradci Králové.

První dvojice znaků nese buď název typu vodního díla nebo řeky, na které je stanice umístěna:

PR – přehrada		CD – Černá Desná (řeka)

** výjimkou je označení srážkoměrných stanic, které nesou znaky SS

Druhá dvojice znaků nese název lokality, kde je měřící stanice umístěna:

SO – Souš		JE – Jezdecká

Třetí dvojice znaků označuje (obvykle) název měřené veličiny. Vzhledem k velkému množství měřených veličin jsou v systému i výjimky (jsou používány 3, někdy i 4 následující znaky):

KH – kóta hladiny

ON – objem nádrže

ZP – zatopená plocha (připraveno, až budou křivky)

VS – vodní stav

_Q – průtok (na toku)

QP – průtok na přítoku do přehrady

QO – průtok na odtoku z přehrady

QK – průtok korunou hráze

QB – bilance nádrže

SR – srážková intenzita (15 min)

SD – srážkový úhrn denní (24 hod. od 7:00 včera do 7:00 dnes)

TO – teplota ovzduší

TV – teplota vody

TR – teplota v rozvaděči měřící stanice

SN – výška sněhové pokrývky

TL – tloušťka ledu v nádrži

KP – kód počasí

LJ – ledové jevy

HS – vodní hodnota sněhu

*** skupina výjimek ve jménech signálů

NZP – naplnění zásobního prostoru nádrže (%)

NOP – naplnění ovladatelného prostoru nádrže (%)

NNP – naplnění neovladatelného prostoru nádrže (%)

VZP – volný objem zásobního prostoru nádrže

VOP – volný objem ovladatelného prostoru nádrže

VNP – volný objem neovladatelného prostoru nádrže

S220 – stav napájecí sítě měřící stanice

SSVP – stav svodiče přepětí napájecí stanice

NZ12 – napětí záložní napájecí baterie měřící stanice

Čtvrtá dvojice znaků (pokud je celá či zbývá-li jeden znak) vyjadřuje, zda informace vznikla prostřednictvím automaticky pracujícího čidla či ručním vstupem dat:

01až 04  – automaticky pracující čidlo + datová komunikace

1 až 4    -  shodné, není-li však 7-mý znak v pořadí možno použít

05 až 09 – ručně vstupující data

1 až 9    -  shodné, není-li však 7-mý znak v pořadí možno použít

## 3.2.	 Aplikací prezentované signály

V aplikaci jsou jak měřené, tak i počítané signály. Měřící stanice předávají pouze měřené, automaticky vznikající signály, obsluha zadává ručně vstupující měřené signály a obslužná stanice, ve spolupráci s centrálním systémem Promos zabezpečuje vznik počítaných signálů.

| SIGNAL | POPIS | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| CDJE_Q01 | MSVT Jezdecká-prutok-AV | Počítaný - křivka DEJE |
| CDJE_Q05 | MSVT Jezdecká-prutok-RV | Počítaný - křivka DEJE |
| CDJETR01 | MSVT Jezdecka-teplota v rozvaděči-A | Automaticky měřený na MS |
| CDJENZ12 | MSVT Jezdecka-napeti baterie-A | Automaticky měřený na MS |
| CDJETV01 | MSVT Jezdecka-teplota vody-A | Automaticky měřený na MS |
| CDJEVS01 | MSVT Jezdecka-vodní stav-A | Automaticky měřený na MS |
| CDJEVS05 | MSP Sous-vodni stav_pritok-R | Ruční vstup na MSP |
| CDSO_Q01 | MSP Sous-prutok na odtoku-AV | Počítaný - křivka DESO |
| CDSO_Q05 | MSP Sous-prutok na odtoku-RV | Počítaný - křivka DESO |
| CDSOVS01 | MSP Sous-vodni stav_odtok-A | Automaticky měřený na MSP |
| CDSOVS05 | MSP Sous-vodni stav_odtok-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOCO01 | MSP Sous-celkový odtok-AV | Počítaný |
| PRSOCO05 | MSP Sous-celkový odtok-RV | Počítaný |
| PRSOHS05 | MSP Sous-vod.hodn.snehu-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOKH01 | MSP Sous-kota h.hladiny-A | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOKH05 | MSP Sous-kota h.hladiny-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOKP05 | MSP Sous-kod pocasi-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSONNP1 | MSP Sous-% napl.neovl.prost-AV | Počítaný |
| PRSONNP5 | MSP Sous-% napl.neovl.prost-RV | Počítaný |
| PRSONOP1 | MSP Sous-% napl.ovl.prost.-AV | Počítaný |
| PRSONOP5 | MSP Sous-% napl.ovl.prost.-RV | Počítaný |
| PRSONZ12 | MSP Sous-napeti baterie-A | Automaticky měřený na MSP |
| PRSONZP1 | MSP Sous-% napl.zas.prost.-AV | Počítaný |
| PRSONZP5 | MSP Sous-% napl.zas.prost.-RV | Počítaný |
| PRSOOB01 | MSP Sous-odber vody- průměr (m3/s) | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOOB02 | MSP Sous-odber vody- pulzů za 15“ (m3) | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOOB03 | MSP Sous-odber vody- pulzů za 24 hod. | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOOB05 | MSP Sous-odber-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOON01 | MSP Sous-objem nadrze-AV | Počítaný |
| PRSOON05 | MSP Sous-objem nadrze-RV | Počítaný |
| PRSOQB01 | MSP Sous-prutok-bocni preliv-AV | Počítaný |
| PRSOQB05 | MSP Sous-prutok-bocni preliv-RV | Počítaný |
| PRSOQT01 | MSP Sous-terénní přeliv-AV | Počítaný |
| PRSOQT05 | MSP Sous- terénní přeliv -RV | Počítaný |
| PRSOQO05 | MSP Sous-celk.odtok-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOQP05 | MSP Sous-celk.pritok-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOQPB1 | MSP Sous-bilance 15" - AV | Počítaný |
| PRSOQPB2 | MSP Sous-bilance 60" - AV | Počítaný |
| PRSOQPB3 | MSP Sous-bilance 24h. - AV | Počítaný |
| PRSOS220 | MSP Sous-stav site-A | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOSD01 | MSP Sous-srazk.uhrn 24h.nyni-A | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOSD02 | MSP Sous-srazk.uhrn 24h.min.-A | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOSD05 | MSP Sous-srazk.uhrn-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOSN05 | MSP Sous-vyska snehu-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOSR01 | MSP Sous-srazk.int.15" nyni-A | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOSR02 | MSP Sous-srazk.int.15" min.-A | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOSSVP | MSP Sous-stav svodice-A | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOTL05 | MSP Sous-tloustka ledu-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOTO01 | MSP Sous-tepl.ovzdusi-A | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOTO05 | MSP Sous-tepl.ovzdusi-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOTR01 | MSP Sous-tepl.rozvadece-A | Automaticky měřený na MSP |
| PRSOTV05 | MSP Sous-tepl.vody-R | Ruční vstup na MSP |
| PRSOVNP1 | MSP Sous-vol.obj.neovl.prost.-AV | Počítaný |
| PRSOVNP5 | MSP Sous-vol.obj.neovl.prost.-RV | Počítaný |
| PRSOVOP1 | MSP Sous-vol.obj.ovl.prost.-AV | Počítaný |
| PRSOVOP5 | MSP Sous-vol.obj.ovl.prost.-RV | Počítaný |
| PRSOVZP1 | MSP Sous-vol.obj.zas.prost.-AV | Počítaný |
| PRSOVZP5 | MSP Sous-vol.obj.zas.prost.-RV | Počítaný |
| PRSOZP01 | MSP Sous-zat.plocha-AV | Počítaný |
| PRSOZP05 | MSP Sous-zat.plocha-RV | Počítaný |

4.	TECHNICKÉ  A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ SYSTÉMU Z HLEDISKA OBSLUHY VD

V této dokumentaci se budeme věnovat pouze vybavení MSP Souš, ke kterému přímo přistupuje obsluha vodního díla – tedy pracovní stanici typu PC a jejímu vybavení. Nebudeme popisovat vybavení jednotlivých měřících stanic a uzlů celého systému – k tomu slouží technický popis systému.

4.1.	Technické vybavení pracoviště

Obslužná stanice typu PC (OBPC) se skládá z vlastního počítače (procesor, operační paměť, disková paměť, sériové a paralelní porty,….), monitoru, klávesnice a myši. S nimi obsluha VD pracuje při sledování aktuální situace na přehradě Souš, stejně jako při sledování trendů.

###### K obslužné stanici jsou pomocí portů fyzicky připojena další zařízení:

- záložní zdroj napájení (UPS),

- radiomodem CDM 70 pro styk s měřícími stanicemi,

- centrální jednotka PROMOS (přes port CDM 70),

- modem pro styk s jiným systémem (dálková kontrola systému a aplikace)

Pomocí paralelního portu OBPC je připojena inkoustová tiskárna.

Dále jsou k OBPC připojeny i reproduktory, jejichž posláním je obsluhu VD upozornit na nově vzniklý (-é) alarm (-y).

4.2.	Operační systém počítače

OBPC je vybavena operačním systémem Windows NT WorkStation (WNT/WS) Aby obsluha mohla dobře pracovat s OBPC, je nanejvýše vhodné, aby prošla školením pro práci s počítačem, pracujícím pod tímto operačním systémem. Velmi se tím zjednoduší pochopení práce s aplikací vizualizačního systému TIRS®32 (aplikace nese název Souš), který využívá služeb tohoto operačního systému a zároveň obsluha snadno porozumí akcím, které bude provádět s klávesnicí a myší při práci s touto  aplikací.

V dalším popisu aplikace bude používána terminologie, popisující činnost obsluhy při práci s počítačem, pracujícím pod OS Windows.

Dodavatel monitorovacího systému a aplikace Souš dále provedl nutné úpravy v konfiguraci (nastavení) operačního systému WNT/WS tak, že po startu počítače (kdy nejprve nabíhá operační systém Windows) není třeba provádět standardní přihlášení uživatele k systému Windows (uživatel tedy nemusí být tedy přítomen, aby se operační systém úplně rozeběhl), ale celý operační systém se automaticky rozběhne i bez této akce.

Dále je provedena úprava v základních souborech počítače tak, že po rozběhu operačního systému WNT/WS se ihned automaticky spustí vizualizační systém TIRS®32 (jádro) i celá aplikace Souš. Tím se na obrazovce monitoru OBPC objeví základní obrazovka aplikace (viz dále).

Tyto úpravy byly nutné provést zejména proto, aby se počítač mohl:

- sám odstavit z činnosti při déletrvajícím výpadku síťového napětí

(Nesmí dojít k prostému vypnutí počítače – UPS dodává napětí po určitou dobu a informuje počítač, jakou má zásobu energie, počítač sleduje zda bude moci pracovat a jak dlouho a pokud se neobnovuje dodávka napětí ze sítě, ukládá data a zastavuje běh programů tak, aby nedošlo ke ztrátě dat. Po ukončení práce se sám vypíná.

Tuto akci provádí vždy – i bez nastavení - operační systém sám, pokud je OBPC správně připojen k UPS).

- sám – bez zásahu i přítomnosti obsluhy - mohl po obnovení síťového napájení a dobití baterií v UPS obnovit svojí činnost

(Zde je nutná úprava systému a zároveň zabezpečení rozběhu aplikace. Systém musí pracovat i bez přítomnosti obsluhy – nejen přijímá aktuální data, ale provádí výpočty, ukládání dat, řeší alarmy a komunikuje s podřízenými i nadřízeným systémem – bez zásahu obsluhy.

Při rozběhu se nejprve dobijí baterie UPS – pokud dojde k obnovení síťového napájení. Pak startuje OBPC – to trvá chvíli, včetně prodlevy pro volbu systému v délce 30 sec. Pak se rozběhne operační systém a nakonec se rozbíhá systém TIRS®32  a jeho aplikace)

Operační systém zabezpečuje základní funkce OBPC a ostatní programy pak využívají jeho funkcí. To se týká zejména aplikace Souš, která pracuje za podpory vizualizačního systému TIRS®32.

Poznámka č.1.

Pokud uživatel delší čas nepracuje s počítačem, začne fungovat „šetřič obrazovky“. Monitor zčerná a jeví se uživateli jako vypnutý. Stačí však pouze pohnout myší a obraz se objeví.

Poznámka č.2.

Doporučujeme, aby se běžný uživatel nepokoušel změnit nastavení systému. Výsledkem je obvykle hlášení, že počítač „nejde“ nebo vykazuje nestandardní chování. Změny v systému nechť provádí buď systémový pracovník Povodí Labe, dodavatel aplikace či zkušený pracovník, pracující s počítači.

4.3.	Vizualizační systém TIRS®32

Je nadstavbou operačního systému Windows NT WorkStation (WNT/WS). V tomto vizualizačním systému byla vytvořena celá aplikace Zlič a zároveň tento systém zabezpečuje její chod

Vizualizační systém se skládá z modulů:

TIRS®32  	– jádro systému, sledování chodu všech ostatních komponent systému, řízení

alarmů, zápis do provozního deníku o chodu systému

LonOff 	– modul pro připojení klienta k jádru systému

Panel2		- tvorba a prezentace vizualizačních panelů (obrazovek pro prezentaci).

Základní aplikací prezentovanou programem Panel2.exe je panel, nesoucí

jméno uvodni.dgt

konektory	- programy pro komunikaci s připojenými zařízeními (pro každý typ jiný),

Zároveň možné generátory signálů a zpracovatelé signálů, které nevznikají

v technologii. Obvykle jsou použity konektory pro radiovou komunikaci a

konektor NULC

MMVB		- matematický modul – pro řízení technologií, výpočty či vznik nových

signálů, odvozených ze vstupních měřených dat. Každý měřený signál (jehož

hodnota se změní) spustí výpočetní programy, které do aplikace

prostřednictvím MMVB a jeho programů vrátí nové hodnoty počítaných dat

DBS		- databázový program pro Provozní deník (viz dále)

Činnost těchto základních modulů řídí a organizuje TIRS®32  (jádro systému). Vizualizační systém lze nakonfigurovat tak, aby pracoval podle potřeb uživatele.

Pokud se obsluha chce seznámit blíže s vizualizačním systémem (mimo rámec běžné obsluhy aplikace), musí projít školením o systému Windows, školením o aplikaci, po určitou dobu pracovat s touto aplikací a teprve potom lze přistoupit ke školení o vizualizačním systému TIRS®32.

Poznámka:

Systém TIRS®32  nemá oddělenou uživatelskou a vývojovou verzi. Za normálních okolností je přístup k úpravám aplikace chráněn jménem a heslem uživatele, který se přihlašuje k systému – když se spouští aplikace v prostředí TIRS®32 (aplikace tedy není v běhu, uživatel se přihlásí a dle svého jména a hesla má omezený repertoár možností práce s aplikací). Sama aplikace je tak chráněna před neodborným či svévolným zásahem.

V případě aplikace Souš tomu tak není, protože je nutný rozběh aplikace bez přihlášení uživatele. Aplikace musí naběhnout i pracovat (například po déletrvajícím výpadku síťového napájení, kdy celý počítač (včetně aplikace Souš se rozběhne i bez přítomnosti a přihlášení uživatele – jak k systému Windows, tak i k vizualizačnímu systému), aby zpracovávala příchozí signály. Proto uživatel může provádět – i bez přihlášení – opravy a úpravy v aplikaci.

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá speciální proškolení obsluhy VD až do úrovně podrobné znalosti systému TIRS®32 a tvorby aplikací, doporučujeme uživatelům pracovat dle této příručky a do aplikace nezasahovat.

4.4.	TIRS®32 a chod aplikace Souš

Po restartu či znovuspuštění počítače obsluhou nejprve nabíhá počítač standardním způsobem – nejprve nabíhá operační systém Windows NT WorkStation. V něm provedené konfigurační změny zajišťují automatický náběh systému - bez přihlášení uživatele.

Po rozběhu operačního systému startuje pak program TIRS®32 a následně (v přesně určeném pořadí) další jeho jednotlivé moduly, které automaticky zajišťují připojení počítače k aplikaci (v aplikaci Zlič je opět úprava, kdy se uživatel nemusí hlásit k vizualizačnímu systému TIRS®32 a aplikace se nastartuje i bez přítomnosti obsluhy).

Během náběhu aplikace jsou spuštěny všechny potřebné části aplikace (tedy programy systému TIRS32 i aplikační programy, pracující ve spolupráci s programy systému TIRS32). Spuštěné programy jsou uvedeny v základní liště – na spodní části obrazovky.

Obr.  Základní lišta aplikace

Spustit		- základní tlačítko (viz školení o Windows)

TIRS32		- základní aplikační program, který musí být vždy v běhu (pokud má aplikace běžet).

Tento program je nutno ukončit, pokud chce obsluha restartovat počítač (viz

TIRS32)

aplikvd		- program aplikace, uživatel jej musí ukončit před ukončením TIRS32. Umožňuje

změnu přihlášení uživatele (viz LonnOff)

NULC		- konektor pro data, která nejsou přenášena do/z jiné MS či vlastního CJ Promos

RMMS		- konektor pro měřená přenášená data a data, která potřebuje ke své činnosti vlastní CJ

Promos (výpočty pro bilance apod.)

mmvb		- běžící matematický modul, který zabezpečuje vznik a prezentaci aktuálních

počítaných dat

uvodni.dgt	- název úvodního vizualizačního panelu, Přechodem na jiný panel se mění název

Někdy obsluha (většinou omylem) uzavře běžící program (stiskne x místo – v pravém horním okně panelu příslušného programu) a pak se mohou stát různé věci

- není vidět žádný vizualizační panel,

- je zavřen vizualizační panel

- nejsou počítána odvozená data,

- je zavřen mmvb

- není zajištěna komunikace s vlastním CJ Promos či ostatními MS

- je zavřen některý z konektorů

Doporučujeme:

- využít ikony Úvodní na pracovní ploše monitoru OBPC (pokud obsluha omylem zavře panel) – dvojitým kliknutím nad ikonou se spustí úvodní vizualizační panel aplikace

- vypnout celou aplikaci a znovu ji nastartovat – viz kapitola o uzavření a otevření aplikace

Systém TIRS®32 zajišťuje prezentaci alarmů a záznamy do souboru o činnosti systému a zejména řídí chod a práci ostatních modulů. Dále pak startují ostatní programy (moduly) aplikace Souš.

Pro komunikace je využito programů - konektorů. Ty se rozbíhají při startu aplikace automaticky a zajišťují styk OBPC se všemi spolupracujícími systémy. Jedná se o programy, které jednak zajišťují přenos dat z jednotlivých stanic na OBPC, jednak zajišťují přiřazení přenesených informací správným signálům a dále vyhodnocují hodnotu přenesených i počítaných dat tak, že může dojít k hlášení mimořádného stavu aplikaci – tedy hlášení alarmu v systému. V systému Zlič se rozbíhá vícenásobný konektor pro styk OBPC s měřícími stanicemi (spojení OBPC s CDM 70) a konektor null.c.

Dále systém obsahuje matematický modul, který – po svém automatickém startu - zajišťuje start aplikačních programů. Ty – po příchodu nových hodnot měřených dat, ze kterých se odvozují počítaná data – spouštějí programy, které dávají vzniku počítaných veličin. Tyto programy operují nad položkami pracovních tabulek a dávají vzniku počítaným veličinám. Příchodem nové (změněné) hodnoty signálu, který dává vzniku odvozených dat, je vyvolán program MMVB, který předá řízení programům operujícím nad obsahem tabulek a přijme od nich všechna odvozená data, která předá jádru TIRS®32 a tím i aplikaci.

Pro prezentaci aktuálních dat (data bez časové značky doby jejich vzniku) je využito jednotlivých vizualizačních panelů, jejichž chod zabezpečuje modul Panel2.exe. Tento program se rozbíhá též se startem aplikace (ale až po startu konektorů) a zajišťuje natažení a prezentaci základní obrazovky (viz dále) a dalších vizualizačních panelů dle potřeb a požadavků obsluhy

Celý rozběh aplikace pak je ukončen prezentací základní obrazovky aplikace na monitoru OBPC (uvodni.dgt).

V aplikaci je nainstalován databázový systém SQL Server – s ním však běžný uživatel nepřichází do styku.

5.	 APLIKACE SOUŠ

Jak již bylo naznačeno, po rozběhu počítače je v chodu aplikace Souš. Uživatel tento stav registruje prezentací základního vizualizačního panelu (uvodni.dgt) na obrazovce monitoru. K tomu musí být splněny předpoklady

- má zapnutou obrazovku monitoru

Pokud tomu tak není, nevidí nic, ale systém pracuje. Aby tento stav změnil, musí zapnout monitor (zelená kontrolka dole na monitoru musí svítit). Tento stav nenastane, když je monitor trvale zapnut (což je žádoucí)

- je přítomen rozběhu

monitor po čase přejde do úsporného režimu, kdy je zapnut „šetřič“ obrazovky. Pak je vidět pouze nastavený obrazec (což se změní, pokud uživatel pohne myší nebo stiskne některou klávesu klávesnice - nejlépe mezerník)

Aplikace se prezentuje na jednotlivých vizualizačních panelech – zde jsou prezentována aktuální měřená a počítaná data. Přechody mezi jednotlivými panely jsou řazeny tak, že uživatel stiskne příslušné tlačítko a objeví se jiný vizualizační panel. Na něm jsou opět prezentovány aktuální informace a stiskem tlačítka ZPĚT se dostane uživatel opět na úvodní panel.

To se týká použití tlačítek, umístěných na pravé straně úvodního vizualizačního panelu:

- SITUACE

- HYDROLOGIE

- METEOROLOGIE

- SOUŠ-řez

- SOUŠ-pohled

- AUT. STANICE

Na panelech, které se objevují po stisku uvedených tlačítek jsou prezentována aktuální data. K prezentovaným hodnotám jsou připojeny jména signálů (nebo jejich část, pokud je jasné, ke které měřící stanici přísluší) a popřípadě i jejich fyzikální rozměr (dle místa, které je k dispozici).

Některé panely jsou řazeny do formy tabulek, jiné prezentují data nad podkladovou bitmapou a jiné obsahují obrázek VD (řezy VD). Řezy pak obsahují „přístroj“, který ukazuje pohyb hladiny v nádrži (modrá plocha se mění podle informace o pohybu kóty hladiny).

Po použití tlačítka SERVIS se objevuje panel, který popisuje jednak stav komunikací v radiové síti, jednak technický stav měřících stanic (příslušných danému VD).

Po použití tlačítka RUČNÍ VSTUP se objevuje box pro zadání a uložení dat, které zadává obsluha VD (ručně měřená data).

Po použití tlačítka GRAF se objevuje možnost přístupu k surovým datům a jejich následné prezentaci grafem a tabulkou. Data jsou uložena v databázovém systému.

##### DOPORUČENÍ:

S ohledem na dálkový servis aplikace či programů v OBPC je vhodné, aby při opuštění OBPC obsluhou VD byla na monitoru nastavena úvodní obrazovka aplikace. Pokud je nastavena SITUACE, při připojení dálkového servisu se „stahuje“ podkladová bitmapa (tj. obrovský počet přenášených informací). To trvá dlouho.

5.1. Základní obrazovka (úvodní)

V levé části obrazovky je podkladová mapa okolí přehrady Souš a nad ní jsou popisy a barevné boxy - pro prezentaci aktuálních hodnot jednotlivých signálů, popis signálů, alarmové signály apod.

Pokud je styk OBPC s podřízenou MS delší čas mimo provoz, boxy jsou přeškrtnuté. Tím je uživatel informován, že prezentovaná hodnota signálu nemusí být pravdivá – není aktuální.

Jména signálů jsou (pro přehlednost) pouze 4 znaková (poslední 4 znaky jména signálu). Jejich první 4 znaky určují příslušnost k místu vzniku a nejsou obvykle uvedeny. Při popisu základní obrazovky zapisujeme celé jméno signálu – pro seznámení. V popisu dalších obrazovek budeme již stručnější – jde o seznámení s aplikací.

Obr. Úvodní

Na obrazovce jsou boxy, reprezentující komunikaci s podřízenými stanicemi - MS Souš (CJ Promos). Tento box (obvykle šedý s nápisem MS OK) popisuje komunikace OBPC s touto stanicí. Box mění barvu – podle stavu komunikace.

- MS OK		(šedý)		- komunikace s podřízenou MS proběhla normálně.

- Čtení MS		(zelený)	- právě probíhá komunikace mezi OBPC a stanicí.

- Chyba komunikace	(rudý)		- nepodařilo se navázat komunikaci, MS neodpovídá.

** 	tento box je umístěn u všech podřízených MS, které komunikují na výzvu nadřízené stanice (zde OBPC na daném VD). To se týká i spojení OBPC s vlastním CJ Promos, neboť probíhá přes radiový konektor (vlastní CJ Promos je k OBPC připojen přes vlastní radiomodem)

**	není zde box pro komunikaci s MSVT Jezdecká. Tato stanice nekomunikuje na výzvu OBPC, ale sama předává svá data – dle svého pracovního cyklu – na CJ Promos. Test komunikace mezi CJ Promos a MSVT Jezdecká lze provést z panelu SERVIS – viz dále.

Nad schématickým obrázkem přehrady Souš jsou rozmístěny barevné boxy pro prezentaci zjištěných a vypočítaných hodnot.

CJDEVS01, CDJE_Q01	- vodní stav a průtok na přítoku do přehrady (Jezdecká).

CDSOVS01, CDSO_Q01	- vodní stav a průtok na odtoku z přehrady (Souš).

PRSOKH01			- kóta hladiny (Souš).

PRSOSR01, PRSOTO01	- srážková intenzita a teplota vzduchu (Souš).

V pravé části jsou tlačítka, které umožní obsluze zjistit další informace o aktuální situaci na VD a jeho okolí (prostřednictvím aktuálních dat), spouštět programy „Ruční vstup“ (záznam informací prostřednictvím obsluhy do OBPC) a „Grafy“ (prezentace surových dat prostřednictvím připravených grafů a tabulek).

Jedná se o tlačítka:

- SITUACE

- SERVIS

- HYDROLOGIE

- METEOROLOGIE

- VD SOUŠ – ŘEZ

- VD SOUŠ – POHLED

- AUT. STANICE

- RUČNÍ VSTUP

- GRAFY

Pokud obsluha umístí kurzor nad určité tlačítko a klikne levým tlačítkem myši, spustí buď příslušný vizualizační panel či program.

5.2. Situace

Na tento vizualizační panel se obsluha dostane kliknutím levého tlačítka myši nad tlačítkem Situace na základní obrazovce. Výsledkem kliknutí je objevení se nového panelu (náhrada za základní panel).

Panel je určen ke zjištění chodu a stavu celého systému VD Souš.

Jak je z obrázku patrné, jsou zde prezentována téměř shodná data (je jich více) a tlačítka. Podklad je však jiný – je zde prezentována nasnímaná mapa.

Důvodem umístění této obrazovky je skutečnost, že:

- obsluha se může lépe orientovat

- při dálkovém servisu je třeba mít k dispozici první (základní) obrazovku s minimální velikostí (přenos dat)

Na panelu je navíc prezentována teplota vody na přítoku do nádrže (CDJETV01), objem nádrže Souš (PRSOKH01 – signál je prezentován posledními 4 znaky – stejně tak i některé další), bilance nádrže – průměrný přítok, počítaný z rozdílu objemů nádrže a odtoku za určený čas (QPB1 –za posledních 15“, QPB2 – za poslední hodina a QPB3 – za poslední den).

Dále jsou zde meterologická data (SR01 – srážky v současných 15“, SR02 – srážky za posledních ukončených 15“, SD01 – srážky od 7:00 dnes do aktuálního /současného/ času, SD02 – srážky za minulý den /od 7:00 včera do 7:00 dnes/ a TO01 teplota ovzduší)

V levé části obrazovky jsou pak tlačítka, která obsluze umožňují sledovat mimořádné události – alarmové stavy.

Jsou zde tlačítka:

- Systém bez alarmů / Výmaz příznaků alarmů / VD- alarm

- Provozní deník

- Zobrazení všech alarmů

- Zobrazení posledních alarmů

- Výmaz posledních alarmů

Popis vzniku alarmů a činnost aplikace a obsluhy při jejich vzniku je uvedena v samostatné kapitole.

Obr. Situace

5.3. Servis

Na tento vizualizační panel se obsluha dostane kliknutím levého tlačítka myši nad tlačítkem Servis na základní obrazovce. Výsledkem kliknutí je objevení se nového panelu (náhrada za základní panel).

V levé horní části je systémový čas a datum, název vizualaizačního panelu a tlačítko Zpět, které – po umístění kurzoru myši nad ním a kliknutím levým tlačítkem myši – zajistí uživateli návrat na základní obrazovku.

V levé části jsou popisy

- názvy podřízených stanic,

- CJ Promos/Souš

- MSVT Jezdecká

- stav komunikace OBPC s nimi (stav)

- OK	 		= úspěšná komunikace OBPC s MS

- zelené pole 		= probíhá komunikace OBPC s MS

- ERR(rudé pole)	 	= neúspěšná komunikace OBPC s MS

- Sloupec „Dotazů“ sděluje, kolik bylo odesláno dotazů z OBPC k dané MS od spuštění konektoru (tedy systému).

- Sloupec „Chyb c.“ sděluje, kolik bylo neúspěšných komunikací OBPC s danou MS od spuštění konektoru.

- Sloupec „Chyb“ sděluje, kolik bylo neúspěšných komunikací od poslední úspěšné komunikace OBPC s danou MS.

- Sloupec „Čas kom.“ sděluje čas poslední úspěšné komunikace OBPC s danou MS.

Další informace jsou pak informace o technickém stavu měřící stanice – tedy aktuální servisní data:

- TR01 (°C) 	= teplota v rozvaděči dané MS

- NZ12 (V)	= napětí baterie dané MS

- S220	= stav napájecí sítě dané MS

- 1 na zeleném podkladě 		= chod napájecí sítě 230V v pořádku,

- 0 na červeném podkladě	=  síť 230V nepracuje, MS pracuje z baterie

- SSVP	= stav svodiče přepětí

- 0 na zeleném podkladě		= svodič v pořádku

- 1 na červeném podkladě	= svodič zničen, vyměnit, kontrola MS

Tyto informace se vztahují pouze k CJ Promos/Souš.

Obr. Servis

U MSVT Jezdecká nejsou uvedeny komunikační parametry.

To je způsobeno tím, že stanice nepracuje systémem dotaz/odpověď, ale předává data spontálně (do CJ Promos/Souš).

Proto je zde tlačítko, kterým je možno odzkoušet, zda stanice komunikuje, Po jeho „stisku“ tlačítko změní barvu. Po uplynutí určitého časového intervalu (min. několik sec., max. 4 minuty) tlačítko opět změní barvu – na původní. To je známka toho, že proběhla komunikace a MSVT Jezdecká předala nová data CJ Promos/Souš.

5.4. Hydrologie

Na tento vizualizační panel se obsluha dostane kliknutím levého tlačítka myši nad tlačítkem Hydrologie na základní obrazovce. Výsledkem kliknutí je objevení se nového panelu (náhrada za základní panel).

Vlevo nahoře je prezentován čas systému, dále pak název vizualizačního panelu a vpravo nahoře je tlačítko ZPĚT. To obsluha použije stejným způsobem (kliknutím na levé tlačítko myši, je-li ukazatel polohy myši nad tímto tlačítkem), pokud se bude chtít vrátit na základní obrazovku.

Pod těmito údaji jsou pak názvy MS a boxy pro prezentaci aktuálních hodnot jednotlivých signálů. Pokud je k názvu MS připojena poznámka –A (= automatické měření), pak se jedná o signály s koncovým dvojznakem 01 až 04 (či 1 – 4), v případě poznámky –R se jedná o data, vstupující ručně (tedy zadávána obsluhou) a jejich koncový dvojznak je tedy 05 až 09 (5 – 9).

Obr. Hydrologická data

Poznámka:

Význam jednotlivých signálů je vysvětlen v kapitole o 3.1.

5.5. Meteorologie

Na tento vizualizační panel se obsluha dostane kliknutím levého tlačítka myši nad tlačítkem Meteorologie na základní obrazovce. Výsledkem kliknutí je objevení se nového panelu (náhrada za základní panel).

Vlevo nahoře je prezentován čas systému, dále pak název vizualizačního panelu a vpravo nahoře je tlačítko ZPĚT. To obsluha použije stejným způsobem (kliknutím na levé tlačítko myši, je-li ukazatel polohy myši nad tímto tlačítkem), pokud se bude chtít vrátit na základní obrazovku.

Obr. Meteorologická data

V levé spodní části je nejprve uveden zdroj meteorologických dat (přehrada Souš, automatické měření). Tato data jsou přenášena z MSP Souš prostřednictvím radiové sítě. Dále jsou uvedeny boxy s názvy prezentovaných aktuálních hodnot signálů a jejich fyzikální rozměr (PRROSR01, PRROSR02, PRROSD01, PRROSD02 a PRROTO01).

Pod tímto řádkem dat je řádek aktuálních hodnot signálů, které zadává obsluha OBPC prostřednictvím ručního vstupu dat (PRSOTO05, PRSOTV05, PRSOSD05, PRSOTL05, PRSOSN05, PRSOKP05 a PRSOHS05). Záznam dat je popsán v části, popisující ruční vstup dat obsluhou při použití tlačítka Ruční vstup.

Pozor:

Aplikace prezentuje aktuální data. Pokud se ručně zadají „starší“ data (čas vstupu ručních dat bude změněn směrem proti toku času oproti již zadaným datům), tato data nebude ve vizualizačních panelech vidět - budou vidět pouze v grafech (pokud jsou zaznamenána do souboru surových dat pro potřebu VD)

5.6. VD Souš – řez

Na tento vizualizační panel se obsluha dostane kliknutím levého tlačítka myši nad tlačítkem VD Souš – řez na základní obrazovce. Výsledkem kliknutí je objevení se nového panelu (náhrada za základní panel).

Vlevo nahoře je prezentován čas systému, dále pak název vizualizačního panelu a vpravo nahoře je tlačítko ZPĚT. To obsluha použije stejným způsobem (kliknutím na levé tlačítko myši, je-li ukazatel polohy myši nad tímto tlačítkem), pokud se bude chtít vrátit na základní obrazovku.

Obr. VD Souš - řez

Pod těmito údaji jsou boxy pro prezentaci aktuálních hodnot signálů, jejich jména jsou před prezentačními boxy a nad skupinou signálů (s výjimkou signálů o situaci na odtoku) je uveden jejich fyzikální rozměr.

Dole je umístěna bitmapa řezu VD Souš. V pravé části (před hrází VD Souš) je umístěn „přístroj“ (ve smyslu prezentačního boxu, který neukazuje číselnou hodnotu, ale sloupec „vody“, který reaguje změnou svojí vertikální velikosti na změnu velikosti kóty horní hladiny nádrže Souš (jinak řečeno, ukazuje pozici kóty horní hladiny v nádrži).

5.7. Souš - pohled

Na tento vizualizační panel se obsluha dostane kliknutím levého tlačítka myši nad tlačítkem Souš - pohled na základní obrazovce. Výsledkem kliknutí je objevení se nového panelu (náhrada za základní panel).

Nad obrázkem jezu jsou prezentovány aktuální veličiny (měřené i odvozené), které mají vztah k situaci na VD Souš.

Na panelu jsou již známá data.

Obr. Souš - pohled

5.8. Automatická stanice

Obr. Panel prezentace dat z MS

Na tento vizualizační panel se obsluha dostane kliknutím levého tlačítka myši nad tlačítkem Měřící stanice na základní obrazovce. Výsledkem kliknutí je objevení se nového panelu (náhrada za základní panel).

Na této stránce jsou prezentována všechna data z měřící stanice Jezdecká. Ostatní je shodné, jako na předchozích panelech.

5.9. Ruční vstup dat

Stisk tlačítka Ruční vstup na základním vizualizačním panelu zajistí vystoupení tabulky pro ruční vstup dat do systému prostřednictvím obsluhy VD a technického a programového vybavení počítače v kanceláři obsluhy VD.

Obr. Panel ručního vstupu dat

Obsluha má možnost potvrdit či změnit údaje o čase vzniku ručně zadávaných dat. Přednastaveny jsou hodnoty – dnešní datum a čas v 7:00 hodin.

Pohyb po jednotlivých políčkách formuláře se provádí stiskem klávesy TAB (šipky vlevo a vpravo), umístěné v levé horní alfabetické části klávesnice počítače.

Uživatel potvrdí či změní časové údaje (změna se provede výmazem stávající hodnoty a zápisem nové hodnoty) a dále zadává požadované aktuální hodnoty signálů do příslušných, na panelu popsaných, políček. Odchod na další políčko provede vždy stiskem klávesy TAB.

Po doplnění posledního číselného údaje „skočí“ kurzor na tlačítka v pravé spodní části panelu.

Stisk tlačítka „Vyčistit políčka“ provede výmaz všech již zadaných dat, obsluha může všechna data začít zadávat znovu.

Stisk tlačítka „Zapsat do HDB“ provede zápis zadaných údajů do souborů dat (historické databanky).

- pro vlastní potřebu VD = prezentace dat v grafech

- pro potřebu centrálního dispečinku = přenos obsahu souboru do Hradce Králové pomocí modemu

- pro prezentaci dat na monitoru = zápis dat do příslušného konektoru

Stisk tlačítka „Ukončit“ provede zavření vizualizačního panelu pro ruční vstup dat.

Poznámka:

Pomocí myši je možno vstoupit do kteréhokoliv políčka pro zadávání dat. V něm je pak možno provádět výmaz již zadané hodnoty a případně provádět její náhradu či upravovat již zadanou hodnotu.

5.10. Grafy

Všechny dříve popisované vizualizační panely ( s výjimkou programu pro ruční vstup dat, který byl prezentován jako další panel nad otevřeným základním panelem) prezentovaly aktuální měřená a počítaná data. Následující tlačítko Grafy umožňuje obsluze sledovat uložená surová data – časové řady dat (tedy vývojové trendy).

Obr. Základní obrazovka nabídky tlačítka Grafy

K prezentaci těchto dat se obsluha dostane kliknutím levého tlačítka myši nad tlačítkem Grafy na základní obrazovce. Výsledkem kliknutí je objevení se nového panelu (náhrada za základní panel), spuštěného v rámci programu Microsoft Internet Explorer verze 5.

Po provedení všech uživatelských voleb (viz dále) se stiskne tlačítko Načíst, chvíli je nutno počkat – systém musí požadovaná data vyhledat, načíst, předzpracovat a prezentovat do připravené HTML stránky. Následně se objeví požadovaný graf.

Prezentovaná data jsou získávána z tabulky surových dat, pokud je třeba jejich úprava (viz dále), provedou to příslušné programy před předáním dat do grafické prezentace .

Tlačítko Grafy – stisk tlačítka otvírá volby

- Body budou (není rozvinuto):

- hodnoty		zobrazení jednotlivých hodnot z tabulky dat

- průměry		zobrazení průměru hodnot za daný/zvolený interval (volba Interval)

- maxima		zobrazení maximálních hodnot za daný/zvolený interval

- minima		zobrazení minimální hodnoty za daný/zvolený interval

- součty		zobrazení součtu hodnot za daný/zvolený interval

** kliknutím levým tlačítkem myši na šipce dolů se rozbalí nabídka

- Název grafu (je rozvinuto)

(Jméno grafu)		Výběr z připravených konfigurací – rozbalení menu a potvrzení

výběru.

Konfigurace obsahuje jména signálů, jejichž hodnoty bude

v grafu i tabelárně grafická komponenta prezentovat

** rozvinutá nabídka se jmény grafů překrývá tlačítko Nová konfigurace (viz dále)

- Od – do

(časový rozsah)		Nabídka prezentace dat zvoleného grafu v časovém rozmezí od včera

7:00 do dnes nyní (aktuální systémový čas)

Možnost změny pomocí přepsání časových údajů základní nabídky –

v určeném časovém rozsahu je možno prezentovat hodnoty signálů,

které jsou definovány jménem grafu

- Interval	(zatím neviditelná nabídka)

- 1 hodina		(pro volbu Body budou)

- 1 den		(pro volbu Body budou)

** tato nabídka se otevře, pokud zvolíme nabídku Body budou … průměry, maxima, minima a pod)

- Tlačítko Zobrazit

(požadavek)		Po zadání své volby (předchozí) dispečer „stiskne“ toto tlačítko a

výsledkem je prezentace požadovaného grafu s požadovanými body

v požadovaném časovém rozsahu dat

- X – úplně vpravo nahoře	uzavře stránku na požadavek prezentace dat pomocí grafu, při čemž se

zobrazí dotaz, zda má uživatel skutečně požadavek na ukončení

programu – vhodné uzavření prezentace surových dat

- Nová konfigurace (zakryté tlačítko nabídky se jménem grafu)

(požadavek)		Tímto tlačítkem je možno realizovat nový graf, popřípadě tento graf

zařadit do seznamu grafů, který se nabízí ve výběru Název grafu

### Vlastní prezentace dat pomocí grafu:

Objevuje se po zadání voleb a požadavku na prezentaci určeného typu dat. Skládá se zhruba ze tří částí – Horního grafu, Spodního grafu a Tlačítek

- Nahoře vlevo

soupis jmen signálů na tlačítkách a jejich barevné označení (černé tlačítko je aktivní). Tlačítko ovlivňuje prezentaci limitních mezí pro jednotlivé veličiny (změna, mizení)

### Horní graf

- Nahoře uprostřed

Název grafu – co je v grafu prezentováno (zde Průtoky)

- Uprostřed vlevo

Osa Y s uživatelským popisem a informačními hodnotami pro prezentovanou veličinu (v rozumném rozmezí) – zde průtok (m3/s)

- Uprostřed vlevo

Osa Y s uživatelským popisem a informačními hodnotami pro prezentovanou veličinu (v rozumném rozmezí) – zde průtok (m3/s)

- Uprostřed

Grafická prezentace průběhu jednotlivých veličin. Typ prezentace dat (čára, body, …) je určen v konfiguraci (viz tlačítko Nová konfigurace)

## Obr. Prezentace grafu

- Uprostřed dole

Osa X s uživatelským popisem a informačními hodnotami času – informace čas a údaje o času

- Aktuální umístění kurzoru myši na osách zobrazují zelené trojúhelníky

- barevné křivky v grafu spojují jednotlivé údaje dodané ze souboru surových dat pro potřebu VD

### Spodní graf

- Svislé čáry

Posunovatelné zarážky. Každou z nich lze je uchopit myší a pohybovat s ní jednotlivě (jejich rozpětí –časové- pak určuje časové rozpětí pro prezentaci dat v horním grafu – viz též tlačítka +Přiblížit a – Oddálit), popřípadě uchopit je obě (uprostřed intervalu) a pohybovat s nimi současně (jejich poloha určuje časové rozpětí a poloha levé zarážky pak počátek prezentace nastaveného časového intervalu v horním grafu – viz též tlačítka >>, >, <, <<)

Tlačítka (zleva)

- Zavřít

Použití tlačítka zajistí zavření HTML stránky s grafem – návrat na původní stránku voleb prezentace grafů

- Tisk

Zajistí vytištění prezentovaného grafu na připojenou tiskárnu

- Popis (není tlačítkem)

Sděluje uživateli, jaký typ bodu je v grafu prezentován (viz Body budou)

- <<

Rychlý posun nastaveného časového rozpětí grafu vlevo (tj. pro starší data). Viz též Spodní graf

- <

Pomalejší posun nastaveného časového rozpětí grafu vlevo (tj. pro starší data), Viz též Spodní graf

- +Přiblížit

Posun obou zarážek k sobě o stanovený čas (viz Spodní graf), prezentace menšího časového úseku v horním grafu

- -Oddálit

Posun obou zarážek od sebe o stanovený čas (viz Spodní graf), prezentace většího časového úseku v horním grafu

- >

Pomalejší posun nastaveného časového rozpětí grafu vpravo (tj. pro mladší data). Viz též Spodní graf

- >>

Rychlý posun nastaveného časového rozpětí grafu vpravo (tj. pro mladší data). Viz též Spodní graf

### Možnost prezentace dat tabelární formou spuštěním z prezentovaného grafu:

Kliknutím pravého tlačítka myši nad Horním grafem se objevuje nabídkový box. Pokud volíme Tabelární zobrazení, otvírá se HTML stránka s tabelární prezentací dat.

Ostatní případy ( s výjimkou nabídky Informace) způsobí změny v nastavení grafu. Doporučujeme ostatní volby nevyužívat..

Horní tlačítka (vlevo nahoře) ovlivňují pořadí signálů a výpis jejich hodnot v tabulce.

Spodní tlačítka fungují vůči prezentované tabulce stejným způsobem, jakým působí vůči grafu.

#### V horní liště je nejprve uveden čas vzniku dat (Datum a čas), dále je v jednotlivých sloupcích uvedeno jméno signálu

## Obr. Tabelární zobrazení dat

Ve sloupcích pod nimi jsou uvedeny údaje o čase vzniku signálů a dále jejich hodnoty, vzniklé v udaném čase.

Tabulku uzavřeme kliknutím nad X v pravém horním rohu tabulky.

#### Konfigurace nového grafu:

Má za účel vytvořit a do menu nabídky (názvu grafů) připravit další graf. K tomu je uživateli nabídnuto konfigurační menu. Doporučujeme používat – tam kde je to možné – přednastavené volby.

- Název grafu

Název, která je prezentován v záhlaví grafu (není to jméno, pod kterým je graf ukládán do databanky jmen grafů – do nabídkového menu). Vyplňuje uživatel – tento nápis je v horní

části grafu uprostřed (v obrázku je to nápis Průtoky).

- Popis osy X

Osa X v grafu je časová osa. Vyplňuje uživatel – vhodné pro orientaci v grafu zapsat čas.

- Signál číslo (1 – 8)

Uživateli je nabídnuto pořadí prezentovaného signálu. Graf může prezentovat maximálně 8 signálů, každý signál musí mít své číslo odlišné od ostatních. Zde nic nevyplňovat.

- Barva signálu (barevný čtvereček)

Doporučujeme ponechat. Jinak kliknutím na čtvereček se objeví nabídka pro volbu barvy signálu – tak, jak je ve Windows obvyklé).

- Osa Y (1 – 8)

Příslušnost signálu k ose Y je definována zejména fyzikálním rozměrem osy Y a dále pak tím,

zda uživatel chce využít osu Y pro prezentaci hodnot jednoho či více signálů. Osy Y se

popisuje souhrnně (viz Osa (číslo) – popis osy Y).

Vhodné použít tolik os Y, kolik je různých fyzikálních rozměrů veličin v grafu prezentováno

- Typ grafu (= body spojené úsečkami)

Z nabídky uživatel určuje, jakým způsobem budou hodnoty v grafu prezentovány.

Doporučujeme ponechat základní přednastavení

- Diskrétní body

- Body spojené úsečkami

- Body spojené schody

- Vyplněné sloupce

- Vyplněná schodová plocha

- Vyplněné schody

- Úsečky a diskrétní body

- Beziérova křivka

- Beziérova křivka a diskrétní body

- Typ výplně (= plná)

Z nabídky uživatel určuje, jakým způsobem budou vyplněny plochy v grafu, pokud zadal

vyplnění ploch v Typu grafu. Doporučujeme ponechat základní přednastavení

- Plná

- Horizontální šrafa

- Vertikální šrafa

- JZ diagonální šrafa

- SZ diagonální šrafa

- Křížové šrafování

- Diagonální křížové šrafování

- Šířka sloupce tabulky (=73)

Uživatel určuje, jak širokou plochu bude hodnota signálu zabírat při prezentaci dat pomocí

tabulky. Doporučujeme ponechat stávající hodnotu (73), ta zaručuje prezentaci všech 8-mi

signálů v tabulce přehledně a v maximální šířce – po celé obrazovce.

- Validovaná data – typ čáry (=plná)

Pokud byla data validována, měla by se v grafu lišit od nevalidovaných. Uživatel si je může odlišit vlastním způsobem, doporučujeme ponechat stávající – připravené – nadefinování (platí i pro další volby)

- Plná

- Čárkovaná

- Tečkovaná

- Čerchovaná

- Dvojitá čerchovaná

- Validovaná data – šířka čáry (=2)

Uživatel si určuje tloušťku čáry – v závislosti na Typu grafu. Opět doporučujeme ponechat

Přednastavené.

- Nevalidovaná data – typ čáry (=tečkovaná)

Viz. validovaná

- Nevalidovaná data – tloušťka čáry (=1)

Viz. validovaná

**  Informace uvedené typem písma italic doporučujeme ponechat tak, jak jsou přednastaveny

- Popis osy Y

Uživatel textově popisuje osu, kde jsou uvedeny hodnoty příslušných signálů. Proto je vhodné

zapsat. co daná osa Y (jedna z 8-mi) prezentuje ) Například – kóta hladiny v nádrži (m.n.m.). Popis osy Y pak bude v grafu prezentován stejnou barvou, jako první v pořadí zvolený signál.

- Přesnost

Uživatel určuje počet desetinných míst, které budou popisovat hodnoty na popisované ose Y

- Uložit

Použití tlačítka ULOŽIT vyvolá dialogový a textový box, který umožní zadat jméno grafu,

pod kterým se bude nově zkonfigurovaný graf objevovat v nabídce Jméno grafu při volbě

prezentace typu dat a dále tuto konfiguraci uložit. Uložení se tedy provede po vyplnění Jména

grafu a stisku tlačítka OK.

Tlačítko Zrušit ruší akci záznamu.

- Časový box Od – do

Pokud uživatel si chce vytvořenou konfiguraci pouze prohlídnout (nebude ji ukládat), zvolí si

časový rozsah, který má být prezentován v tomto grafu a stiskne tlačítko Zobrazit. Výsledkem

je prezentace nakonfigurovaného grafu, ale pouze pro tuto prohlídku. pak je konfigurace

ztracena.

Vytváření nových grafů a jejich zařazení do seznamu prezentovaných grafů doporučujeme ponechat na odborném pracovníku Povodí Labe a.s. z Hradce Králové nebo tvůrcích aplikace.

6. UDÁLOSTI V SYSTÉMU

Základní události v systému a aplikaci Zlič jsou prezentovány na základním vizualizačním panelu (levý sloupec tlačítek). Po základní identifikaci události se uživatel – za použití tlačítek – dostane k podrobnějším informacím o těchto událostech (viz obr. 1.).

6.1. Indikace alarmů a jejich potvrzení

Indikace alarmů v aplikaci se děje pomocí horního levého tlačítka. (Na obrázku úvodního panelu je  úmyslně nastaven na text Výmaz příznaku alarmů).

Tlačítko nese obvykle (pokud v systému není alarm, odvozený od překročení limitního stavu pro signály xxxKHxx, xxxxVSxx či xxxxSRxx). nápis VD – bez alarmů a má šedou barvu.

Když je systémem vyhodnocen alarm (v systému byl vyhodnocen signál, jehož hodnota překročila nastavenou limitní mez směrem vzhůru), tlačítko zčervená, změní svůj nápis „VD - alarm“ a spustí zvukový hlásič alarmu (lodní siréna). Zvuk je periodicky spouštěn každých 15 sec. do té doby, pokud obsluha nestiskne toto tlačítko, které po této akci opět přejde do základního stavu – nápis “VD - bez alarmů“. Tím je potvrzen příjem alarmu obsluhou.

Potvrzení příjmu alarmu obsluhou VD = stisk tlačítka VD – alarm !! (stejně jako její vznik), je zaznamenáno do Provozního deníku jako událost v systému (viz dále). Při stisku tlačítka s nápisem VD – alarm obsluhou se v době stisku objevuje nápis Výmaz příznaku alarmu (což vede k zastavení zvuku lodní sirény z reproduktorů). Po uvolnění tlačítka je na něm nápis VD – bez alarmů.

Mechanizmus alarmu pracuje na principu vyhodnocení surových dat, které jsou ukládány do textového souboru pro potřebu VD. Tím jsou eliminovány stavy hlášení alarmu aktuálním signálem, jehož hodnota „kmitá“ kolem limitní hodnoty a který by tím průběžně spouštěl alarm i několikrát do minuty (což by nutilo obsluhu VD několikrát za minutu potvrzovat alarm a „vypínat“ tím zvukové hlášení)..

Zvuk se generuje spuštěním souboru *.wav, je ho možno změnit.

6.2. Provozní deník

Tlačítko „Provozní deník“ je určeno pro prohlídku souboru dat, které popisuje činnost systému a aplikace a zásahy obsluhy na OBPC.  Jeho stiskem se spustí program DBS, který svým oknem nabídne uživateli práci pro výběr souboru.

Obr. Nabídka prezentace dat Provozního deníku

Je třeba zvolit volbu Soubor (stisk levým tlačítkem myši nad nápisem), volba Otevřít (totéž) a objeví se okno se seznamem denních souborů infommdd.dbf (mm = číslo měsíce, dd = číslo dne).

Obr. Nabídka souborů k prohlídce

Uživatel si vybere potřebný soubor (vzniklý daného dne a měsíce),

- buď umístí kurzor myši nad jeho jméno a 2x klikne levým tlačítkem myši

- nebo umístí kurzor myši nad jeho jméno, 1x klikne levým tlačítkem myši (soubor zmodrá) a stiskne tlačítko Otevřít

- nebo zapíše název souboru do okna Název souboru a stiskne tlačítko Otevřít

Objeví se tabulka

Obr. Pracovní deník – jeho záznamy

- Poznámka

Prezentace typu události graficky a krátkým popisem

- Čas

Čas vzniku události, která byla zaznamenána

- Jméno

Identifikace zdroje, který akci vyvolal - např. jméno signálu, jméno přihlášeného uživatele, ..

- Text

Krátký popis události pomocí textu

- Popis

Další textové informace o zdroji a uživateli

Poznámka:

- Tyto údaje jsou důležité pro standardního uživatele, či jeho nadřízený orgán. Ostatní informace jsou důležité pouze pro pracovníka, který může upravovat aplikaci.

- Program DBS je součástí aplikace TIRS®32 a má vlastní dokumentaci.Po prohlídce je možno jednotlivá okna zavřít umístěním kurzoru nad značko X v pravé horní části rámečku okna a kliknout na levé tlačítko myši. Tím se okno zavře.

6.3. Zobrazení všech alarmů

Stisknutím tlačítka „Zobrazení všech alarmů“ se spustí program notepad.exe, který umožní uživateli volit stejným způsobem jako v předchozím případě ( viz volba Soubor, volba Otevřít, výběr, ..) soubor pro prohlídku všech alarmů. Tento soubor má jméno Alarmrrrrmmdd.txt, kde rrrr je označení roku, mm je označení měsíce a dd je označení dne kdy byl soubor plněn daty. To tedy znamená, že každý soubor obsahuje kompletní přehled alarmů, které vznikly daného dne.

Obr. Prezentace alarmů pomocí Notepadu

V okně jsou zaznamenány (mimo jiné):

- Zdroj alarmu – obvykle jméno signálu

- Datum a čas vzniku alarmu

- Hodnota signálu, který alarm vyvolal

- Typ přechodu  - např. přechod hodnoty signálu z Lim_I na Lim_II

6.4. Zobrazení posledních alarmů

Stisknutím tlačítka „Zobrazení posledních alarmů“ se opět spouští program notepad.exe, který však automaticky otevírá soubor TempAlarm.txt, ve kterém jsou přehledně zaznamenány poslední alarmy – které vznikly od posledního vymazání obsahu tohoto souboru – viz dále.

Struktura souboru je stejná jako v předchozím případě.

6.5. Výmaz posledních alarmů

K rušení obsahu dočasného souboru o nových alarmech slouží tlačítko pro likvidaci obsahu tohoto dočasného souboru „Výmaz posledních alarmů“. Po jeho stisku jsou dočasná data v souboru TempAlarm.txt zničena a soubor je opět prázdný.

7. UZAVŘENÍ APLIKACE, SYSTÉMU TIRS®32 A OPERAČNÍHO SYSTÉMU

Aplikace Souš – tedy jako souhrn technických a programových prostředků nemusí běžet trvale. Systém je koncipován tak, aby mohl být OBPC vypnut a přesto nedošlo ke ztrátě dat (to samozřejmě neplatí o CJ Promos a podřízených MS).

Pokud bude chtít obsluha používat OBPCC pro další práce, aplikace Souš může běžet na pozadí a uživatel může počítač používat bez omezení.

Pokud obsluha však bude chtít z nějakého důvodu uzavřít aplikaci Souš, musí legálně ukončit běh aplikace a běh operačního systému (stručný nástin řešení)

Odhlášení se jako klient od systému TIRS®32

- ze základní lišty vyvolat modul LonOff  (tlačítko se žárovičkou)

- stisknout tlačítko Konec na panelu modulu LonOff

Obr. Odhlášení uživatele z aplikace

- potvrdit svoji volbu na nově objeveném panelu

Obr. Potvrzení volby

- vyčkat, až zmizí další tlačítka ze spodní lišty (panely, konektory, matematický modul, ..)

Zavření systému TIRS®32

- vyvolat panel jádra systému TIRS®32 (tlačítko ve spodní liště s obrázkem ježka v kleci),

- ukončit běh jádra systému

- buď stiskem znaku x v pravém horním rohu rámečku

- nebo dvojím kliknutím na znak v levém horním rohu rámečku

- nebo volbou systém a volbou Ukončit TIRS®32 server

Obr.  Odhlášení ze systému TIRS®32

- potvrdit svoji volbu v novém panelu

Obr.  Potvrzení volby

Zavření operačního systému a počítače:

- stisknout tlačítko Start (vlevo dole na základní liště)

- vybrat volbu Vypnout (první od zdola) a potvrdit,

- vybrat volbu Vypnout počítač

Obr.  Vypnutí počítače

- potvrdit svůj úmysl

- počkat na výzvu k vypnutí počítače (text na monitoru) – ukládání dat trvá značně dlouho, uživatel musí delší dobu počkat

- vypnout počítač – buď vypínačem vzadu, nebo dlouhým držením vypínače na čelní desce počítače (je třeba držet vypínač, dokud počítač pracuje – hučí)

Obsluha nesmí vypnout počítač za chodu, mohlo by dojít k poškození dat i chodu systému.

Pokud dojde k výpadku síťového napájení, UPS ve spolupráci s OBPC zajistí správné uzavření systému bez činnosti obsluhy a následný rozběh jak systému, tak aplikace až do objevení se základního panelu aplikace – viz obr. 1.

Upozornění:

Aplikace je postavena v současnosti tak, že uživatel NEMÁ možnost uzavřít jednotlivé běžící programy aplikace. Pokud tedy se aplikace chová – z hlediska uživatele - „divně“, doporučujeme aplikaci uzavřít a znovu spustit. Pokud i nadále trvají potíže, kontaktujte telefonicky buď pracovníky Povodí Labe s.p. na dispečinku v Hradci Králové nebo přímo dodavatele (viz aplikace, servis – spojení na pracovníky dodavatele aplikace).

8. ZÁVĚR

V průběhu zkušebního i trvalého provozu může dojít k drobným změnám, které se promítnou do aplikace.Nebude se však jednat o změny zásadní, které by měly bránit uživateli v práci s aplikací způsobem, který popisuje tato dokumentace.