## C.ú.Souš
Cyklická údržba
VD Souš
Zpracoval:Senohrábek St.
Dne: 12/2002
Schválil:
Dne:

## Funkč.soub.
Specifikace funkčních souborů
VD Souš
2. | Uzávěry přehrady
klínová šoupátka DN 1000 - spodní výpusti
segmentové uzávěry - spodní výpusti
klínová šoupátka DN 800 - vodárenský odběr
mezipřírubová uzavírací klapka před turbinou a na asanačním obtoku
4. | Energetická a elektrická zařízení
rozvaděče a přístroje pro automatiku - el.rozvaděče,ovládání
silová a ovládací kabelová vedení - hráz,štola
elektromotory - servopohony (Modact,Rotork,Auma)
elektroinstalace,hromosvody,uzemnění - provoz.středisko,hráz,štoly
ovládací a ostatní elektrická zařízení
5. | Elektrotechnologické zařízení vodní elektrárny
6. | Zdvihací zařízení a výtahy
kočky jednonosníkové Z 410-B,řetězové kladkostroje Z 100
7. | Ostatní technologická zařízení
potrubí vodár.odběru a spodních výpustí
kanálová šoupata na odběrném objektu
kanálové šoupě a tabulový uzávěr na vzd.objektu na B.Desné
česle na vtocích spod.výpustí a vodár.odběru
8. | Měřící zařízení
limnigraf - tlak.sondy (přenos do kanceláře),limnigraf - týdenní (B.Desná),vodočetné latě
9. | Dopravní a lehké mechanizační prostředky
os.terénní autom.NIVA, sněžný skutr SKI - DOO,nákl.přívěs za os.automobil - 2x
MF - 70 s příslušenstvím,sněh.fréza MTD 640F,travní sekačka Golf
motorová pila Husqwarna,křovinořez Husqwarna
10. | Dílenská zařízení
ruční elektr.nářadí, okružní pila
11. | Lodě a plovoucí zařízení
pramice VP4, člun Fishing, závěsný lodní motor Johnson
14. | Stavební části přehrady
hráz,bezp.přepad + kaskády,vývar,odp.koryto,štola spod.výp.,štola vod.odb. + odb.obj.
vzd.objekt + přívod.potrubí + štola na B.Desné
16. | Provozní a obytné budovy,manipulační plochy
dům hrázného,garáž,dílna,sklady,dům č.p.900 s garáží
17. | Venkovní terénní úpravy včetně porostů,komunikace a oplocení
pozemky,zátopy,oplocení provoz.stř.
18. | Ostatní provozní činnost
měřičské práce - program TBD

## Uz.př.
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
| 2. Uzávěry přehrady | Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost
1 | Kontr. stavu a chodu mechanismů, protáčení, funkční zkoušky bez průtoku s otevřením | 1x měsíc
na 100%,běžná údržba,kontrola ucpávek a ložisek,promazání.
2 | Kontrola stavu oleje v převodovkách,servomotorech,šnekových skříní,doplnění. | 1x 6 měs.
3 | Provozní kontrola uzávěrů - funkční zkouška s průtokem,proudové zatížení elektromot., | 1x ročně |  |  | str.techn.,ved.hráz.,elektrikář
izolační stav elektromot.,promazání,kontrola průsaků.
4 | Očištění a konzervace otevřených převodů. | 1x ročně
5 | Kontrola těsnících ploch,pryžového těsnění a šroubových spojů uzávěrů. | 1x ročně
6 | Provozní prohlídka uzávěrů - úkony provoz.kontroly + komplexní prohlídky. | 1x 3 roky |  |  | viz Provozní řád
7 | Výměna oleje v servopohonech a převodových skříních. | 1x 4 roky
8 | Komplexní prohlídka uzávěrů - úkony provoz.prohlídky. | 1x 5 let |  |  | viz Provozní řád
9 | Obnova nátěrů mechanismů a uzávěrů. | 1x 5 let

## Elektro1
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
| 4. Energetická a elektrická zařízení | Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost
Rozvaděče
1 | Vizuelní a poslechová kontrola rozvaděčů (bručení stykačů,samovolné vypnutí jističů). | denně
2 | Kontrola signalizačních prvků. | 1x týdně
3 | Kontrola funkce vyhřívání zařízení rozvaděčů. | 1x měsíc
4 | Kontrola rozvaděčů prováděná elektrikářem: | 1x ročně
a/ Kontrola stavu vyhřívacího zařízení rozvaděčů.
b/ Kontrola funkce spínacího zaříz.,stykačů,relé,ochran,jističů a jiných přístrojů v moto-
rových a světelných rozvaděčích,případně oprava zjištěných závad.
c/ Očištění přístrojů a vodičů v rozvaděčích,dotažení a konzervace spojů.
5 | Vyčištění prostorů před rozvaděči,povrchové očištění rozvaděčů. | 1x ročně
6 | Oprava,příp.obnova nátěrů rozvaděčů a uzemňovacích vedení. | 1x 2 roky
Silová a ovládací kabelová vedení
7 | Prohlídka kabelů uložených v objektech,kontrola upevnění kabelů na závěsech,konstr., | 1x ročně
lávkách,na vstupech do země nebo do podlah a podobně.
8 | Vyčištění prostorů kabelových kanálů a šachet. | 1x ročně
9 | Pochůzka po trasách kabelů uložených v zemi,kontrola pohybu půdy v blízkosti kabelo- | 1x 2 roky
vých tras,stav terénu.
10 | Obnova nátěrů kabelových lávek a dalčích ocelových konstrukcí. | 1x 2 roky
Elektromotory
11 | Vizuelní kontrola (hluk,vibrace,teplota) a očištění elektromotorů a přívodů. | 1x měsíc
12 | Kontrola a doplnění kroužkového mazání ložisek elektromotorů. | 1x 6 měs.
13 | Měření izolačního stavu elektromotorů čerpadel,kompresorů,ventilátorů,servopohonů. | 1x ročně
14 | Měření proudového zatížení elektromotorů pohonů uzávěrů. | 1x ročně

## Elektro2
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
| 4. Energetická a elektrická zařízení | Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost
Elektroinstalace n.n.,hromosvody,uzemnění
15 | Kontrola funkce osvětlení ve všech prostorách,příp.výměna žárovek a zářivkových trubic. | 1x týdně
16 | Kontrola stavu upevnění zásuvek a vypinačů. | 1x ročně
17 | Očištění osvětlovacích těles,obnova nátěrů těles a závěsných konstrukcí. | 1x ročně
18 | Kontrola svodů hromosvodů k zemničům,stav vodičů a zejména spojů. | 1x ročně
19 | Revize ručních montáž.svítidel a jejich přívodů,akumulátorových nebo bateriových | 1x 6 měs. |  |  | elektrikáři
svítidel,pracov.strojů,spotřebičů včetně pohonných elektromotorů.
20 | Revize přenosného elektrického nářadí,kontrola a proměření izolač.stavu svářečky. | 1x 6 měs. |  |  | elektrikáři
21 | Revize uzemnění,elektrorozvodů a hromosvodů - dle ČSN 33 1500. |  |  |  | elektrikáři
Ovládací a ostatní elektrická zařízení
22 | Kontrola a seřízení dálkové signalizace polohy hradících těles a uzávěrů. | 1x měsíc
23 | Kontrola ovládacích prvků a reostatů. | 1x 6 měs.

## MVE
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
| 5.Elektrotechnologické zařízení vodní elektrárny | Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost
1 | Kontr. povrchové tepl.nábojů ložisek turbiny a generátoru,kontr.teploty vinutí generátoru. | denně
2 | Sluchové sledování chodu zařízení (větší hluk,vibrace). | denně
3 | Očištění generátoru a okolí,očištění svorkovnic generátoru. | 1x měsíc
4 | Promazání ložisek za chodu stroje (mazací tuk LV2 - EP). | 1x 3měs.
5 | Revize generátoru a příslušenství. | 1x 2roky
6 | Kontrola tlumících členů spojky. | 1x 6měs.
7 | Kontrolní prohlídka čerpadla a příslušenství. | 1x měsíc
8 | Promazání gufer za chodu stroje (plastické mazivo NH 2). | 1x měsíc
9 | Promazání radiálního ložiska SKF NU 318 C3 (plast.mazivo LV2-3). | 3000 hod.
10 | Promazání axiálních ložisek SKF 7318 BG (plast.mazivo LV2-3). | 6000 hod.
11 | Vyčištění chladícího systému. | 1x rok
12 | Revize čerpadla a příslušenství. | 2 r. prov.
13 | Výměna ložisek čerpadla (zvýšená hlučnost). | 100000 h.

## Zdv.zař.
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
| 6. Zdvihací zařízení a výtahy. | Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost
1 | Denní prohlídka - vizuální prověrka před každým použitím. | před použ. |  |  | obsluha
2 | Pravidelná prohlídka. |  |  |  | kvalifikovaný pracovník

## Ost.tech.zař.
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
| 7. Ostatní technologická zařízení | Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost
1 | Očištění potrubí vodárenského odběru a spodních výpustí. | dle potř.
2 | Obnova nátěrů potrubí. | 1x 5 let |  |  | dodavatelsky
3 | Promazání pohybových mechanismů tabulového uzávěru na B.Desné,oprava nátěrů. | 1x rok
4 | Obnova nátěrů tabulového uzávěru na B.Desné. | 1x 3 roky
5 | Funkční zkoušky kanálových šoupat (vodár.odběr,B.Desná),promazání převodů. | 2x rok |  |  | jaro,podzim
6 | Obnova nátěrů kanálových šoupat. | 1x 3 roky
7 | Očištění vodicích ploch kanál.uzávěrů,kontrola upevnění a očištění česlí spodních | 1x 3 roky |  |  | potapěči
výpustí a vodárenského odběru.
Funkční soubor:
8. Měřící zařízení
1 | Kontrola a případné seřízení limnigrafů,kontrola a očištění vodočetných latí. | 1x týdně
2 | Čištění jímek a kanálů limnigrafů. | 1x 3 měs.
3 | Kontrola stavební části limnigrafu - střecha,obv.plášť,okna,dveře,podlaha,klemp.prvky. | 1x rok
4 | Kontrola,čištění,údržba a konzervace měřícího zařízení a měřících míst TBD. | 1x rok
5 | Kontrola a údržba měřícího zařízení a přenosu dle návodu výrobce.
6 | Kontrola stavu opevnění dna i břehů měrného profilu,s případným doplněním a přespár. | 1x rok
7 | Obnova nátěrů dřevěnných,klempířských a ocelových konstrukcí limnigrafů. | 1x 2 roky
8 | Kontrola správnosti údajů vodočetných latí. | 1x 5 let

## Dopr. a mech.pr.
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
| 9. Dopravní a mechanizační prostředky | Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost
1 | Kontrola techn.stavu strojů,zaříz.,ruč.nářadí,dopr.a mechaniz.prostř.dle návodu výrobce.
2 | Čištění,mytí,konzervace strojů,zařízení a dopravních prostředků. | 1x 3 měs. |  |  | dle potřeby
3 | Kontrola provozuschopnosti málo užívaných strojů a zařízení. | 1x rok
4 | Obnova poškozených nátěrů. | 1x 3 roky
5 | Kontrola řetězové pily pracovníkem přímo nadřízeným obsluze - 1x za 20 dnů provozu.
6 | Kontrola řetězové pily pověřeným pracovníkem:
a/ v případě poruchy nebo poškození nějaké části pily důležité pro provoz
b/ nejpozději po 150 dnech provozu nebo 800 hodinách provozu
c/ v ostatních případech nejméně 1x za 2 roky
7 | Údržba a seřízení řetězové pily odbornou firmou. | 1x rok
10. Dílenská zařízení
1 | Kontrola a údržba strojů a zařízení dle návodu výrobce.
11. Lodě a plovoucí zařízení
1 | Kontrola a údržba lodního motoru podle návodu výrobce.
2 | Drobné opravy a očištění pramic a pracovního prámu. | 1x 6 měs.
3 | Obnova nátěrů. | 1x 2 roky

## St.č.př.
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
| 14. Stavební části přehrady | Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost
1 | Kontrola vzdušného líce,paty hráze,bočního zavázání hráze a údolí pod hrází. | denně
2 | Kontrola stavu zděných a betonových částí hráze a vzd.objektu na B.Desné. | 2x týdně |  |  | B.Desná - 1x týdně
3 | Odstranění nežádoucí vegetace v místech navázání návodního líce do břehů. | 1x rok
4 | Vyčištění žlábků,propustků a příkopů. | 1x rok
5 | Kontr.kovové výstroje hráze (zábradlí,stupadla,poklopy,žebříky apod.),údržba,odstr.ned. | 1x rok
6 | Odstranění nežádoucích porostů a vegetace zdiva,dlažeb,návodního líce hráze. | 1x rok |  |  | + B.Desná
7 | Kontrola štol a přivaděčů (B.Desná). | 1x rok
8 | Vizuální kontrola stavu stěn vývaru. | 1x rok
9 | Vyčištění štol. | 1x rok
10 | Vyčištění drenáží v hrázi. | 1x rok
11 | Úklid vodárenské štoly,odběrného objektu a věže spodních výpustí. | 1x rok
12 | Údržba všech komunikačních prvků (žebříky,stupadla,schody) - čištění,nátěry. | 1x rok |  |  | + B.Desná
13 | Drobné opravy spárování,zdiva,omítek a betonů. | 1x 2 roky
14 | Obnova nátěrů kovové výstroje hráze a vzdouvacího objektu na B.Desné. | 1x 5 let
15 | Kontrola trvale zatopených částí vývaru. | 1x 5 let
16 | Úklid sněhu a posyp komunikací. | dle potř. |  |  | v zimním období
17 | Odstranění naplavenin z prostoru hráze,odvoz a likvidace naplavenin. | dle potř.

## Prov. a ob.bud.
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
| 16. Provozní a obytné budovy | Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost
1 | Úklid služebních místností v provozní budově a v kanceláři. | denně
2 | Úklid ve všech prost.provoz.budov, společných prostor obyt.budov a okolí všech budov. | 1x týdně
3 | Kontrola stavu kotlů, rozvodů a topných těles topení. | 1x týdně |  |  | v topném období
4 | Odvoz odpadů včetně kovového šrotu. | dle potř.
5 | Vybírání sazí a drobné opravy komínů. | 1x rok |  |  | dodavatelsky
6 | Kontrola vodovodních rozvodů a zařízení. | 1x rok
7 | Údržba a drobné opravy střešní krytiny. | 1x rok
8 | Kontrola funkce kanalizace, čištění jímek na kanalizaci. | 1x rok
9 | Kontrola stavu provozních a obytných budov - střecha, obvodový plášť, okna, dveře, | 1x rok
podlahy,společné a provozní prostory,klempířské prvky.
10 | Impregnace dřevěných konstrukcí všech budov. | 1x 3 roky
11 | Vybílení a vymalování provozní budovy, obytných budov, velínu, dílen. | 1x 3 roky
12 | Obnova nátěrů oken, dveří, okapů, zábradlí, oplechování střechy. | 1x 5 let
13 | Obnova a povrchová úprava omítek. | 1x 5 let
14 | Vyvážení žumpy. | dle potř.
15 | Drobné opravy a odstraňování nedostatků zjištěných při kontrole budov. | dle potř.

## Ter.úpr.
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
| 17. Venkovní terénní úpravy | Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost
1 | Kontrola a případně obnova bezpečnostního a výstražného značení. | 1x měsíc
2 | Údržba komunikací a zpevněných ploch. | 1x rok
3 | Kontrola, očištění a obnova nátěrů orientačních tabulí a znač.PHO. | 1x rok
4 | Očištění a obnova nátěrů hraničních kamenů. | 1x rok
5 | Kontrola stavu oplocení a případná oprava poškozeného oplocení. | 1x rok
6 | Prořezávky stromů. | 1x rok
7 | Vymícení nežádoucích křovin,údržba doprovodného a břehového porostu. | 1x rok
8 | Vyčištění odvodňovacích rigolů. | 1x rok
9 | Očištění a obnova nátěrů oplocení a ostatních kovových konstrukcí v okolí budov. | 1 x 5 let
10 | Úklid sněhu a posyp komunikací. | dle potř. |  |  | v zimním období
11 | Sekání, hrabání a údržba travních ploch. | dle potř.
18. Ostatní provozní činnost
1 | Měření a záznam provozních a povětrnostních podmínek. | denně
2 | Sledování a hlášení zimních jevů. | denně |  |  | v zimním období
3 | Kontrola stavu vodního díla v rámci TBD vč. strojních a elektrotechn. Zařízení. | denně
4 | Řídící a administrativní práce vedoucího VD. | denně
5 | Kontrola pásem hygienické ochrany a značení PHO. | 1x týdně
6 | Měření hladin v hydrologických vrtech,průsaky,měření na B.Desné,měření pH. | 2x týdně |  |  | dle programu TBD
7 | Kontrola prostředků požární ochrany, skladu hořlavin a uložení hořlavých materiálů. | 1x měs.
8 | Kontrola nádrže a pobřežních pozemků pojížďkou po hladině. | 1x měs.
9 | Manipulace s uzávěry přehrady. | dle potř.
10 | Neplánované opravy. | dle potř.

## Dlouh.progr.
Dlouhodobý program údržby. | [19 empty] | Vodní dílo: | Souš
Úkony s periodicitou
Funkční soubor | [7 empty] | Kratší než 1 rok | [7 empty] | Funkční soubor |  |  |  | Delší než 1 rok
| Denní | Týdenní | Měsíční | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
2.Uzávěry přehrady |  |  | 1 | 4: 2.3; Kratší než 1 rok 10: 2,4,5 | 2.Uzávěry přehrady |  |  |  |  | 6 | 7 | 8.9 | 6 |  | 7
4.Elektr.a energ.zaříz. | 1 | 2.15 | 3,11,22 | 1: 19.2; 4: 12; Kratší než 1 rok 5: 7,8,23; Kratší než 1 rok 7: 16,17,18,; Kratší než 1 rok 10: 12; Kratší než 1 rok 11: 4,5,13,14 | 4.Elektr.a energ.zaříz. |  |  | 9 | 6 | 9.21 | 6 | 9.21 | 6 | 9 | 6
[10 empty] | 19.2 |  |  |  | 23
5.Elektrotechn.zař.MVE. | 1.2 |  | 3,7,8 | 1: 4,6,11; 4: 4; Kratší než 1 rok 7: 4.6; Kratší než 1 rok 10: 4 | 5.Elektrotechn.zař.MVE. |  |  |  |  | 5.12 |  | 5.12 |  | 5.12
6.Zdvihací zařízení | [15 empty] | 6.Zdvihací zařízení
7.Ostatní technolog.zař. |  |  |  | Kratší než 1 rok 6: 6; Kratší než 1 rok 8: 3; Kratší než 1 rok 10: 7 | 7.Ostatní technolog.zař. |  |  |  |  | 4,6,7 | 2 |  | 4,6,7
8.Měřící zařízení |  | 1 |  | 4: 2; Kratší než 1 rok 5: 3,4,5,6; Kratší než 1 rok 7: 2; Kratší než 1 rok 10: 2 | 8.Měřící zařízení |  |  | 7 |  | 7 |  | 7.8 |  | 7
9.Dopravní a mech.prostř. |  |  |  | 1 | 7 | 2.3 | 1 |  | 2.3 |  |  | 2.3 | 4.5 |  | 2.3 | 9.Dopravní a mech.prostř. |  |  | 1 | 1 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 1 | 1
10.Dílenská zařízení | [15 empty] | 10.Dílenská zařízení
11.Lodě a plovoucí zař. |  |  |  | Kratší než 1 rok 5: 2; Kratší než 1 rok 11: 2 | 11.Lodě a plovoucí zař. |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
14.Staveb.části přehr. | 1 | 2 |  | 3: 11; 4: 3.1; Kratší než 1 rok 5: 4,9,14; Kratší než 1 rok 6: 5,6,13; Kratší než 1 rok 7: 12.15; Kratší než 1 rok 9: 8; Kratší než 1 rok 11: 7 | 14.Staveb.části přehr. |  |  |  | 13 |  | 13 | 14.15 | 13 |  | 13
16.Provoz.a obyt.budovy | 1 | 2.3 |  | Kratší než 1 rok 6: 7.9; Kratší než 1 rok 7: 8; Kratší než 1 rok 8: 5.6 | 16.Provoz.a obyt.budovy |  |  | 11 | 10 | 12.13 | 11 | 10 |  | 11 | 10,12,13
17.Venkovní terénní úpr. |  |  | 1 | Kratší než 1 rok 6: 2; Kratší než 1 rok 7: 5; Kratší než 1 rok 9: 3.4; Kratší než 1 rok 10: 9; Kratší než 1 rok 11: 6,7,8 | 17.Venkovní terénní úpr. |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
18.Ostatní prov.činnost | 1,2,3,4 | 5.6 | 7.8 | [12 empty] | 18.Ostatní prov.činnost
Zpracoval: Senohrábek St. | [19 empty] | Schválil:
Dne: 12/2001 | [19 empty] | Dne:

## List6
Sestava pracovních úkonů
| Funkční soubor: | Vodní dílo:
Souš
Kód | Název úkonu (popis prací) | Četnost | Počet | Časová | Poznámka
|  |  | pracovníků | náročnost