- TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ DOHLED (TBD)

Vykonává se podle Programu TBD pro vodní dílo Souš.

| #### Kategorie vodního díla | II |
| --- | --- |
| #### Vodní tok | Černá Desná |
| ř. km | 7,250 |
| #### Číslo hydrologického pořadí | 1 – 05- 01- 065 |

Program byl zpracován organizací pověřenou výkonem TBD (VODNÍ DÍLA – TBD a.s.), Hybernská 40, 110 00 Praha 1 ve smyslu vyhlášky MLVH ČSR 62/1975 Sb. o odborném TBD. V současné době v souvislosti se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) byla tato vyhláška nahrazena vyhláškou Mze č. 471/2001 Sb. o odborném technicko bezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Programem TBD jsou přesně stanoveny a vymezeny povinnosti obsluhy VD a ostatních zodpovědných pracovníků, včetně  obou hlavních pracovníků TBD (Povodí Labe, s.p. a pověřené organizace). Vzhledem k tomu, že dohled je nezbytně nutný pro bezpečnost a provozuschopnost vodního díla, je nedílnou součástí provozního řádu.

# Program TBD se skládá z těchto částí

1, Všeobecná část

2, Přehled kontrolních zařízení, metod a četnosti měření, mezní hodnoty

3, Pokyny pro obchůzky,mezní jevy a skutečnosti

4, Doplňující část

| Odpovědní pracovníci technickobezpečnostního dohledu (TBD) |  |
| --- | --- |
| Hlavní pracovník TBD Povodí Labe, státní podnik Ing. Pavel Svatoš | ## Hlavní pracovník TBD ### Pověřené organizace Vodní Díla TBD a.s. Ing. Libor Macháček |
| Povodí Labe, s.p., Víta nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové3 | Vodní díla a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 |
| Telefon práce: 495 088 729 e-mail: svatos@pla.cz | Telefon práce: 221 408 317 e-mail: praha@vdtbd.cz |
| Adresa bytu: Gebauerova 1421, 500 02 Hradec Králové | Adresa bytu: Radovínovská 4, 140 00 Praha 4 |
| Telefon byt: 495 538 912 | Telefon byt: 261 262 458 |
| Služební mobilní telefon: 602 169 626 | Služební mobilní telefon: 777 769 336 |

### Vedoucí pracovník obsluhy vodního díla

Povodí Labe. Státní podnik, závod 3, Víta nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

### Stanislav Senohrábek Vodní dílo Souš, 468 61 Desná v Jizerských horách, Soušská 858 Telefon práce: 483 383 215 Radiostanice: Souš

Byt: Desná v Jizerských horách 858/III

Termín pro odesílání vyplněných hlášení – 1 x měsíčně

Termín etapových zpráv – 1 x za 2 roky

- MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ

  - Povětrnostní a provozní poměry

Sledují se klimatické podmínky na pozorovací stanici ČHMU. Obsluha vodního díla měření provádí v rámci pravidelné obchůzky a denně se měří vždy v 07,00 hodin ráno tyto veličiny:

- Dešťové a sněhové srážky

- Výška sněhové pokrývky

- Teplota vzduchu

- Teplota vody v nádrži

- Rychlost a směr větru

Měření sněhu se provádí odečtem z vodočetné latě rozdělené po 2 cm /délkové měřítko) a umístěné mimo srážkový stín vždy před zimním obdobím (1 x týdně se provede kontrolní měření z různých míst). Zároveň se 1 x týdně stanovuje vodní hodnota sněhu.

Dále se v zimním období měří tloušťka ledu pomocí ledoměru při zachování všech předpisů BOZ.

  - Nádrž a tok

    - Měření přítoku do nádrže

- Limnigraf osazený tlakovým čidlemna Černé Desné nad soutokem s převodní štolou z Bílé Desné – radiový přenos údajů do PC v kanceláři domku hrázného VD.

- Limnigraf na Bílé Desné pod odběrným jízkem na odpadním korytě (v současné době nevyužíván).

- Převod vody z Bílé Desné do Černé Desné – tlakové čidlo na začátku potrubí na jezu Bílá Desná – radiový přenos údajů do PC v kanceláři domku hrázného VD.

2.2.2 Měření hladiny v nádrži Souš

- Svislá vodočetná lať umístěna na věžovém odběrném objektu s čtením přímo v nadmořských výškách a limnigraf osazený tlakovou sondou v manipulační věži s dálkovým přenosem do PC v domku hrázného.

- U hrany přelivu je osazena vodočetná lať pro vizuální odečet výšky vodního paprsku při velkých vodách.

2.2.3 Měření odtoku

- Průtočný profil odtokového limnigrafu byl změněn rekonstrukcí v roce 1995. Měrný profil je lichoběžníkový, opevněný kamennou dlažbou s příčným prahem o výšce cca 44 cm. Uprostřed prahu je obdélníkový výřez široký 1,30 m osazený plechem měrného obdélníkového přepadu. Limnigraf je osazen tlakovou sondou s vodočetnou latí a dálkovým přenosem dat do PC v domku hrázného.

2.2.4 Měření odběru vody z nádrže do úpravny vody SčVK

- V Úpravně vody pod nádrží je instalováno měrné zařízení – průtokoměr Krohne s přenosem údajů do PC v kanceláři domku hrázného.

2.3 Hráz – dle programu TBD

2.3.1 Tlakový režim

| ### Režim Podzemních a Průsakových vod |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostor | Sledovaný jev | Metoda | Typ zařízení | Počet | Umístění | Provádí |
| Hráz - koruna, vzdušní svah a pata hráze | Úroveň depresní křivky prosakující vody | Měření hladiny ve vrtech pásmem s Rangovou píšťalou | Pozorovací vrt | 3 | Koruna hráze | Hrázný 1 x týdně |
|  |  |  |  | 12 | Vzdušní svah hráze |  |
|  |  |  |  | 4 | Pata hráze |  |

2.3.2 Průsaky

| Prostor | Sledovaný jev | Metoda | Typ zařízení | Počet | Umístění | Provádí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průsaky |  |  |  |  |  |  |
| Pata hráze | Množství | Metrem na měrné přepážce | Měrná přepážka | 3 | V šachtě patního drénu | Hrázný 2 x týdně |
|  | Teplota | Teploměr |  |  |  |  |
|  | Množství | Kalibr. nádoba a stopky | Drenážní trubky - horní - dolní | 3 2 | V šachtě Š1 | Hrázný 2 x týdně |
|  | Teplota | Teploměr |  |  |  |  |
| Štola spodních výpustí | Množství | Metrem na měrné přepážce | Odlehčovací vrty vystrojené trubkami | 15 16 | Ve stěnách štoly spodních výpustí - levá strana - pravá strana | Hrázný 1 x měsíčně |
| Štola vodárenských odběrů | Množství | Metrem na měrné přepážce | Měrná přepážka | 1 | Ve sběrném kanálku ve štole vodárenských odběrů na konci | Hrázný 1 x týdně |

2.3.3 Hráz – Deformace

| ### Měření deformací vodního díla |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostor | Sledovaný jev | Metoda | Typ zařízení | Počet | Umístění | Provádí |
| Hráz | Stabilita pevných výškových bodů | VPM 1 Nivelační stroj Zeiss KONI 007 s invarovými latěmi dl. 3 m s 0,5 cm dělením | Základní výškový bod | 4 | - HZ při silnici asi 30 m od hráze na levé straně - VZ na budově vojenské zotavovny při silnici na Frýdlant - 9 na zdi vývaru - Na podezdívce nového limnigrafu | PL 1 x za 2 roky |
| Hráz | Svislé deformace koruny hráze, horní a dolní lavička vzdušného svahu | VPM 1 Nivelační stroj Zeiss KONI 007 s invarovými latěmi dl. 3 m s 0,5 cm dělením | Kontrolní výškový bod | 4 6 5 1 | - koruna hráze (A,B,C,D) (2) - Vzdušný svah (horní lavička (1-6) - Vzdušný svah (dolní lavička 1-5) - Zábradlí bet.lávky přes boč. Přeliv (M) | PL 1 x za 2 roky |
| Hráz + Odpadová štol |  | Přístroj pro přesné zaměření Leica s invarovými latěmi | Kontrolní výškový bod | 7 | - Odpadní štola a komora Segmentových uzávěrů | PL 1 x za 2 roky |
| Opevnění návodního svahu | Trhliny v opevnění navodního svahu | Deformetry Huggenberger | Přímková deformetr, základna trojúhelníková deformetr, základna | 2 2 | - V horní části návodního svahu (vpravo a vlevo) - Ve střední části návod. Svahu (vpravo a vlevo) | PL Asi 1 x ročně |

Vybrané údaje z měření uvedených v kapitolách 2.1 – 2.3 se evidují a denně do 8,00 hod se hlásí telefonicky nebo radiostanicí na vodohospodářský dispečink Povodí Labe,s.p. v Hradci Králové (telefon 495 545 757, 495 088 720, 495 088 730, radiostanice EBC 761.

Ostatní údaje s nižší četností se zapisují a formou měsíčního hlášení zasílají na závod  do Jablonce nad Nisou, dále hlavnímu pracovníkovi TBD podniku a hlavnímu pracovníkovi TBD pověřené organizace.

POZOR !!

V případě, že dojde k dosažení tzv. mezních hodnot stanovených Programem TBD, je vedoucí hrázný povinen toto OKAMŽITĚ OHLÁSIT oběma hlavním pracovníkům TBD.

2.4 Technologická zařízení

Obsluha VD při pravidelných obchůzkách a provozních manipulacích  sleduje vizuálně deformace, stárnutí, mimořádné projevy (vibrace, ztížený chod mechanizmů, zvukové projevy).

Vizuálně a doplňujícím měřením zjišťují celkový stav hradících zařízení a ochranných nátěrů.

Rozsah těchto kontrol a měření je popsán v části strojně technologické tohoto provozního řádu.

Měření provádí strojní specialisté Povodí Labe, státní podnik a VD – TBD a.s.

2.5 Údržba měřičského zařízení

| Kontrola a případné seřízení limnigrafů,kontrola a očištění vodočetných latí. | 1x týdně |
| --- | --- |
| Čištění jímek a kanálů limnigrafů. | 1x 3 měs. |
| Kontrola stavební části limnigrafu - střecha,obv.plášť,okna,dveře,podlaha,klemp.prvky. | 1x rok |
| Kontrola,čištění,údržba a konzervace měřícího zařízení a měřících míst TBD. | 1x rok |
| Kontrola a údržba měřícího zařízení a přenosu dle návodu výrobce. |  |
| Kontrola stavu opevnění dna i břehů měrného profilu,s případným doplněním a přespár. | 1x rok |
| Obnova nátěrů dřevěných,klempířských a ocelových konstrukcí limnigrafů. | 1x 2 roky |
| Kontrola správnosti údajů vodočetných latí. | 1x 5 let |

- HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA

  - Související předpisy

- Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) hlava IX – ochrana před povodněmi.

- Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědníslužby  povodňových plánů (v roce 2001 revidována ve smyslu tehdy platného nařízení vlády č. 100/1999 Sb. (bylo převzato do vodního zákona).

- Odborné pokyny Českého hydrometeorologického ústavu pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby, tzv. „Bílá kniha“.

Hlásná a povodňová služba se řídí podle pokynů vodohospodářského dispečinku Povodí Labe,s.p., dále podle pokynů uvedených v Povodňovém plánu závodu Jablonec nad Nisou pro vodní dílo Souš a v manipulačním řádu pro toto VD.

Oba citované předpisy jsou uloženy na vodním díle.

  - Stupně povodňové aktivity

    - Stupně povodňové aktivity – platné pro vodní dílo

Stupně povodňové aktivity pro vodní dílo Souš nejsou vyhlašovány podle stavu vody na Černé Desné, ale podle intenzity srážek v povodí. Stav povodňové aktivity pro vodní dílo nastává při dosažení hladiny v nádrži 1 m pod bezpečnostní přeliv a při stoupající tendenci vody.

Povodňové stupně II. a III. budou vyhlášeny ve smyslu Manipulačního řádu a vyhlásí je Krajská povodňová komise.

Vodohospodářský orgán může vyhlásit stupně povodňové aktivity i za jiných mimořádných situací než je povodňová situace.

Manipulace prováděné při povodních jsou podrobně zpracovány v Manipulačním řádu vodního díla.

Dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity a aktuální vodní stavy v

povodňové situaci obsluha VD oznamuje:

- Vodohospodářský dispečink PL,s.p. v Hradci Králové

- Povodí Labe, s.p., středisku Turnov

- Povodí Labe, s.p., závod Jablonec n. Nisou

- Příslušnému Vodoprávnímu úřadu (Tanvald)

- Městskému úřadu Desná

- ČHMU v Praze.

Dále v souladu s povodňovým plánem dílčího povodí Labe informuje obsluha VD:

- Úpravnu vody Souš

- Policii ČR v Tanvaldě

  - Povinnost a četnost hlášení

Vzhledem k absolutní prioritě vodohospodářského dispečinku  při řízení odtoků za povodňových situací, četnost mimořádného hlášení při velké vodě domlouvá vodohospodářský dispečink s vedoucím hrázným, resp. s obsluhou vodního díla.

Obvykle se předpokládá četnost hlášení při I. stupni  povodňové aktivity 2 x denně, při 2. stupni 3 x denně, při 3. stupni častěji (po cca 3 hodinách).

Zároveň vedoucí hrázný nebo obsluha vodního díla ohlásí neprodleně na vodohospodářský dispečink každou srážku přesahující 20 mm za hod. nebo 30 mm za den.

Alarm ze srážkoměrných stanic je schopen aktivovat obsluhu VD a rovněž pracovníky dispečinku (po pracovní době).

Vedoucí hrázný je oprávněn  informaci o stupních povodňové aktivity poskytovat i dalším zájemcům působících v odvětví vodního hospodářství, případně v povodňové službě ČR na jejich telefonický dotaz (ČHMU. OPK, PKÚP apod.).

- SPOLUPRÁCE S JEDNOTLIVÝMI UŽIVATELI

Vlastníkem vodního díla Souš je Česká republika. Právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Labe, státní podnik. se sídlem v Hradci Králové. Provozovatelem VD je závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou.

  - Severočeské vodovody a kanalizace, závod Vratislavice, Sladovnická 1082, jsou odběratelem surové vody pro vodárenské využití. Voda se upravuje v úpravně vody Desná I a Desná II. Při plném využití úpravny SčVK odebírá 350 l.s-1 (průměrný odběr činí 320 l.s-1).

- Je povinností provozovatele VD , aby zajistil všechny technické a správní podmínky pro dodávání kvalitní surové vody pro úpravnu, ale podle současných právních norem za kvalitu dodávané vody neručí.

- Provozovatel VD je povinen umožnit pověřeným pracovníkům SčVK vstup na vodní dílo za účelem oděru potřebných vzorků vody pro laboratorní rozbory.

- Manipulace s uzávěry na vtoku do šachty vodárenských odběrů (změna etáže) budou prováděny pouze na žádost úpravny vody. Jakékoliv jiné manipulace (provozní zkoušky zařízení vodního díla, čištění štěrkové propusti na Bílé Desné apod.) musí být předem projednány s pracovníky SčVK.

- Měření množství odebrané vody z nádrže je prováděno průtokoměrem Krohne s přenosem údajů do PC hrázného a PC v Úpravně vody SčVK.

  - Lesy ČR, státní podnik, Lesní závod Frýdlant a Harachov hospodaří v lesích okolo celé nádrže. V celém území lesů od nádrže až po rozvodnici jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany (I a II PHO), která byla stanovena rozhodnutím Sč. KNV v Ústí nad Labem. Pro hospodaření lesních závodů (dále LZ) je zpracován zvláštní předpis. LZ se musí řídit hygienickými směrnicemi 51/1979 a instrukcemi MŽP (MZe) ČSR č. 16/1982. LZ má vypracován havarijní plán, kterým se řídí v případě, dojde-li v pásmech hygienické ochrany k různým znečištěním a závadám, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vody v nádrži.

- Lesy ČR – příslušná Lesní správa je povinna informovat vedoucího hrázného VD o prováděných pracích (zejména v PHO I), aby mohla být ze strany Povodí Labe provedena účinná kontrola a dalo se předcházet závadám vedoucím k znečistění vody v nádrži.

- Jako jedno z opatření pro zlepšení kvality vody v nádrži je účelné rybářské hospodaření na vodním díle. Jeho podmínky stanovil Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický se sídlem ve Vodňanech. Spolupráce mezi tímto ústavem a Povodím Labe se řídí na základě hospodářských smluv.

  - Městský úřad Desná– vzájemné vztahy mezi MÚ a Povodím Labe se řídí právními předpisy.

  - Severočeská energetika a.s. Děčín, je vlastníkem transformační stanice, odkud je napájeno vodní dílo. Vztahy se řídí na základě správních předpisů.

4.5 Český Telekom a.s. je majitelem a pronajímatelem státní telefonní linky 483 383 215 a technologických linek (pro přenos údajů do počítače), kterými je vybaveno vodní dílo. Pronájem se řídí obecně platnými podmínkami.

  - Český hydrometeorologický ústav Praha je majitelem interové  stanice č. 605, která je instalována v areálu provozního střediska. Spolupráce je dána na základě smlouvy mezi vedoucím hrázným a ČHMÚ. Povodí Labe má právo využívat vybrané měřené údaje pro své účely. Dále je v majetku ČHMÚ l stanice na Černé Desné na přítoku do nádrže (Jezdecká cesta).

4.7 Povodňové orgány – spolupráce mezi povodňovými komisemi všech stupňů, vlastníkem a provozovatelem vodního díla je dána ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, hlava IX – ochrana před povodněmi.

4.8 Správa Radiokomunikací Praha-Technická inspekce

Je povolujícím orgánem radiové sítě Povodí Labe,s.p. v pásmu 150 – 160 MHz (č. povolení 16 318/TI 1), na jehož základě je vodní dílo vybaveno radiostanicí. Volací znak EBC 772.

4.9 Odpady

Na základě uzavřené smlouvy je likvidace domovního odpadu zajištěna firmou SKS Jablonec nad Nisou.

4.10 Ostatní spolupráce

Tato spolupráce se nedotýká konkrétní právnické osoby a vychází pouze se závazných předpisů, zákona o vodách a prováděcích vyhlášek č. 470/2001 Sb. č. 471/2001 Sb. a vyhlášky č. 195/2002 Sb.

4.10.1 Rybolov

S pohledem k charakteru využívání vodního díla je rybolov na celé ploše nádrže ZAKÁZÁN.

4.10.2 Stanování a táboření

V okolí vodního díla jsou ustanovena ochaná pásma I a II stupně, vzhledem k tomuto je stanování a táboření v okolí vodního díla ZAKÁZÁNO.

4.10.3 Koupání a rekreace

S ohledem na charakter využívání vodního díla je rekreace a koupání ZAKÁZÁNO.

4.10.4 Sportovní potápění

S ohledem na charakter využívání vodního díla je sportovní potápění ZAKÁZÁNO.

4.10.5 Plavba plavidel a vodní sporty

S ohledem na charakter využívání vodního díla je jeho využívání k vodním sportům a plavbě plavidel ZAKÁZÁNO.

4.10.6 Závěr

Nedodržování výše uvedených pravidel v bodech	1.10.1 – 1.10.5 bude řešeno následovně:

- Drobné přestupky budou řešeny pravomocí členů obsluhy vodního díla a jejich nadřízených formou napomenutí.

- Větší přestupky budou nahlášeny Policii České republiky.

# POVINNOSTI VEDOUCÍHO HRÁZNÉHO Z HLEDISKA BOZ (bezpečnosti a ochrany zdraví)

Z hlediska BOZ při práci je vedoucí hrázný povinen sledovat (spolu s osobou pověřenou) termíny revizí elektrického zařízení a dalších zařízení, které podléhají revizím, případně prohlídkám ve smyslu platných ČSN. Na vodním díle se revidují tato zařízení:

- Přenosné elektrické nářadí 1 x za 3 – 12 měsíců (dle třídy I – III)  viz ČSN 34 3800, ČSN 34 3881.

- Elektromotory 1 x za 2 roky.

- Tlakové nádoby 1 x ročně

- Uzemnění 1 x za rok.

- Prostory s nebezpečím výbuchu a požáru 1 x ročně.

- Elektrorozvody hrází 1 x za 3 roky.

- Zděné budovy a hromosvody 1 x za 5 roků (případně po zásahu bleskem).

Prohlídkám rovněž podléhá zdvihací zařízení.

Dále vedoucí hrázný:

- Je povinen vyhradit prostor pro ubytování cizích pracovníků, umístění maringotek apod.

- Je povinen vyznačit komunikační spoje, tj. cesty po kterých budou cizí pracovníci chodit a dopravovat materiál, naopak také vyznačit prostor, který nesmí být použit, aby nedošlo k narušení provozu vodního díla.

- Je povinen vyhradit prostor pro prováděné práce, uložení materiálu, nářadí apod.

- Je povinen všechny cizí pracovníky poučit o místních bezpečnostních podmínkách, upozornit na rizikové úseky. Toto poučení zapsat do deníku BOZ a nechat poučené osoby podepsat.

- Kontrolu dodržování bezpečnostních a požárních předpisů je pověřen požární a bezpečnostní technik Povodí Labe, s.p., pověření pracovníci a bezpečnostní technici závodu 3, vedoucí hrázný na vodním díle, pověřený pracovník ZVOS, inspektorát bezpečnosti práce a Státní požární dozor.

- Schválené exkurze se mohou pohybovat po vodním díle pouze po trasách, které určí vedoucí hrázný. Exkurzi povoluje vždy ředitel závodu 42, Povodí Labe, s.p., prohlídku musí vést zaměstnanec.

- Je povinen oznámit pracovníkům a účastníkům exkurzí, že nemůže povolit vstup na objekt těm osobám . které trpí některými chorobami (závratě, padoucnice). Kdy by při práci nebo prohlídce byly vystaveny zvýšenému nebezpečí.

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

6.1 Povinnost obsluhy

- Dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy, zejména návody výrobců jednotlivých zařízení.

- Používat předepsané OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky).

- Při práci si počínat tak, aby neohrožoval zdraví a životy své ani svých spolupracovníků.

- Odstraňovat nebo ihned nahlásit nadřízenému závady na pracovišti, které by mohly být příčinou úrazu nebo by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

- Při práci si počínat tak, aby nebyla zavdána příčina požáru.

6.2 Je zakázáno

- Manipulovat se zařízením jiným než schváleným pracovním postupem bez svolení odpovědného vedoucího.

- Manipulovat se zařízením osobám bez písemného pověření k manipulacím.

- Provádět práce v nebezpečných prostorách bez zvýšeného dozoru a zajištění.Zaměstnanec musí být před každou prací v těchto prostorech prokazatelně poučen a musí být učiněna bezpečnostní opatření charakteru práce odpovídající. O těchto musí být proveden zápis v knize BOZ.

- Provádět práce se zařízením, jejichž obsluha vyžaduje zvláštní kvalifikaci a oprávnění.

- Porušovat příkaz GŘ společnosti týkající se zákazu práce a pracovišť ženám , těhotným ženám, matkám do 9 měsíců po porodu a mladistvím.

- Porušovat zákaz vstupu s otevřeným ohněm a kouření v prostorách s nebezpečím  výbuchu  nebo požáru a při práci s hořlavinami.

- Uvádět zařízení do chodu v případě, že jsou požadovány práce odporující příslušným normám a předpisům nebo je-li na zařízení porucha, která by mohla být příčinou ohrožení zdraví zaměstnanců, případně když stav zařízení odporuje bezpečnému provozu a jeho účinné kontrole.

6.3 Bezpečnost provozu

- Pracoviště musí být vybaveno materiálem pro poskytnutí první pomoci.

- Otáčivé prvky strojního zařízení musí být chráněny krytem a při jejich revizi či opravě zajištěny ochranou proti případnému zapnutí elektrické energie.

- Mezní polohy uzávěru musí být vybaveny koncovými, případně i momentovými vypínači.

- Elektrické zařízení musí být provedeno podle příslušných platných předpisů a norem, veškerá zařízení musí projít revizí s příslušnou revizní zprávou  a dalšími dílčími (periodickými) revizemi.

- Ruční hasící přístroje podléhají pravidelným, periodickým kontrolám a prohlídkám.

6.4 Místní bezpečnostní předpisy

- Za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a požární ochranu v provozu, dílnách a provozních objektech odpovídá vedoucí hrázný. Všichni pracovníci na vodním díle musí být prokazatelně seznámeni s následujícími platnými předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci.

- ZP § 133 c a nařízení vlády č. 494/2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

- ČSN 73 4201 – komíny a kouřovody, navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.

- ČSN 34 3100 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

- Zásady poskytování první pomoci při úrazech elektřinou. Viz již neplatná ČSN 34 3500, která byla nahrazena doporučením elektrotechnického svazu.

- V zimním období musí obsluha dbát, aby byly před mrazem chráněny vodní a pěnové hasící přístroje a další zařízení, která by mohla být mrazem poškozena.

- Prostředky první pomoci a prostředky protipožárního zařízení i ovládací prvky jednotlivých zařízení musí být volně přístupné za všech provozních podmínek.

- Obsluha musí být velmi podrobně seznámena s jednotlivými předpisy, které se týkají zařízení vodního díla a manipulace s ním, v rozsahu jejich činností.

- Při čistění  a odstraňování různých naplavenin musí pracovník používat ochranný pás a lanem být zajištěn v prostoru pracoviště. Práce při provizorním hrazení jsou považovány za práce na vodě.

- Vyhláška ČÚBP č. 56/1981 Sb. o zajištění bezpečnosti práce  a technických zařízení ve vnitrostátní plavbě ve znění vyhlášky č. 379/1991 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Při kontrole ze člunu, práci na vodě apod. musí být člun vybaven dle ŘPB, pracovníci vybaveni plovacími vestami a práce provádět nejméně ve dvojici.

- Při kontrole šachet musí být vždy dva pracovníci.

6.4.1 Bezpečnostní předpisy v dílně

- Každý pracovník musí dbát pokynů vedoucího hrázného, které se týkají práce na strojích a jiných  zařízeních, resp. vodním díle.

- Činnost, která nesouvisí s pracovními úkoly nesmí být vykonávána.

- Zaměstnanci nesmí pracovat u strojů a zařízení na které nebyly zaškoleni, resp. na které nemají platné zkoušky.

- Každý pracovník je povinen udržovat přidělené pracovní nářadí, nástroje a strojní zařízení v provozuschopném stavu.

- Před započetím práce musí stroj prohlédnout, včetně ochranných krytů a pomocného nářadí. Jsou-li zjištěny nedostatky, smí je pracovník odstranit pouze pokud tyto práce spadají do jeho odborné kvalifikace, případně nahlásí závadu vedoucímu hráznému, který zajistí opravu odborníkem.

- Vadný stroj nesmí být uveden do provozu.

- Nesmí se provádět opravy a mazání za chodu stroje.

- Při práci musí být pracovník vybaven předepsanými ochrannými pomůckami a tyto musí udržovat v náležitém stavu.

- Při práci na strojích točivých se musí používat přiléhavý oděv.

- Není dovoleno opouštět stroj, který je v provozu.

- Materiál u strojů se nesmí hromadit, odstraňování odřezků, pilin apod. se nesmí provádět za chodu stroje.

- Přenosné elektrické nářadí může používat pouze pracovník poučený o bezpečnostních předpisech při práci s nimi. Toto nářadí musí být pravidelně 1 x za 3 – 12 měsíců (podle třídy I, II, III) kontrolováno revizním technikem, který provede o kontrole záznam.

- Poškozené kabely smí opravovat pouze odborník s příslušnou kvalifikací.

- Elektrické nářadí a nástroje se mohou používat v mokrém prostředí pouze při použití oddělovacího trafa.

- Není dovoleno nastavovat přívod elektrické šňůry, provádět jiné úpravy elektrické instalace a podobně.

- Sváření smí provádět pouze pracovník s platným svářečským průkazem, pokud je prováděné v prostorách s možným nebezpečím požáru, tak pouze na písemný příkaz vedoucího hrázného.

7. ZÁSADY PROVOZNÍHO REŽIMU V OCHRANNÝCH PÁSMECH

7.1 Režim v OP I. stupně

- Na území pásma OP I. stupně není dovoleno vstupovat osobám bez zvláštního povolení. Vstup je povolen pouze pracovníkům správy vodního díla a pozemků v ochranném pásmu (tj. pracovníkům Povodí Labe, státní popdnik, Lesy ČR, SčVK, kontrolním orgánům – vodoprávnímu úřadu, hygienické službě, inspekci životního prostředí apod.(s vědomím provozovatele vodního díla).

- Je zakázáno vjíždět motorovými vozidly a koňskými potahy bez zvláštního povolení. Připouští se pouze průjezd vozidel zabezpečujících hospodářskou činnost v pásmu. Z přepravy jsou jednoznačně vyloučena vozidla přepravující rizikové náklady (ropa, ropné produkty, toxické látky apod.) viz. Zákazová značka B 19.

- Je stanoven zákaz jakékoliv stavební činnosti, pokud přímo nesouvisí s vodárenským provozem nádrže.

- Je zakázaná rekreace, provozování vodních sportů, sportovní rybářství a výkon práva myslivosti.

- Je prováděno účelové rybářské hospodářství dle plánu URH z března 1981, který byl schválen MŽP (MZe) ČSR.

- Stav zvěře je pravidelně kontrolován pracovníky lesních závodů a udržován na takové výši, aby nebyla ohrožena obnova lesa.

- Lesní hospodářství bude zabezpečováno při důsledném dodržování „Instrukce k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů“ vydané jako Instrukce MŽP (MZe) ČSR.

- Lesy v OP I. stupně jsou lesy zvláštního určení, jejich produkční funkce je zabezpečena  pouze v mezích vodohospodářských zájmů.

- Při přibližování dřeva se používají lanovky, lanové systémy a koňské potahy. Stanoviště hnacích jednotek, musí být zabezpečena proti úkapům a únikům ropných látek.

- Všechny lesní cesty jsou zpevněny. Přibližovací linky je třeba zabezpečit proti erozi a povrchovému odtoku. Odtokovou vodu je nutno rozptýlit do prostoru, tak aby infiltrovala. Přejíždění toků nezpevněným brodem a přibližování přes něj bez náležitých opatření zamezujících narušení břehu, koryta, případně znečištění vody je ZAKÁZÁNO.

- Lesní cesty vedoucí do OP I. stupně jsou opatřeny na hranicích pásma závorami.

- V OP I. stupně není dovoleno opravovat jakékoliv mechanismy, provádět jejich čištění a doplňování pohonných hmot. Je zakázáno zde odkládat toxické látky, oleje a další ropné produkty včetně obalů.

- Úpravy poškozených půd je nutno provést co nejdříve, nejpozději po skončení prací. Provede se úprava veškerých rýh, které  by mohly svádět vodu, ploch se strženým nadložím či pojízdnými mechanizačními prostředky.

- Je zakázáno používání pesticidů, repelentů a minerálních hnojiv (s výjimkou vápence a basických hnojiv). Jestliže ochranu lesa není možné zajistit jinak, lze podle daných podmínek, při provedení odpovídajících  ochranných opatření, případnou chemickou ochranu lesa realizovat.

- V OP I. stupně je zakázáno klučení pařezů, budování staveb, skladišť, lesních školek a trvalých skládek dřeva.

- Lesní účelové komunikace v OP I. stupně se mohou využívat pouze pro zajištění úkolů lesního hospodářství v tomto pásmu.

- V OP I. stupně nesmí být  vedeny turistické cesty.

- Na komunikaci č. II/ 290 v úseku procházejícím OP I. Stupně je zákaz předjíždění, zastavení a stání vozidel. Rychlost je omezena na 40 km. hod –1. Vozidla , která pro závadu nemohou pokračovat v jízdě, musí být neprodleně z pásma odtažena. V pásmu je zakázáno provádět opravy vozidel.

- V zimním období je na všech komunikacích zákaz solení a aplikace chemických posypů.

- Po uvedení komunikace II/290 Souš – Smědava do stavu hygienicky nezávadného (viz rozhodnutí MLVD (MLVH) ČSR čj. 55050/582/OSS/83 je nezbytné, aby i ošetření silničního tělesa bylo provedeno tak, aby se nestalo zdrojem ohrožení kvality vody.

- Na komunikaci II/290 Souš Smědava je v zimním období operativně stanovován zákaz vjezdu. Jeho počátek je určován na základě povětrnostních podmínek. Jako mezní hodnota je považováno poklesnutí teploty na hodnotu 0 °C po dobu delší než dva dny.

- Provoz na komunikaci II/290 Souš Smědava je obnoven jakmile je povrch vozovky bez ledu a sněhové přikrývky a je obnovena funkce odlučovačů olejů.

- Rozhodnutí o zákazu vjezdu před zimním obdobím a povolením vjezdu po zimním období vydává vodoprávní úřad v Tanvaldě.

- Na komunikaci II/290 Souš – Smědava je omezen provoz pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t, zakázán je vjezd vozidlům nad 3,5 t, autobusům, traktorům  a jakýmkoliv vozidlům  přepravujícím náklad, který může způsobit znečištění vod.

- Lesní závody budou disponovat zpracovanými havarijními plány se kterými musí být pracovníci, zajišťující činnost v I OP, seznámeni. V tomto havarijním plánu musí být uvedeny organizace, které je nutno v případě havárie vyrozumět. Prioritně musí být o havárii vyrozuměn vedoucí hrázný vodního díla.

- V povodí nádrže je nutno provádět pravidelnou kontrolu jakosti vody.

Poznámka: Výjimky o provozu na komunikaci č. II/290 Souš Smědava, jsou uvedeny v rozhodnutí Okresního úřadu Jablonci nad Nisou, referátu životního prostředí, č.j. ŽP 3360/97/1998/235.1 ze dne 12.2.1998,s obměnami uvedenými v rozhodnutí Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou, referátu životního prostředí č.j. ŽP 2981/1999/235.1 ze dne 5.11.1999. Viz příloha č.

7.1.1 Technická a správní opatření k zabezpečení režimu

- Pásmo je vyznačeno tabulkami

- Vozovka i příkopy komunikace II/290 je upravena tak,aby nemohla být potenciálním zdrojem znečištění pro vodu v nádrži.

- V platném lesním hospodářství plánu jsou podchyceny všechny zásady hospodaření uváděné v Instrukci MLVH (MLVD) ČSR č. 13/1982. Je nezbytná jejich důsledná aplikace v praxi.

- Jsou vyprojektovány a vybudovány účelové lesní komunikace umožňující hospodaření dle platných předpisů.

- Jsou zrušeny stávající turistické cesty procházející PHO I. stupně a jsou vedeny vně tohoto území.

- Obsluha vodního díla provádí pravidelnou týdenní kontrolu I. PHO a má povinnost zamezit případnému porušení zásad uvedených v bodu 7.1, a nahlašovat Policii ČR osoby či organizace jež uvedené zásady poruší.

- Tuto povinnost a právo mají i vyšší kontrolní orgány. (PL, Vodoprávní úřad Tanvald, Krajský úřad Liberec).

7.2 Režim v OP II. stupně

- V tomto ochranném pásmu vodního zdroje je zakázáno zřizovat průmyslové podniky, výrobny , zařízení pro hromadné ustájení dobytka, rekreační objekty, tábořiště, polní hnojiště a mrchoviště.

- Objekty MV musí být odkanalizovány odvedením všech odpadních vod pod hráz nádrže. Povrchové vody celého areálu musí být rovněž svedeny pod hráz. Zvýšení kapacity střediska není povoleno.

- V pásmu není povoleno pasení dobytka.

- V OP II. Stupně není povoleno skladování průmyslových hnojiv, nesmí být budovány úložiště ropných produktů a sklady pesticidních látek.

- V pásmu se zakazuje těžba dřevní hmoty (rašeliny, kamene a písku).

- Průmyslová hnojiva se nesmí celoplošně rozmetávat, hnojení při výsadbě a přihnojování sazenic je přípustné.

- Použití pesticidů je ZAKÁZÁNO. Jejich použití při ochraně lesa je možné jen výjimečně ta souhlasu hygienické služby a vodohospodářských orgánů. Přitom lze používat pouze takové prostředky, které jsou povoleny rezortním seznamem  povolených prostředků MŽP (MZe) ČSR. Použití pesticidů musí být v souladu s ustavením vyhlášky č. 6/1977 Sb. „O ochraně jakosti povrchových a podzemních vod“.

- V pásmu se nesmí hnojit dusíkatým vápnem, ledkem, močovinou a čpavkem.

- Lesní školky lze zakládat jen na základě projektu odsouhlaseného vodohospodářským orgánem.

- V pásmu je zakázáno parkování (mimo vozidel majitele vodního díla či vozidel „spolupracujících“ organizací)  Mytí a opravování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhražených  místech ,kde jsou provedena náležitá opatření.

- Při křížení lesních cest a vodních toků (zakreslených v základní vodohospodářské mapě) se provádí odpovídající úpravou vozovek a ochranných příkopů. Přejíždění těchto toků nezpevněným brodem je zakázáno.

- Pokud není zabezpečena ochrana břehů a koryt těchto toků, nelze přes ně přibližovat dříví smykem, pokud se předem neprovedou opatření zamezující narušení břehů, koryt a znečištění vody.

- V pásmu se nesmí budovat jakákoliv zařízení pokud přímo neslouží k obhospodařování lesů v OP I. a II. Stupně.

- Jsou-li v pásmu nezbytně nutné zemní a stavební práce, je k nim vždy třeba souhlas příslušného vodohospodářského orgánu (včetně kladného stanoviska hygienické služby).

- V OP se nesmí provádět příprava aplikačních prostředků.

- Letecká aplikace (mletý vápenec)se provádí výjimečně, a to po projednání s vodohospodářskými orgány a orgány hygienické služby.

- V celém území OP je zakázána podzemní a nadzemní doprava toxických a škodlivých látek, vyjma odvozu tekutých a tuhých odpadů z OP I. a II. Stupně.

- Doprava ropných produktů je možná do maximální výše 3000 l. Na komunikacích při vjezdu do pásma je umístěna dopravní značka B 19.

- Na komunikacích vedoucích pásmem je zakázán posyp chemickými látkami. Pro zimní úpravy je povolen pouze písek a inertní materiály.

- Výstavba mysliveckých zařízení všeho druhu včetně krmišť a posedů je povolena v minimální vzdálenosti 100 m od hranic ochranného pásma I. stupně.

- Při globálním řešení kalamitních těžeb poškozených lesů exhalacemi je nutné vždy přihlížet k vodohospodářským otázkám území. Provést taková opatření, aby nedocházelo ke smýcení celých ploch a tím se nenarušily stávající odtokové poměry daného území a aby nedocházelo ke zhoršení kvality vody ve vodárenské nádrži větším množstvím splachů.

7.2.1 Technická a správní opatření k zabezpečení režimu

- Pásmo je na příjezdových komunikacích vyznačeno tabulkami a dopravními značkami B 19 dle vypracované mapy.

- Text řešící rozsah a režim OP VD Souš obdrží všechny zainteresované orgány a organizace.

- Obsluha vodního díla provádí kontrolu pásma označení příjezdových cest v termínu 1 x měsíčně.

- Detailní pokyny pro činnost a kontrolu v pásmech hygienické ochrany najde obsluha vodního díla v elaborátu zpracovaném podnikem Povodí Labe,s.p.,s názvem „Návrh pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Souš“ vydaném v květnu 1994.