- ÚVOD:

Provozní řád je zpracován pro objekty a zařízení, uvedená jako základní prostředky, ke kterým má  Povodí Labe,státní podnik právo hospodařit. Jedná se o:

- Vzdouvací zařízení (hráz) na Černé Desné, včetně všeho zařízení.

- Vzdouvací zařízení na Bílé Desné (pevný jez), včetně odběrného objektu, přivaděče a štoly.

- Provozní středisko, tj. domek vedoucího hrázného čp. 858, dvojgaráže, dílny a oplocení.

- Domek čp. 900.

- Sklad CO - srub

- Odtokový limnigraf na Černé Desné, včetně přístroje.

- Odběrný objekt, včetně vodárenské štoly, potrubí a uzávěrů až k portálu.

- Přístupové cesty do podhrází, na hráz a k vodárenské štole.

- Nádrž.

- STRUČNÝ POPIS VODNÍHO DÍLA

2.1 Hráz na Černé Desné

Přehradní hráz je přímá, zemní o délce 364 m a výšce 25 m od základové spáry, s korunou na kótě 771,29 m n.m. Stabilizační část je sypaná z hlinitých  písků s drobným štěrkem (žulové eluvium). Jílová těsnící vrstva na návodní straně hráze je v tloušťce 3 – 5 m. Podloží je v návodní patě utěsněno ochanou betonovou zdí, dosahující až na zvětralou žulu v hloubce 8 m pod základovou spáru. Pod základem zdi v pravém boku je injekční clona a v podélné ose hráze , v místě bývalého řečiště je těsnící jílová patka.

Ochranný plášť sestávající z původního opevnění a dodatečně provedeného opevnění po rekonstrukci hráze je o celkové síle 2 m. Původní opevnění sestává s 0,6 m silné betonové vrstvy a dlažby o síle 0,4 m,  přesahující přes korunu hráze. Dodatečné opevnění návodní strany se skládá s vrstvy podkladního betonu tl. 0,1 m., stříkané izolační vrstvy torkret tl. 0,03 m, ochranné betonové vrstvy 0,6 m a povrchu ze žulové dlažby o síle 0,4 m, vyspárované cementovou maltou. Kryt je v patě návodního líce opřen o těsnící betonový blok do podloží. Vzdušná strana hráze je chráněna kamennou rovnaninou. Koruna hráze nemá vlnolam ani ochrannou zídku.

2.2 Spodní výpust

Spodní výpusti jsou tvořeny dvěma ocelovými potrubími DN 1000mm, dlouhými cca 20 m s umístěním ve výpustné štole na úrovni 750,05 m n.m. Každé potrubí je opatřeno párem klínových šoupat DN 1000 a segmentovým uzávěrem, ovládaných elektromotory místně, z horní strojovny manipulační věže nebo z PC v kanceláři domku hrázného.

Kapacita jednoho zcela otevřeného potrubí

| m n.m. | kapacita v m3.s-1 |
| --- | --- |
| 752,00 | 3,72 |
| 769,17 | 11,2 |

2.2.1 Šoupátková věž s komorou šoupátkových uzávěrů a komorou segmentových uzávěrů

2.2.1.1 Šoupátková věž

Vstup do šoupátkové věže je z koruny hráze. Věž má kruhový průřez (vnitřní průměr 3,5 m, tloušťka zdí 0,75 m). Výška věže je celkem 30 m, cca 8 m přečnívá nad korunu hráze. Věž je ve spodní části vybudována z monolitického betonu, horní část vystupující nad povrch hráze je vyzděna z kamene.

2.2.1.2 Komora šoupátkových uzávěrů

Do komory uzávěrů je přístup ze šoupátkové věže, sestupem po šikmých ocelových žebřících s šesti podest (včetně vstupní).

Prostor komory šoupátkových uzávěrů je oproti šoupátkové věži rozšířen na rozměř (šířka x délka) 3,5 m x 4,060 m, přičemž k protivodní zátce je prostor rozšířen o 0,25 m a povodní zátce 0,31 m.

Povodní zátka s monolitického betonu,s prostupem potrubí 2 x DN 1000 a potrubím odvodnění komory šoupátkových uzávěrů je jednostupňová o celkové délce cca 7,70 m.

Návodní zátka s monolitického betonu, s prostupem potrubí 2 x DN 1000 je trojstupňová o celkové délce 4,40 m. Z komory šoupátkových uzávěrů je na horní etáž věže vyvedena plastová trubka DN 150, ve které je uložena tlaková sonda limnigrafu.

Odvodnění Komory uzávěrů je provedeno odvodňovacím potrubím 150 mm o délce cca 10,20 m, vyústěným v prostoru mezi segmentovými uzávěry.

Komora uzávěrů je od vzdušné i tlakové části potrubí oddělena betonovými zátkami.

V komoře uzávěrů se (na každém s dvojice potrubí DN 1000) nachází:

Revizní návodní uzávěr (šoupě ) – klínová šoupata, jednostranně těsnící DN 1000, umístěna jako první  na každém potrubí. Šoupata jsou ovládána servopohonem AUMA SA 14.1.- 90. Ovládat revizní uzávěr je možné ručně - otáčením ručního kola, motorově z ovládací skříňky MD2 umístěné v dolní strojovně v prostoru šoupat – polohu šoupata signalizuje mechanický kotouček polohy umístěný na servopohonu, z rozvaděče v manipulačním prostoru věže, nebo z počítače umístěného v kanceláři domku hrázného.

Revizní šoupata jsou používána pouze pro uzavření potrubí, při opravách manipulačních šoupat, čištění česlí apod. Jejich provozní poloha je plně otevřená nebo uzavřená. Krajní polohy jsou omezeny koncovými vypínači v servopohonu. Úplné, těsné uzavření je nutno dokončit ručně, ručním kolem na servopohonu.

Revizní povodní uzávěr (šoupě) – klínová šoupata, jednostranně těsnící DN 1000, stejného typu jako revizní šoupata. Šoupata jsou ovládána servopohonem ROTORK IQ 20.B4.72.

Ovládání je ruční– otáčením ručního kola, pomocí motoru z místa – přímo na servopohonu, z rozvaděče v manipulačním prostoru věže, nebo z počítače umístěného v kanceláři domku hrázného čp. 858.

2.2.1.3 Komora segmentových uzávěrů

Komora segmentových uzávěrů je situována do odpadní části štoly za šoupátkovou věží. Profil odpadní štoly byl rozšířen a zvýšen vyražením konického prostoru o délce 13m, který plynule přechází z rozměru štoly 3,00 m x 2,530 m na rozměr 4,80 m x 4,14 m. Stěny výrubu jsou stabilizovány stříkaným betonem vyztuženým karysítí a přikotvenou svorníky do stěn.

Vlastní objekt je rozdělen do dvou etáží. Proveden je z litého ŽB. V horní etáži o rozměrech (šířka, výška, délka) (výrub – 5,20m x 6,90m x 5,00m), (čisté rozměry prostoru – 5,00 m x 4,30 m x 4,90 m) jsou pohony segmentových uzávěrů a MVE (turbína i generátor) a servopohony ROTORK IQ 20.B4.72, určené k ovládání klapek segmentových uzávěrů. V dolní etáži, do níž je vstup umožněn zakrytým prostupem v podlaze za pomocí žebříku z úrovně horní etáže komory segmentových uzávěrů, jsou vlastní segmentové uzávěry a mezi potrubím je vyústěna savka od MVE, odvodňovací potrubí  150 mm ze šoupátkové šachty a potrubí DN 150 sanačního obtoku (viz Strojně Technologická část). Pro soustředění odtokového paprsku od segmentových uzávěrů jsou na obou stěnách konického prostoru  osazeny usměrňovací křídla z  U profilu 200 mm. Zavzdušnění komory horní etáže komory segmentových uzávěrů je prováděno samočinně otvorem o rozměrech 630 mm x 1000 mm.

Pozn: V prostoru servopohonů a při levé zdi je podlaha horní etáže komory segmentových uzávěrů  zvednuta o 1,20 m. V tělese zdí oddělující komoru segmentových uzávěrů a odpadní štolu jsou dvě okna krytá žaluziemi pro přisávání vzduchu při otevření Segmentových uzávěrů.

Přístup do horní etáže komory segmentových uzávěrů je umožněn přístupovou štolou z komory šoupátkových uzávěrů. Jedná se o prostor o rozměrech (šířka x výška x délka) 1,30 m x 2,375 m x 7,245 m. Prostor štoly je v původním stavu po výrub, bez obetonování či jiného zabezpečení stěn.

V komoře segmentových uzávěrů jsou no konci obou potrubí základových výpustí nainstalovány regulační segmentové uzávěry se servopohonem ROTORK, ovládaným místně (přímo na sevopohonu), z rozvaděče v manipulační věži nebo z PC umístěného v kanceláři domku hrázného.

2.3 Výpustná štola

Výpustná štola je komorou uzávěrů dělena na část tlakovou o délce cca 87 m a část vzdušní (odpadní) o délce 53,31 m.

Výpustná  štola má dva vtoky. Původní vtokový portál, chráněný šikmými česlemi se dnem na kótě 749,05 m n.m., druhý uspořádaný jako šachtový, vybudovaný v období první rekonstrukce roku 1925 s přelivnou hranou na kótě 754,57 m n.m. se zaústěním cca 16 m za portálem.

Při rekonstrukci byla původní délka výpustné štoly zkrácená o (5,00 m) současné komory segmentových uzávěrů.Vzdušná část výpustné štoly činí nyní 53,31 m. . Rozšířená část štoly za segmentovými uzávěry se z profilu 4,80m x  4,14m zužuje na  3,00m x 2,530 (šířka x výška) tj. původní profil štoly.  Výpustná štola je vylámaná ve skále, zpevněná obezdívkou. Složený profil štoly tvoří v dolní části obdélník, v horní části profil uzavíraný půlkruhovým obloukem o poloměru r = 1,5 m. Maximální šířka štoly je 3 m, maximální výška v ose 2,5 m. Rozšířená část štoly (v délce 8,10 m) je stabilizována vyztuženým stříkaným betonem, na obezdívku byl uchyceny usměrňovací křídla z U profilu 200mm na předem zabetonované kotevní prvky. V rámci rekonstrukce spodních výpustí byla původní část štoly odbourána na výšku 1,2m – 1,4m a znovu vybetonována litým betonem do bednění. V klenbě byla ponechána původní obezdívka. Výtokový portál je vyzděn z kamenných kvádrů. Dno je opevněno kamennou dlažbou do betonu. Od výtokového portálu je do vývaru otevřené koryto s šířkou ve dně 5,28m s kamennými opěrnými zdmi se dnem na kótě 748,35 m n.m., které má před zaústěním do vývaru o délce 62 m o hloubce 0,2 m, příčný práh s přelivnou h ranou na kótě 748,95 m n.m.

2.4 PŘELIVY

2.4.1 Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv tvoří nehrazený boční přeliv při levé straně hráze s přetékanou korunou po obou stranách spadiště (půdorysný tvar přelivu je ve tvaru protažené podkovy). Při levém břehu přechází koruna po 27 m do terénního svahu. Přelivná hrana je po celé délce chráněna ocelovým L profilem. Minimální hloubka dna spadiště pod přelivnou hranou je 2 m. Stupňovité spadiště má spád 4,4  a je ukončeno prahem vysokým 0,85 m.

Odpadní koryto spadiště tvoří kaskáda osmi stupňů výšky 2 – 2,5 m. Šířka kaskádového koryta kolísá mezi 12,2 – 12,7 m. Délky jednotlivých stupňů jsou: 49,84 m, 13,88 m,  10,80 m, 10,60 m, 6,40 m a 3 x 6,20 m.

Kaskádový svod je ukončen ve dne vývaru na kótě 747,57 m n.m.

Kaskáda stupňů je opevněná kamennou dlažbou do betonu. Zdi mají kamenný obklad a betonový parapet.

| ## Kóta koruny přelivu | 768,17 m n.m. |
| --- | --- |
| Délka přelivné hrany | 66,5 m |
| Účinná délka přelivné hrany | 42,0 m |
| Plochá koruna šířky | 2,0 m |
| Sklon směrem k přelivné hraně | 1 : 10 |

Bezpečnostní přeliv je přemostěn lávkou betonové konstrukce spojující těleso hráze a s komunikací vedoucí na hráz s do podhrází.

2.4.2 Nouzový přeliv

Na levé straně přehradního profilu je terén nižší než koruna hráze. Toho lze využít jako nouzového terénního přelivu, který podstatně zmenší riziko ohrožení hráze proti přelití při povodních větších než je posuzovaná povodeň podle kritérií TBD.

Průtoky pravou (nižší) částí nouzového terénního přelivu budou odtékat po klesající komunikaci a z části budou přelévat levou zeď skluzu bezpečnostního přelivu. Ostatní průtoky směřují mimo objekt hráze.

| # Koruna přelivu | 769,95 m n.m. |
| --- | --- |
| Spodní úroveň terénního přelivu | cca 770,00 m n.m. |
| Koruna hráze | 771,29 m n.m. |

2.5 Odběrný vodárenský objekt

Věžový odběrný objekt je betonová věž umístěná v nádrži 60 m od hráze. Objekt je půdorysných rozměrů 2,3 x 5,9 m a výšce 17,5 m a má horní úroveň na kótě 769,05 m n.m. Do spodní části ke strojovně uzávěrů je přístup vodárenskou štolou. Vodárenský odběr má dvě odběrné etáže na kótách 760,05 m n.m. a 754,05 m n.m.

Vtoky odběrů  1200 mm jsou chráněny mříží a uzavíratelné stavítkem, ovládaným shora z odběrné věže. Vtoky odběrů jsou při běžném provozu otevřené. Manipulovat je možno pouze ručně z plošiny odběrného objektu, přístup na plošinu je možný pouze z vody. (V létě lodí, v zimě po ledu – při jeho dostatečné síle.)

Profil DN 1200 mm plynule přechází do profilu DN 800 mm. Dalšími uzávěry na jednotlivých větvích jsou šoupata ovládaná elektromotorem. Větve jsou zaústěny do jednoho odběrného potrubí DN 800 mm, které je umístěno v pravé polovině vodárenské štoly na betonových blocích. Svislá osa potrubí je odsazena od osy štoly o 0,50 m, vodorovná osa potrubí je 1,08 m nade dnem štoly. Ve dně štoly vodárenských odběrů je vybudován sběrný žlab pro odvod průsakové vody v jehož profilu u vstupních vrat je osazeno čidlo s přenosem údajů do PC v kanceláři domku hrázného a Thomsonův přeliv pro ruční měření průsakové vody.

Štola kruhového profilu o vnitřní světlosti 2,60 m je ze železobetonových prefabrikátů tl. 0,14 m. Štola je dlouhá 220 m a její podélný spád (i spád osy potrubí je 0,1 ).

2.6 Vzdouvací a odběrný objekt na Bílé Desné

2.6.1 Vzdouvací objekt

Voda je do odběrného objektu umístěného u levého břehu vzdouvaná pevným betonovým jezem. Část toku od profilu jezového tělesa po konec vývaru je obdélníkového profilu.

| ## Kóta přelivné hrany pevného jezu | 820,62 m n.m. |
| --- | --- |
| Délka přelivné hrany pevného jezu | 21,15 m |
| ### Kóta dna vývaru | 817,40 m n.m. |
| Délka betonového vývaru | 7,90 m |
| ### Kapacita jezu při výšce přepadu 0,7 m | 73 m3.s-1 |
| (cca Q100) |  |

Betonový vývar je ukončen prahem se sklonem 1 : 2. Za šikmým, prahem pokračuje lichoběžníkové koryto široké ve dně 20,90 m s kynetou hlubokou 0,80 m a šířkou ve dně 6,30 m. Kóta dna kynety na začátku upraveného koryta je 818,04 m n.m. Koryto má v upravené části v délce 15,4 m sklon 1,364 , pak v úseku délky 9,0 m sklon 7,5  a v dalším úseku délky 6,5 m sklon 8,46 . Za prahem vývaru je v upraveném korytě osazena limnigrafická stanice (v současné době nevyužívaná).

V levém křídle pevného jezu je potrubí  200 mm pro zajištění zůstatkového minimálního průtoku 0,027 m3.s-1 do Bíle Desné a štěrková propust uzavíratelná stavidlem 1 x 1,5 m, s ručním ovládáním.

2.6.2 Odběrný objekt na Bílé Desné

Vlastní odběrný objekt tvoří domek o půdorysných rozměrech 6,6m x 6,2m se vtokem z nadjezí, který je tvořen čtvercovým otvorem (2 x 2 m) se dnem na kótě 818,72 m n. m. Na vtoku jsou šikmé česle, za nimiž ve vzdálenosti 1,7 m je odběrný jízek vysoký  0,8 m, široký 2 m, s korunou na kótě 819,56 m n.m. Za odběrným jízkem, před vtokem do potrubí, je osazen limnigrafický přístroj s týdenním zápisem množství vody převáděném do nádrže Souš. Pevný práh má drážky pro možnost provizorního hrazení.

Jízek zabraňuje přístupu dnových splavenin do vlastního odběrného objektu, ze kterého je voda vedena železobetonovým tlakovým potrubím TZA 11 DN 800 mm, dlouhým 573,89 m. Vlastní potrubí je vedeno nejprve ve sklonu 0,75  v délce 460,8 m, pak následuje úsek dlouhý 97,5 m ve sklonu 2,3  a koncový úsek o délky 15,5 m ve sklonu 1 .

Potrubí je uloženo v zemní rýze na betonových pražcích rozměrů 50/20/16 cm s betonovaným sedlem. Na začátku potrubí je kanálové šoupě DN 800 mm s ručním ovládáním umístěným v  domku nad odběrem. Je zde umístěno čidlo (napájené baterií se slunečním kolektorem) pro přenos údajů převáděného množství vody do nádrže vodního díla Souš se zápisem do PC v kanceláři hrázného. V místě zaústění přívodního řádu do štoly je potrubí obetonováno, štola je zde opatřena ochrannou mříží proti vstupu. Na trase přívodního potrubí je 13 revizních šachet.

2.7 Štola z Bílé do Černé Desné

Pro další převod vody z Bílé Desné do Černé Desné se využívá původní štola z roku 1914, dlouhá 1145 m, která má jednotný sklon 0,99 . Původně byla vylámána ve skále. Při rekonstrukci pak částečně obnovena a doplněna obezdívkou a z části zůstal výlom ve skále.

Dno na vtoku je na kótě 812,80 m n.m., na výtoku 801,90 m n.m. Příčný řez štoly je ve spodní části obdélníkového profilu o šířce 23,3 m a výšce 1,2 m, na který navazuje půlkruhová klenba o r = 1,15 m. Dno štoly je mírně obloukovitě sníženo, takže celková výška v ose je 2,5 m. Průsaky za obezdívku jsou oddrénovány do štoly, dno je po celé délce vyčištěno. Vtokový i výtokový portál štoly je uzavíratelný ochrannou mříží.

Koryto vodoteče pod vyústěním štoly je ponecháno v přírodním stavu.

2.8 Nádrž

Celková délka vzdutí nádrže je cca 2,2 km, maximální zátopa po neovladatelný ochranný prostor je cca 86 ha. Břehy po obvodu nádrže jsou zalesněny. Po levém břehu nádrže je vedena komunikace druhé třídy č. II/290, vzhledem k vodárenskému využití nádrže je provoz na této komunikaci povolen pouze v letním období. Pro případný únik ropných látek způsobených provozem motorových vozidel je komunikace opatřena podél nádrže nepropustným příkopem a osazeno 21 lapolů na likvidaci ropných produktů. Z obou stran je na poslední křižovatce osazena zákazovými značkami B – 19 (zákaz přepravy ropných produktů) a zákazem zastavení. Na levém břehu, mimo I. PHO je vybudován areál zotavovny MV ČR. Odpadní vody z tohoto zařízení jsou vedeny mimo prostor nádrže. Do prostoru nádrže ústí z obou stran celkem 9 bezejmenných přítoků, hlavní přítok Černá Desná je veden jako vodohospodářsky významný tok. Ústí  převáděcího objektu Bílé Desné, je vedeno do bezejmenného přítoku, který ústí jako poslední pravostranný přítok Černé Desné cca 500 m nad maximálním vzdutím. Odběrný objekt (viz 3.5) je situován cca 60 m od hráze. Hranice maximální zátopy je vyznačena žulovými mezníky. Vzhledem k využívání nádrže k vodárenským účelům jsou v okolí nádrže stanovena ochranná pásma I a II stupně. (viz. samostatná dokumentace)

2.8.1 Domek vedoucího hrázného čp. 858/III

Jednopodlažní domek, obložený dřevem s plechovou střešní krytinou, částečně podsklepený.

Objekt je dělený na část obytnou a část služební. Obytnou částí je bytová jednotka 3 + 1, služební část je kancelář vedoucího hrázného a sociální zařízení.

Kanalizace:je svedena  kameninovou troubou DN 200 v délce 105 m do biologického septiku BS – 40.

Přívod vody:je zajištěn z vodovodního řadu Sč. VaK polyetylenovou přípojkou 6/4“ v délce 260 m.

Přívod elektrické energie: je zajištěn dvěma kabely AYKY a x 25 mm2 z trafostanice SČE Liberec. Kabely jsou zaústěny do skříně HDS.

Topení: - služební část: akumulační kamna o výkonu 6 kW.

- bytová jednotka: kamna HD (2 x 5 kW a  x 4 kW + topení na uhlí)

Větrání: přímé, okny.

Spoje: státní telefonní linka 483 383 215, radiostanice s volacím znakem EBC 772

2.8.2 Domek čp.900

Typový dům TL 6 o rozměrech 8 x 8 m, dřevěný, montovaný, jednopodlažní, podsklepeny s bytovou jednotkou 1 + 3.

Vytápění: Ústřední topení na tuhá paliva s nuceným objehem + přídavné topení AK kamny o výkonu 6 kW.

Přívod vody: polyetylenový přípojka z řadu Sč. VaK.

Kanalizace: je svedena  kameninovou troubou DN 250 do společného septiku Sč. VaK.

Objekt byl dodatečně zateplen polystyrenem, heraklitem a nástřikem omítky.

U domku hrázného je jako samostatný objekt garáž o rozměrech 6 x 3 m.

2.8.3 Garáže

Zděná dvojgaráž o rozměrech 10 x 6 m s přístavkem. Sedlová střecha s plechovou krytinou a odděleným přístavkem. První část slouží k uložení služebních vozidel a mechanizace, druhá část k uložení soukromého vozidla, oddělený přístavek k uložení služebních lodí v zimním období.

Vytápění garáží: Akumulační kamna o výkonu 1 x 5 kW a 1 x 3 kW.

2.8.4 Dílny

Dodatečně vybudovány jako přístavek k domu čp. 858. Objekt je vybudován z pěnosilikátu, střecha je pokryta krytinou z vlnitého plechu. Prostor je rozdělen na dvě části o rozměrech 5 x 3,80 m a 6,80 x 3,80 m. Jedna část je využívaná jako truhlářská dílna, druhá část jako údržbářská dílna.

Vytápění dílny: lokální kamna na tuhá paliva

2.8.5 Pozemky provozního střediska

Celý pozemek provozního střediska je oplocen. Oplocení je plaňkové  rozměru 5 x 5 x 150 cm s nosnými ocelovými sloupky po celé délce 220 m.

2.8.6 Sklad CO (Srub)

Srubová stavba s umístěním v I OP mezi silnicí a zátopou na levém břehu nádrže před koncem vzdutí. Objekt je vybudován na kamenných základech, částečně podsklepený, jednopodlažní o rozměrech 6 x 6 m. Topení je zajištěno kamny na tuhá paliva, přívod elektrické energie není zajištěn. Vedle objektu se nachází studna s ruční pumpou. Dude demolována.

2.9.1 Přístupová komunikace do podhrází

Odbočuje z účelové komunikace LZ Harrachov v délce cca 300 m. povrch je zpevněn hutněným štěrkopískem, šířka komunikace je cca 3 m.

2.9.2 Komunikace do podhrází k portálu vodárenské štoly

Odbočuje z účelové komunikace Sč. VaK v prostoru před mostem k úpravně v délce cca 80 m. Povrch je zpevněn živičným kobercem, šířka 4 m.

2.9.3 Komunikace na hráz

Odbočuje z účelové komunikace LZ Harrachov v délce cca 50 , šířka komunikace 3 m. Povrch je zpevněn zhutněným štěrkem.

Všechny uvedené účelové komunikace jsou osazeny značkou zákaz vjezdu s povolením vjezdu pouze pro Povodí Labe s.p., LZ, Sč., VaK a orgány hygienické služby.

- POKYNY PRO PROVOZ, KONTROLU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ ČÁSTI

3.1 Pokyny pro provoz

3.1.1 Hráz na Černé Desné

- Komunikace na koruně hráze musí být trvale a bezpečně přístupná po celý rok.

- Na koruně hráze je povolen vjezd pouze vozidlům Povodí Labe, s.p. a vozidlům s písemným povolením provozovatele vodního díla.

- Na koruně hráze je zakázáno skladování jakéhokoliv materiálu.

- Vstup do šoupátkové věže musí být vždy volný.

- Při provádění prací na vzdušném líci musí být dodrženy zásady protierozní ochrany.

- Opevnění návodního i vzdušného líce musí být trvale funkční.

- Koruna hráze musí být při snížené viditelnosti osvětlena pouze při provádění prací obsluhy vodního díla a provádění prací spojených s opravami a údržbou.

- Při vstupu do šoupátkové věže musí mít obsluha připraveno náhradní osvětlení (bateriové, akumulátorové).

- Na hrázi a v její blízkosti musí být trvale osazeny všechny předepsané značky (zákaz vjezdu, označení hygienického pásma, zákaz vstupu, apod.).

3.1.2 Výpustná zařízení

- Před prostorem vstupu do vzdušní části štoly nesmí být skladován žádný materiál.

- Objekt musí být zabezpečen prosti přístupu cizích osob.

- Vstup do vzdušné části odpadní štoly je povolen pouze dvojici pracovníků.

- Bezpečnostní přeliv musí být vždy trvale funkční.

- Při mimořádné manipulaci (např. vypouštění povodňových objemů z prudkých letních bouřek) je obsluha povinna toto oznámit (pokud je to možné) dalším vodním dílům v povodí Jizery.

- Před vlastní manipulací s uzávěry se provádí preventivní prohlídka uzávěrů, mechanizmů, vývarů a části odtokového koryta (zda není někde překážka bránící manipulaci nebo plynulému odtoku vody).

3.1.3 Odběrné zařízení

- Přístup do věžového objektu musí být vždy zajištěn, tzn. v odběrné štole nesmí být skladován žádný materiál.

- Obě odběrné etáže musí být trvale funkční, v případě oprav nebo revizí ( s výjimkou krátkodobých zkoušek uzávěrů) musí být tato situace předem projednána s vodoprávním orgánem a vedením Sč. VaK.

- Při  provádění funkčních zkoušek zařízení se tato skutečnost musí předem projednat s úpravnou vody ( nebezpečí stržení tlaku v potrubí, nežádoucích plavenin apod.).

3.1.4 Vzdouvací a odběrný objekt na Bílé Desné

- Na přelivné hraně nesmí být žádná naplavenina bránící funkci zařízení.

- Vtok do potrubí pro převod min. zůstatkového průtoku o ø 200 mm musí být vždy plně průtočný.

- Štěrková propust včetně hrazení musí být trvale funkční.

- Kyneta pro odvádění malých průtoků musí být stále ve funkčním stavu, včetně měrného profilu osazeného limnigrafu ( ČHMU).

- Při čištění zdrže ( a funkci štěrkové propusti) se tato skutečnost musí předem projednat s Sč. VaK ohrožení kvality přímého odběru pro úpravnu Desná I.

- Celé odběrné zařízení pro převádění vody do nádrže Souš musí být vždy ve funkčním stavu.

- Příjezdová komunikace k tomuto zařízení musí být trvale funkční po celý rok.

3.1.5 Nádrž

- Na hladině nesmí být splaveniny, které by mohly narušit části vodního díla nebo zhoršovat jakost vody v nádrži  a všeobecné hygienické podmínky.

- Při prudkých bouřkách je nutno sledovat stav a projevy rybí osádky (nebezpečí vypláchnutí „kyselých vod“ z rašelinišť). V případě neobvyklých jevů je nutno upozornit úpravnu vody a povolat laboratoře PL, (případně laboratoře Sč. VaK).

- Na březích nádrže nesmí být nežádoucí vegetace, která by mohla ohrozit břehy.

- Označení maximální zátopy (žulovými mezníky) musí být trvale funkční.

- Při provozu služebních lodí se musí obsluha řídit Řádem plavební bezpečnosti.

- Před zimním obdobím se musí služební lodě odstranit z hladiny a uložit na určeném místě.

- Na nádrži je hospodařeno s rybí osádkou podle tzv. účelového rybářského hospodaření zpracovaného VÚRH, ve smyslu zákona č. 102/1963 Sb. a prováděcích vyhlášek. Nádrž je zařazena do I. Kategorie, a proto je zde individuelní regulační odchyt ryb zakázán. Povoluje se pouze regulační odchyt hromadnými pomůckami (sítě, agregáty apod.)

3.1.6 Provozní středisko

- Prostory provozního střediska mohou být využívány jen k těm účelům, ke kterým jsou určeny.

- Domky hrázných mohou sloužit pouze pro trvalé bydlení zaměstnanců Povodí Labe, s.p. na vodním díle,občasné ubytování cizích osob (ve služební části nebo na pozemku) může být uskutečněno pouze s vědomím provozovatele vodního díla.

- Provozní středisko i domky hrázných musí být trvale napájeny elektrickou energií, musí být zajištěna pitná voda, řádná likvidace odpadních vod a v topném období musí být v potřebné míře vytápěny.

- Při užívání provozního střediska je nutné dbát na všechny zásady hygieny, požární ochrany, bezpečnosti práce apod.

3.1.7 Domek čp. 900

V současné době slouží pro náhradní ubytování rodiny vedoucího hrázného. Do budoucna se připravuje využití domku pro rekreační účely. Není předmětem provozního řádu.

3.1.8 Sklad CO - srub

Využívání tohoto objektu se řídí podle jiných předpisů. Není předmětem provozního řádu.

Bude se bourat

3.1.9 Příjezdová komunikace na hráz a do podhrází

Jedná se o účelovou komunikaci, tj. sloužící pouze potřebám obsluhy vodního díla, Sč VaKu, případně kontrolním a revizním orgánům.

- Komunikace musí být trvale a bezpečně průjezdná – v zimě sněžnými vozidly. Na komunikaci nesmí být skladován žádný materiál.

- Na komunikaci je povolena maximální rychlost 40 km/ hod.

- Na vjezdu musí být trvale osazena značka – zákaz vjezdu, eventuálně pouze pro obsluhu VD a Sč. VaK, nebo pouze pro dopravní obsluhu apod.

3.2 Pokyny pro kontrolu a údržbu

Veškeré informace jsou uvedeny v bodu 4 stavební části tohoto  provozního řádu.

3.2.1 Hráz na Černé Desné

Kontrolní činnost na všech objektech hráze provádí hrázný při každodenní obchůzce. Zvlášť důkladnou kontrolu provádí po vydatných srážkách, v zimním období a při zvýšených stavech v nádrži.

Pravidelně sleduje množství prosakující vody v pozorovacích sondách (včetně přesných záznamů).

Ke kontrole návodního líce a všech zatopených částí objektu se využívá zaklesnutá hladina, případně se vyžádá spolupráce potápěčů. V době, kdy není hladina pokryta ledem, sleduje se pohyb vody v nádrži (klidná hladina, vlnobití včetně šíře pruhu návodního svahu hráze omývanou vlnami).

3.2.2 Odběrná a výpustná zařízení

3.2.3Vzdouvací a odběrný objekt na Bílé Desné

Tato kontrola se provádí pochůzkou 1 x týdně, v případě velké vody dle potřeby 1 x denně.

3.2.4 Nádrž

Kontrolu nádrže provádí obsluha 1 x týdně, buď pochůzkou po obvodu nádrže nebo pojížďkou služební lodí. Zvlášť důkladná kontrola se provádí po vydatných srážkách, po silném vlnobití a po zimním období.

Kontroly vlastních ochranných pásem jsou podrobně zpracovány v Doplňkové části č. VI. tohoto provozního řádu.

3.2.5 Provozní středisko

Vizuální kontrola celého oploceného objektu provozního střediska se provádí při každodenní obchůzce. Kontroluje se vizuálně stav všech objektů, osvětlení atd.

3.2.6 Domek č.p. 900 a sklad CO

Řídí se na základě jiných předpisů, není předmětem provozního řádu.

3.2.7 Příjezdová komunikace na hráz a do podhrází

4. PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH ÚKONŮ A TERMÍNŮ PROVÁDĚNÍ KONTROLY A ŮDRŽBY

Stavební části přehrady

| Název úkonu (popis prací) | Četnost |
| --- | --- |
| Kontrola vzdušného líce,paty hráze,bočního zavázání hráze a údolí pod hrází. | Denně |
| Kontrola stavu zděných a betonových částí hráze a vzd.objektu na B.Desné. | 2x týdně |
| Odstranění nežádoucí vegetace v místech navázání návodního líce do břehů. | 1x rok |
| Vyčištění žlábků,propustků a příkopů. | 1x rok |
| Kontr.kovové výstroje hráze (zábradlí,stupadla,poklopy,žebříky apod.),údržba,odstr.ned. | 1x rok |
| Odstranění nežádoucích porostů a vegetace zdiva,dlažeb,návodního líce hráze. | 1x rok |
| Kontrola štol a přivaděčů (B.Desná). | 1x rok |
| Vizuální kontrola stavu stěn vývaru. | 1x rok |
| Vyčištění štol. | 1x rok |
| Vyčištění drenáží v hrázi. | 1x rok |
| Úklid vodárenské štoly,odběrného objektu a věže spodních výpustí. | 1x rok |
| Údržba všech komunikačních prvků (žebříky,stupadla,schody) - čištění,nátěry. | 1x rok |
| Drobné opravy spárování,zdiva,omítek a betonů. | 1x 2 roky |
| Obnova nátěrů kovové výstroje hráze a vzdouvacího objektu na B.Desné. | 1x 5 let |
| Kontrola trvale zatopených částí vývaru. | 1x 5 let |
| Úklid sněhu a posyp komunikací. | dle potř. |
| Odstranění naplavenin z prostoru hráze,odvoz a likvidace naplavenin. | dle potř. |

Měřící zařízení

| Název úkonu (popis prací) | Četnost |
| --- | --- |
| Kontrola a případně obnova bezpečnostního a výstražného značení. | 1x měsíc |
| Údržba komunikací a zpevněných ploch. | 1x rok |
| Kontrola, očištění a obnova nátěrů orientačních tabulí a znač.PHO. | 1x rok |
| Očištění a obnova nátěrů hraničních kamenů. | 1x rok |
| Kontrola stavu oplocení a případná oprava poškozeného oplocení. | 1x rok |
| Prořezávky stromů. | 1x rok |
| Vymícení nežádoucích křovin,údržba doprovodného a břehového porostu. | 1x rok |
| Vyčištění odvodňovacích rigolů. | 1x rok |
| Očištění a obnova nátěrů oplocení a ostatních kovových konstrukcí v okolí budov. | 1 x 5 let |
| Úklid sněhu a posyp komunikací. | dle potř. |
| Sekání, hrabání a údržba travních ploch. | dle potř. |

Ostatní provozní činnost

| Měření a záznam provozních a povětrnostních podmínek. | Denně |
| --- | --- |
| Sledování a hlášení zimních jevů. | Denně |
| Kontrola stavu vodního díla v rámci TBD vč. strojních a elektrotechn. Zařízení. | Denně |
| Řídící a administrativní práce vedoucího VD. | Denně |
| Kontrola pásem hygienické ochrany a značení PHO. | 1x týdně |
| Měření hladin v hydrologických vrtech,průsaky,měření na B.Desné,měření pH. | 2x týdně |
| Kontrola prostředků požární ochrany, skladu hořlavin a uložení hořlavých materiálů. | 1x měs. |
| Kontrola nádrže a pobřežních pozemků pojížďkou po hladině. | 1x měs. |
| Manipulace s uzávěry přehrady. | dle potř. |
| Neplánované opravy. | dle potř. |

Provozní a obytné budovy

| Úklid služebních místností v provozní budově a v kanceláři. | Denně |
| --- | --- |
| Úklid ve všech prost.provoz.budov, společných prostor obyt.budov a okolí všech budov. | 1x týdně |
| Kontrola stavu kotlů, rozvodů a topných těles topení. | 1x týdně |
| Odvoz odpadů včetně kovového šrotu. | dle potř. |
| Vybírání sazí a drobné opravy komínů. | 1x rok |
| Kontrola vodovodních rozvodů a zařízení. | 1x rok |
| Údržba a drobné opravy střešní krytiny. | 1x rok |
| Kontrola funkce kanalizace, čištění jímek na kanalizaci. | 1x rok |
| Kontrola stavu provozních a obytných budov - střecha, obvodový plášť, okna, dveře, | 1x rok |
| podlahy,společné a provozní prostory,klempířské prvky. |  |
| Impregnace dřevěných konstrukcí všech budov. | 1x 3 roky |
| Vybílení a vymalování provozní budovy, obytných budov, velínu, dílen. | 1x 3 roky |
| Obnova nátěrů oken, dveří, okapů, zábradlí, oplechování střechy. | 1x 5 let |
| Obnova a povrchová úprava omítek. | 1x 5 let |
| Vyvážení žumpy. | dle potř. |
| Drobné opravy a odstraňování nedostatků zjištěných při kontrole budov. | dle potř. |