- POPIS – STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST

  - Spodní výpusti ø 1000 mm – všeobecné údaje

Ve spodní části manipulační věže na hrázi jsou umístěny dvě samostatné spodní výpusti.

Na každé výpusti jsou umístěny tři uzávěry:

1/ Revizní uzávěr návodní (šoupě )

2/ Revizní uzávěr povodní (šoupě)

3/ Provozní regulační uzávěr (segmentový uzávěr)

Vtok na spodní výpusti je proveden jako příčná štola ve spodní části hráze. V prostoru pod manipulační věží je ve štole osazeno 2x ocelové potrubí DN 1000 mm s osou vtoku na kótě 750,04 m n.m. o délce 6,150 m. Pomocí spojovacího dílu  jsou do potrubí namontována vždy dvě šoupata DN 1000 mm. Výtok za šoupaty je proveden ocelovým potrubím  DN 1000 o délce 3,5 m. Po rekonstrukci v letech 2001 – 2003 došlo k prodloužení stávajícího potrubí o část dlouhou 7,250 m. Prodloužení bylo napojeno na stávající přírubový spoj. Přímá část prodloužení je přes dvě lomová kolena (úhel ohybu cca 5,5º) napojena na koncovou část, tvořenou přechodem na koncový segment o délce 1,70 m. Ovládání koncového segmentového uzávěru je zajištěno pomocí elektrického servopohonu  s elektromotorem firmy ROTORK.

Na „šikmou“ část prodloužení je na pravém potrubí vertikálně připojena svárem příruba DN 300 PN 10 a k této přírubě je připojeno přívodní potrubí k horizontálnímu spirálovému čerpadlu pracujícímu jako turbina. Odpad od turbiny (savka) je umístěn mezi segmentovými uzávěry. Turbina, generátor, ovládání koncového segmentu a vstup do štoly spodní výpusti je umístěna v nove vyrubané strojovně v tělese hráze.

Ze „šikmé“části prodloužení potrubí obou spodních výpustí je rovněž vyvedené ocelové potrubí DN 150 mm sloužící pro umožnění sanačního průtoku v době „nečinnosti turbiny“. Oba vývody jsou osazeny šoupátky a po spojení do jednoho potrubí rovněž osazeného šoupátkem, vyvedeny do odpadní štoly, do prostoru savky mezi koncové segmentové uzávěry.

Revizní uzávěr - návodní klínová šoupata, jednostranně těsnící DN 1000, umístěna jako první  na každém potrubí. Ovládání je vyvedeno pomocí stoupajícího vřetene do manipulačního prostoru. Šoupata jsou ovládána servopohonem AUMA SA 14.1.- 90.

Ovládat revizní uzávěr je možné ručně - otáčením ručního kola, motorově z ovládací skříňky MD2 – polohu šoupata signalizuje mechanický kotouček polohy umístěný na servopohonu, z rozvaděče v manipulačním prostoru věže, nebo z počítače umístěného v kanceláři domku hrázného čp. 858.

Revizní šoupata jsou používána pouze pro uzavření potrubí, při opravách regulačních uzávěrů. Jejich provozní poloha je plně otevřená nebo uzavřená. Krajní polohy jsou omezeny koncovými vypínači v servopohonu. Úplné, těsné uzavření je nutno dokončit ručně, ručním kolem na servopohonu.

Revizní uzávěry – revizní povodní klínová šoupata, jednostranně těsnící DN 1000, stejného typu jako revizní šoupata. Šoupata jsou ovládána  servopohonem ROTORK IQ 20.B4.72.

Ovládání je ruční– otáčením ručního kola, pomocí motoru z místa – přímo na servopohonu, z rozvaděče v manipulačním prostoru věže, nebo z počítače umístěného ve služební části domku hrázného čp. 858..

Všechny revizní uzávěry jsou umístěny na dně šoupátkové věže, sestupem po ocelových žebřících z šesti podest (včetně vstupní). Revizní uzávěry je možno uzavírat do průtoku.

Provozní regulační uzávěry (segmenty)

Regulační uzávěr je umístěn na konci výtokového potrubí, reguluje průtok od úplného uzavření až do maximální kapacity výpusti (Qmax = 10,07 m3/S). Ovládání uzávěru je dálkové ze služební místnosti domku hrázného, místně ze strojovny segmentových uzávěrů pomocí elektrického servopohonu ROTORK IQ 20.B4.72 a manuálně pomocí  ručního kola na elektropohonu.Segmnetový uzávěr se sestává ze svařovaného tělesa, hradící desky, ovládací páky a ovládacího mechanismu.

Upozornění: žebříky zcela neodpovídají platným normám, při jejich používání je nezbytné zachovávat zvýšenou opatrnost. Větrání v manipulační věží je zajištěno elektrickým ventilátorem  200mm, typ NV 20.

Pro udržování nižší vlhkosti je ve věži nainstalován elektrický radiátor typ TACTIC ET 20. Odvětrání věže šoupátkových uzávěrů je prováděno  za pomoci elektrického větráku a žaluzií ovládaných z rozvaděče RM1. Otvírání žaluzií se děje přímo z rozvaděče nebo v závislosti na otevírání segmentových uzávěrů

    - Česle vtoku

Česle o rozměru  3500 x 3000 mm (šířka x výška) jsou složeny z dílů širokých 500 mm. Profil prutu  je 50 x 10 mm. Světlost mezi jednotlivými pruty je 120 mm. Česle jsou osazeny pod úhlem 60º, vzhledem k vodorovné ose štoly. V dolní části jsou česle opřeny o výstupek ve dně. V horní části jsou pevně přichyceny ke konstrukci.

    - Šachtový vtok

Šachtový boční vtok byl vybudován při rekonstrukci vodního díla v letech 1924 - 1927. Vtok je na kótě 754,55 m n.m., a je zaústěn do hlavní štoly.

Šachtový vtok je chráněn hrubými česlemi, tvaru komolého kužele a válce o  3500 mm a výšce 1780 mm. Profil prutů je 10 x 50 mm. Světlost mezi pruty 120 mm se v kuželovité části  zmenšuje.

    - Potrubí

Spodní výpusti jsou dvě o světlosti DN 1000. Vtok výpusti ve vtokové štole o délce 250 mm je rozšířen ve tvaru konvalinky na DN 1400 mm.

V manipulační věži je každé potrubí spojeno s vloženými mezikusy, revizním a provozním šoupátkem pomocí přírub a šroubů. Celková délka potrubí, včetně mezikusů a šoupat, je 12500 mm.

    - Provizorní hrazení vtoku do potrubí

Provizorní hrazení vtoku je prvek sestavený ze dvou klenutých vysokotlakých den DN 1100, které jsou k sobě přivařeny čely a jednoho klenutého dna DN 800, které je přivařeno k válcové části o průměru 850 mm. Tato sestava je přivařena k sestavě den DN 1100. V celé soustavě uzávěru jsou vevařeny trubky G 1/4“ zakončené ventily pro přepouštění a vypouštění vody do/z jednotlivých komor uzávěru během jeho usazování na vtok VD. Na válcové části trubkového nástavce DN 850 je usazeno mezikruží, ke kterému je přišroubováno těsnění, zajištěné obručí. Na vnější straně dna DN 1100 jsou přivařena dvě oka, sloužící k uchycení konstrukce za pomocí táhel, která jsou uchycena do rámu ukotveného v betonové části vtoku. Tato konstrukce slouží k odlehčení zkorodované části vtoku a ke zmenšení jejího namáhání.

Těsnící prvek slouží k zahrazení levé nebo pravé spodní výpusti a osazuje se pomocí potapěčů. Zařízení je uloženo ve skladu na vodním díle.

    - Revizní návodní uzávěr pravé spodní výpusti – (Návodní šoupě)

- klínovité šoupátko DN 1000 mm, jednostranně těsnící

Klínovité šoupátko je složeno z klínovité uzavírací desky a litinového tělesa. (Těsnění kov na kov.) K desce je připojeno šroubové vřeteno a průchod vřetene zvonem je těsněn lojovou těsnící šňůrou.

Po rekonstrukci je pohon šoupěte zajištěn pomocí elektrického servopohonu AUMA SA 14.1.- 90 s převodovkou MASTERGEAR ARM 33. Součástí převodovky je bronzová matice se závitem Tr 80x10, která zajišťuje spojení servopohonu s nově osazeným stoupacím vřetenem se závitem Tr 80x10, z materiálu 17021.6.

Při revizi šoupat byla provedena oprava osového vedení, oprava těsnících kruhů a příčné vymezení vůli srdce šoupěte. Koncové polohy jsou zajištěny koncovými vypínači, které jsou součástí servopohonu. Servopohon je proti přetížení při jakékoliv mechanické závadě šoupěte jištěn momentovým vypínačem, který je součástí servopohonu.

Ovládání revizního uzávěru je ruční - otáčením ručního kola, motorové z ovládací skříňky MD2 – polohu šoupata signalizuje mechanický kotouček polohy, umístěný na servopohonu, z rozvaděče v manipulačním prostoru věže, nebo z počítače umístěného v kanceláři domku hrázného.

Servopohon včetně převodovky je osazen přímo na šoupátko a  je vybaven snímači pro přenos silových a polohových údajů do PC.

    - Revizní povodní uzávěr pravé spodní výpusti – (Povodní šoupě)

- klínovité šoupátko DN 1000 mm, jednostranně těsnící (stejný typ a provedení jako návodní šoupata)

Ovládání manipulačního  uzávěru je ruční - otáčením ručního kola, motorové, přímo na šoupěti – polohu šoupata signalizuje mechanický kotouček polohy umístěný na servopohonu, z rozvaděče v manipulačním prostoru věže, nebo z počítače, umístěného ve služební části domku hrázného čp. 858/III.

Po provedené rekonstrukci se stávající pohon nahradil servopohonem ROTORK IQ 20.B4.72 s převodovkou EXEECO IB9.4, součástí převodovky je bronzová matice se závitem Tr 80x10.

Servopohon včetně převodovky je osazen přímo na šoupátko. Servopohon je vybaven snímači pro přenos silových a polohových údajů do PC.

- Všechna šoupata, návodní povodní slouží jako revizní uzávěr výpustného potrubí spodní výpusti, proto je v poloze úplně otevřeno, nebo v poloze úplně uzavřeno.

- Před vlastní manipulací je obsluha povinna zkontrolovat stav zařízení, zvlášť po dlohodobějším odstavení zařízení.

- Při uzavírání je nutno šoupátko uzavřít servopohonem do úplného zavření (vypne koncový vypínač). Úplné zavření zkontrolovat, případně dovřít ručním kolem na servopohonu.

- Před manipulací musí obsluha zkontrolovat stav zařízení.

    - Segmentový uzávěr

Regulační uzávěr umístěný na konci výtokového potrubí, regulující průtok od úplného uzavření až do maximální kapacity výpusti (Qmax = 10,07 m3 /s). Ovládání uzávěru je dálkové ze služební místnosti domku hrázného, místně ze strojovny segmentových uzávěrů pomocí elektrického servopohonu Rotork a manuálně pomocí záložního ručního kola u elektropohonu.

Segmentový uzávěr se sestává:

- Svařované těleso: Kruhový vstup o DN 1000 přecházející do obdélníkového průřezu výtoku o světlém rozměru 1200 x 600 mm. Plášť tělesa je z tvarově ohnutých dílů, spojených podélnými sváry ,vyztužených obvodovými a podélnými žebry. Na bocích pláště jsou přivařeny 2 kované náboje pro čepy. Výtoková část pláště je opancéřovaná plechem a přivařenými nerezovými bočními vodícími lištami a čelními těsnícími lištami.

- Hradící deska je svařovaná konstrukce hradící obdélníkový výtok o světlém rozměru 1200 x 600 mm s možností regulace průtoku. Profilové pryžové těsnění desky je uchyceno lištami ve vyfrézovaných sedlech. Deska je k čepům tělesa uchycena pomocí dvou ramen, svařených u plech. nábojů, U profilů a vyztužených žeber.

- Ovládací páka: Je tvořena dvěma rameny, spojovacím nosníkem a osmi bloky závaží. Svařence ramen jsou sestaveny z plechových nábojů, U profilů, vyztužených žeber a čepů pro navlečení závaží. Příčně je svařen ze dvou U profilů, vyztužených žeber, opěrných čepů pro zvedání hradící desky a závěsu pro připojení tyče pohonu. Závaží jsou řešena  jako obdélníkové výpalky z plechu.

- Ovládací mechanismus je  koncipován jako výsuvný, tahový elektroválec s max. tažnou silou 32 kN a rychlostí zdvihu 144 mm/min. Zahrnuje pohonnou jednotku ROTORK IQ 12.24 B4 s pohyblivou maticí a trapézovým šroubem, uloženými v tělese elektromotoru. Dále obsahuje výsuvnou pístnici osazenou samostatným kloubovým ložiskem  pro napojení ovládací páky segmentového uzávěru.

- Průtok jedné spodní výpusti je při hladině 752,00 m n.m. a plně otevřených šoupatech a segmentu je 3,72 m3. s-1. Při hladině 768,17 m n.m. je průtok 11,2 m3. s-1.

    - Měření hladiny v nádrži

Hladina v nádrži je měřena tlakovou sondou umístěnou v plastové trubce v manipulační věži.

    - MVE

Soustrojí MVE je umístěno v nově vybudovaném prostoru segmentových uzávěrů. Strojní vybavení turbíny s generátorem se sestává z následujících částí :

- čerpadlo v turbínovém provozu

- asynchornní generátor

- pružná spojka

- kompletní savka turbíny

Základní technické parametry:

| Turbína | Odstředivé spirální čerpadlo v turbínovém provozu |
| --- | --- |
| Typ | 250-KIDP-525 |
| Navrhovaný spád | Hn = 16 m |
| Průtok při Hn | Qn = 156 l/s |
| Výkon na spojce při Hn, Qn | Pn = 20 kW |
| Otáčky jmenovité | nj = 600 min-1 |
| Otáčky průběžné max. | np = 820 min-1 |
| Generátor | Trojfázový asynchronní s kotvou nakrátko |
| Typ | F 250 M 10 |
| Jmenovitý výkon | Pn = 22 kW |
| Napětí / Frekvence | Un = 400 V D / 50 Hz |
| Otáčky asynchronní | nj = 600 min-1 |
| Uzávěr před turbínou |  |
| Typ | Bezpřírubová klapka |
| Jmenovitá světlost | DN 300 |
| Jmenovitý tlak | PN 10 |
| ovládání | Elektrickým servopohonem Auma + ručním kolečkem |

- MVE je napájena vertikálně potrubím DN 300 PN 10, připojeným vertikálně „přivařenou“ přírubou na „šikmou“ část prodloužení pravého potrubí spodní výpusti.

- Ze „šikmé“části prodloužení potrubí obou spodních výpustí je rovněž vyvedené ocelové potrubí DN 150 mm, sloužící pro umožnění sanačního průtoku v době „nečinnosti turbiny“. Oba vývody jsou osazeny šoupátky s pohonem Auma s místním ovládáním ručním (kolo), motorovým MD2 a dálkovým RM1 a PC umístěného v domku hrázného- a po spojení do jednoho potrubí rovněž osazeného šoupátkem, vyvedeny do odpadní štoly, do prostoru savky mezi koncové segmentové uzávěry.

    - Řídící systém VD Souš

Na pracovišti obsluhy VD Souš (kancelář domku hrázného)je instalován monitorovací systém, který je doplněn o řídící systém monitorování a ovládání výpustí a ostatních technologických celků VD. Tento manuál navazuje na dokumentaci původního monitorovacího systému a jsou zde uvedeny rozdíly a rozšíření od původního systému.

###### - Řídící systém přehrady:

Řídící systém VD Souš se skládá z následujících částí:

- PLC1 typu Promos line 2, který řídí a monitoruje návodní uzávěry2 ks pohonů Auma návodních šoupat, žaluzie, ventilátor, generátor MVE, osvětlení a další prvky v šoupátkové věži a prostoru spodních výpustí.

- 4 ks inteligentních pohonů Rotork pro řízení povodních šoupátek a segmentových uzávěrů spodních výpustí

- PLC2 typu Promos line 2, který řídí a monitoruje uzávěry a další zařízení ve vodárenské štole.

# - Jména signálů:

Jména signálů jsou tvořena dle zvyklostí v modulu VHD.

- První čtveřice znaků nese buď název vodního díla, v našem případě PRSO

- Další dvojice znaků obvykle označuje název měřené veličiny. Vzhledem k velkému množství měřených veličin jsou v systému i výjimky (jsou používány i následující znaky)

AU – příznak automatického režimu pohonu nebo zařízení

BA – stav baterie pohonů ROTORK

DO –příznak, že je povoleno dálkové ovládání pohonu nebo zařízení

DR – požadavek dálkového ovládání pohonů ROTORK z displeje PLC1

E1– vyrobená energie generátoru

ER – chyba (porucha) pohonu nebo zařízení

IO – proudový odběr pohonů AUMA

KM – kroutící moment pohonů ROTORK

KZ – koncový spínač zapnut, stykač kompenzace generátoru

MO – příznak pohybu pohonu ROTORK

OC – příznak, že se pohon AUMA právě otevírá

OD – ovládání pohonu ROTORK na doraz (otevřít, zavřít, stop)

OP – příkaz k otevření pohonu AUMA

OS – příznak, že pohon je otevřen nebo zařízení plně zapnuto

PU – poloha uzávěru v % (0-100)

Sx – stav různých veličin

TS – u pohonů ROTORK zapůsobil termostat

ZB – příkaz k zavření pohonu AUMA nebo jiného zařízení

ZC – příznak, že se uzávěr právě zavírá

ZS – příznak, že je uzávěr zavřený

Poslední dvojice znaků je číslo pohonu nebo jiný kód zařízení Seznam všech signálů řídícího systému

  - Vodárenské odběry – všeobecné údaje

V odběrném vodárenském objektu vodárenských objektů jsou na dvou výškových úrovních samostatné odběrné vtoky. Osa prvního vtoku je na kótě 760,05 m n.m., osa druhého vtoku na kótě 754,05 m n.m. Světlost vtokového otvoru je 1200 mm a plynule přechází na DN 800. Na líci každý vtok chrání ocelová mříž a uzavírací kanálové šoupě DN 800 mm. Ovládání šoupat je ruční a je vyvedeno spojovacími tyčemi na horní část odběrného objektu, kde jsou ovládací stojany samostatné pro každé šoupě. Kanálová šoupata slouží jako provizorní hrazení odběrného potrubí, proto jsou vždy v plně otevřené poloze. Pouze při opravách na vlastním potrubí, regulačních šoupatech apod. jsou uzavírány. Nepočítá se s častou manipulací. Přístup k ovládání je přes nádrž lodí, nebo v zimě po ledu.

Pod odběrným objektem začíná vodárenská štola, která vyúsťuje na levé straně pod kaskádou přelivu hráze. Štola je dlouhá 220 m. Vodárenská štola začíná komorou strojovny, kde jsou na odběrném potrubí umístěny šoupata DN 800. Toto potrubí pokračuje vodárenskou štolou až do úpravny vody.

Každé potrubí z odběrné etáže je uzavíráno provozním uzávěrem. Provozní uzávěr je klínovité šoupě DN 800 mm s elektrickým servopohonem typu Modact 63/110-40.

Ovládání motoru servopohonu šoupat je dálkové z PC v kanceláři domku hrázného, nebo místní ze strojovny a nebo z portálu vodárenské štoly. Ovládání místní ze strojovny slouží pouze pro zkoušky zařízení, nastavování koncových vypínačů, kontrolu chodu šoupat apod. Ovládací místo je možno navolit přepínačem v rozvaděči na portálu vodárenské štoly. V kanceláři domku hrázného je v PC ukazatel polohy otevření šoupátka.

Ve strojovně je umístěn odvzdušňovací ventil, který slouží k vyrovnání tlaků ve vodárenském potrubí, Odsávání vlhkosti je zajištěno trvale zapnutým elektrickým ventilátorem. Vzduch od ventilátoru je odveden potrubím nad strop odběrného objektu.

Pro opravu a demontáž šoupat a potrubí ze strojovny jsou k dispozici traverzy (zavěšené u stropu). Na traverzy je možno zavěsit šroubové kladkostroje o maximální nosnosti 5000 kg. Traverzy jsou z I profilu 24, dlouhé 6 m. Jsou pevně přivařeny k armatuře strojovny.

Vodárenské potrubí je vedeno v pravé části štoly a je umístěno na betonových pražcích. V levé části štoly je umístěna kolejová dráha o rozchodu 600 mm. Součástí objektu je plošinový vozík na ocelových kolech s nákolky. Tento vozík slouží k transportu demontovaných částí ze strojovny na místo k opravě.

1.2.1 Ocelová mříž na vtoku odběrných etáží

Mříže jsou svařeny z ocelových prutů  20 mm.

1.2.2 Provizorní hrazení vtoku etáží

Jako provizorní hrazení je použito typové kanálové šoupě (Jt 1, DN 1200 mm, s pohonem nad podlahou). Uzavírací deska je ocelová, kruhová s bočním vedením.

Těsnění kov na kov. Ovládání je umístěno na horní plošině odběrného objektu. Pohyb je přenášen spojovací tyčí na šroubový převod a šoupátko.

Šoupátko v horní etáži se od spodního liší pouze v délce spojovací tyče.

1.2.3 Manipulační uzávěr

Obě šoupátka DN 800 mm jsou stejné konstrukce. Jsou složena s klínovité uzavírací desky a litinového tělesa. Těsnění kov na kov. K desce je připojeno šroubové vřeteno, které otáčením pohybu deskou (srdcem). Vřeteno je usazeno v axiálním ložisku. Průchod vřetene zvonem je těsněn lojovou šňůrou.

Pohon je zajištěn elektrickým otočným servopohonem typ Modact 63/110-40. Servopohon je umístěn na tělese šoupátka. Maximální průtok šoupětem je Q = 0,38 m3. s-1.

1.2.4 Ocelové potrubí

Ocelové potrubíDN 800 mm v části vtoků rozděleno na dvě samostatné větve, jedna pro každou odběrnou etáž. Za šoupaty se obě potrubí spojují v jedno potrubí DN 800. Potrubí délky 220 m je vedeno v pravé části vodárenské štoly a je uloženo na betonových pražcích.

1.2.5 Měření odebrané vody

Množství odebrané vody je měřeno v úpravně vody pomocí průtokoměru Krohne s přímím přenosem dat do PC v kanceláři hrázného.

  - Pevný jez na Bílé Desné a převáděcí štola do Černé Desné – všeobecné údaje

V křídle pevného jezu je potrubí  200 mm s možností uzavření. Toto potrubí převádí asanační průtok do Bílé Desné. Dále je zde štěrková propust uzavíratelná stavidlovou tabulí o rozměru 1000 x 1500 mm (šířka x výška). Ruční ovládací mechanismus stavidla je na horní části objektu.

Voda do Černé Desné je odváděna přes odběrný objekt. Vtok je chráněn česlemi. Na čele vlastního potrubí je kanálové šoupě DN 800 mm, Jt 1 s ručním pohonem. Potrubí je složeno s železobetonových Trub TZH 11. Potrubí je zaústěno do původní štoly. Na potrubí je celkem 13 revizních šachet. Vtokový portál původní štoly je chráněn uzamykatelnými mřížemi. Množství přiváděné vody do Černé Desné je měřeno pomocí tlakového čidla umístěného na začátku potrubí v objektu na jezu. Údaje jsou přenášeny rádiově do PC v kanceláři domku hrázného na VD

1.3.1 Štěrková propust

Tabulový uzávěr o rozměru 1000 x 1500 mm (šířka x výška). Vedení ve zdivu – ocelový U profil . Těsnění tabule kov na dřevo.

Vlastní tabule z dřevěných fošen o tl. 60 mm, které jsou sešroubovány ocelovými pásnicemi. Tabule je zavěšena na dvou cévových tyčích. Ovládání je ruční. Ozubeným převodem je pohyb přenášen na cévové tyče pevně spojené s tabulí.

1.3.2 Česle odběrného potrubí

Česle o rozměrech 3000 x 2000 mm (šířka x výška). Konstrukce z ocelových prutů 50 x 10 mm, světlost mezi pruty 80 mm.

1.3.3 Uzavírací šoupátko na potrubí

Typové kanálové šoupě (Js 800 mm, Jt 1). Bližší údaje v části 1.2.2. Od šoupat popsaných v části 1.2.2 se liší pouze délkou spojovací tyče.

  - Mechanizační a dopravní prostředky, vybavení dílny, zdvihací zařízení, lodě

Je uvedeno v Úvodní části 4.5 , 4.5.1

- POKYNY PRO PROVOZ A OVLÁDÁNÍ

  - Pokyny pro provoz spodních výpustí

    - Osazování zátky provizorního hrazení vtoku na potrubí

Po demontáži česlí za spolupráce potápěčů se provádí instalace stojin na výpust jež bude zahrazena. Poté se zátka za pomoci jeřábu či hydraulické ruky spustí pod vodu do pracovní polohy. Po napuštění vody do zátky (tak aby se vznášela) se zátka proplaví štolou za pomoci potápěčů k vpusti a vsune do potrubí. Pootevřením šoupátka se zátka tlakem vody přitlačí k potrubí (zavodňovací ventil potrubí musí být uzavřen. Po zabezpečení zátky a upevnění stojiny na rozpěrný trámec se otevře šoupátko naplno a vypustí voda z potrubí.

Odhrazení se provádí povolením a demontáží rozpěrných šroubů, demontováním rozpěrného trámce. Poté se uzavře šoupátko a otevře se zavodňovací ventil potrubí. Po vyrovnání tlaků před a za zátkou je možné zátku odstranit a demontovat stojin.

Při práci potápěčů musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy. Důležité je,aby ve štole nebyl žádný průtok. Nutno dokonale uzavřít revizní i provozní uzávěry obou výpustí.

Manipulace se uzávěry je možná teprve po ukončení prací a nalodění potápěčů.

    - Revizní uzávěry spodní výpusti

Používá se pouze při poruše, revizi, opravě regulačního uzávěru výpusti či při kontrole funkce revizního šoupěte dle plánu kontrol a prohlídek. Manipulační poloha je plně otevřená, nebo plně uzavřená.

      - Místní ovládání:

a, - ručně:

Pro ruční nouzové ovládání uzávěru slouží ruční kolo umístěné na pohonu Rotork n ebo Auma. Pro zařazení ručního ovládání je nutno přemístit páku přepínání do polohy „hand“ směrem dolu a pootočit ručním kolem než zaskočí spojka.Páka se teď může uvolnit, vrátí se do své původné polohy. Ruční kolo zůstane funkční do okamžiku, kdy se začne servopohon ovládat elektricky – pak se ruční ovládání automaticky vyřadí a obnoví se elektrické ovládání. V případě potřeby se páka může uzamknout v jedné ze dvou poloh visacím zámkem.

pozn: foto viz. příloha

b, - motorově

- pomocí ovládacích prvků

U pohonu Rotork  jsou ovládací prvky  umístěny na tělese servopohonu (u Aumy je to ovládací skříňka na zdi v blízkosti pohonů). Červeným přepínačem se volí režim ovládání z místa nebo dálkové ovládání. Tyto dvě polohy se dají uzamknout visacím zámkem. K dispozici je též možnost zařazení stop stavu, rovněž s možností uzamčení, aby se předešlo spuštění elektrického pohonu místním nebo dálkovým režimem.

Je-li červený přepínač v poloze pro místní ovládání (šipkou dolů), může se vedlejším černým přepínačem volit směr manipulace (otevírání nebo zavírání) stop stav se volí otočením červeného přepínače proti směru hodinových ručiček.

Pokud je červený přepínač v poloze „dálkově“ (šipkou nahoru) může se servopohon ovládat dálkově z  kanceláře vedoucího hrázného. Na místě lze zařadit stop stav.

pozn: foto viz. příloha

c, - pomocí ovladače (pouze u servopohonu Rotork)

Ovládání je prováděno pomocí kláves na ovladači servopohonu, ten musí být umístěn ve vzdálenosti max. 0,75 m před displejem pohonu. Pro ovládání servopohonu se využívá otevírací a zavírací klávesa, klávesou pro vkládání se servopohon zastavuje (stop). Ostatní kláves slouží pro kontrolu a seřizování jednotlivých funkcí servopohonů (koncové polohy, kroutící momenty a ostatní funkce).

Ovládání pomocí ovladače smí obsluha vodního díla provádět pouze ve vyjímečných případech, kdy nelze použít jiný způsob ovládání. Seřizování a kontrolu nastavení servopohonu smí provádět pouze osoba seznámená s postupem seřizování.

Před manipulací při místním ovládání:

- Obsluha vizuálně zkontroluje stav celého zařízení (v případě, že uzávěrem nebylo déle manipulováno, nutno zkontrolovat izolační stav elektromotoru, koncové vypínače a servopohon protočit ručním kolem).

Manipulace při místním ovládání:

- Zařízení se uvede do chodu stisknutím příslušného tlačítka (na panelu ovládací skříňky - Auma, nebo přímo na servopohonu.

- Při manipulaci obsluha sleduje, zda se mechanismus pohybuje žádaným směrem a plynule. Pohyb je ukončen koncovým vypínačem.

Po manipulaci:

- Po manipulaci směrem dolů, je nutno šoupátko úplně dovřít pomocí ručního kola servopohonu .

- Každou manipulaci s revizním šoupátkem je nutno zapsat do provozního deníku, případně hlásit jako poruchu šoupátka.

2.1.2.2 Dálkové ovládání:

a, z rozvaděče

Ovládací panel PLC je umístěn v horní etáži věže šoupátkových uzávěrů, na tomto panelu se zvolí příslušný uzávěr a směr pohybu.

pozn: foto viz. příloha

b, z PC

Dálkové ovládání segmentových uzávěrů se provádí z počítače umístěného v kanceláři vedoucího hrázného. V počítači je nainstalován software, který slouží pro měření, vizualizaci stavů a ovládání spodních výpustí.

Dálkové ovládání je chráněno proti nechtěné manipulaci:

- Ovládat lze pouze po přihlášení obsluhy do systému.

- Segmenty lze otvírat nebo zavírat pouze pokud je odtlačení větší než 95%. Ovládací tlačítka hlavního zdvihu se zobrazí pouze pokud je odtlačení větší než 95%

- Pokud během pohybu segmentu nahoru nebo dolů dojde k přitlačení segmentu pod 95%, tak pohyb segmentu bude automaticky vypnut

- Aplikace – ovládací obrazovky řídícího systému:

Do úvodní obrazovky bylo přidáno tlačítko pro vyvolání obrazovky řídícího systému:

Základní obrazovka Řídícího systému

Na levé straně obrazovky je seznam všech komunikujících automatů a pohonů ROTORK, připojených na sběrnici MODBUS.

- stav komunikace OBPC s nimi (stav)

- šedé pole 		= úspěšná komunikace OBPC se zařízením

- zelené pole 		= právě probíhá komunikace OBPC se zařízením

- ERR(rudé pole)	 	= neúspěšná komunikace OBPC se zařízením

- Sloupec „Dotazů“ sděluje, kolik bylo odesláno dotazů z OBPC od spuštění konektoru

- Sloupec „Chyb c.“ sděluje, kolik bylo neúspěšných komunikací OBPC s daným zařízením  od spuštění konektoru

- Sloupec „Chyb“ sděluje, kolik bylo neúspěšných komunikací od poslední úspěšné komunikace OBPC s daným zařízením

V pravé části obrazovky jsou tlačítka pro vyvolání jiných technologických schémat:

Monitoring – návrat zpět do hlavního menu monitorovacího systému

Spodní výpusti – obrazovka pro ovládání spodních výpustí a dalších zařízení měřící věže

MVE – obrazovka o stavech a ovládání MVE

Vodár. štola - obrazovka pro ovládání zařízení ve vodárenské štole

Řídící systém – na ostatních obrazovkách vstup do této základní obrazovky řídícího systému

- Obrazovka spodních výpustí:

Na této obrazovce jsou zobrazeny stavy jednotlivých signálů a ovládání pohonů. U každého pohonu mohou být uvedeny následující informace:

- Poloha	- poloha pohonu v číselné podobě (0-100%). Grafická reprezentace polohy pohonu je na pravé části údajů svislým sloupcem, kde světle modrá barva značí otevřenou část pohonu a černá barva uzavřenou část pohonu.

- Moment – velikost kroutícího momentu pohonu ROTORK (0-120%). Grafická reprezentace velikosti kroutícího momentu (pro pohony AUMA odebíraného proudu) je na levé části údajů svislým sloupcem, kde barva sloupce (šedá, žlutá, červená) značí překročení zvolených mezí .

- Odběr A – zobrazuje odebíraný proud pohonu AUMA.

- DO - zelená barva signalizuje, že je pohon připraven na dálkové ovládání.

- Symbol obličeje – stav komunikace se zařízením po sběrnici MODBUS

- Pohyb – zelená barva signalizuje, že je pohon právě v pohybu.

- Otvírá - zelená barva signalizuje, že se pohon právě otvírá.

- Zavírá - zelená barva signalizuje, že se pohon právě zavírá.

- Otevřeno - zelená barva signalizuje, že je pohon otevřen.

- Zavřeno - zelená barva signalizuje, že je pohon zavřen.

- Automat - zelená barva signalizuje, že je pohon přepnut do automatického režimu.

- Porucha - červená barva signalizuje, že je pohon v poruše.

- Termostat - červená barva signalizuje, že sepnul ochranný obvod od termostatu pohonu.

- Baterie - červená barva signalizuje, že je vybitá baterie pohonu ROTORK

- Konc. sp. - červená barva signalizuje, že pohon najel na ochranný koncový spínač.

- Vazba zap. - zelená barva signalizuje, že je pohon žaluzie vázán na otevření segmentů.

- Ovládací tlačítka a pole pro pohony:

- Otevřít – stisknutím spustíte otevírání pohonu (je signalizováno červenou barvou). Opětovným zmáčknutím pohyb pohonu zastavíte.

- Zavřít – stisknutím spustíte zavírání pohonu (je signalizováno zelenou barvou). Opětovným zmáčknutím pohyb pohonu zastavíte.

- STOP – (v klidovém stavu Zastaveno) zastavíte dříve zvolený pohyb pohonu.

- Vaz. zap – zapnutí vazby žaluzie na segmentové uzávěry.

- Zapnout, Zap – zapnutí a vypnutí ventilátorů nebo světel.

Symbol žárovky šedou barvou signalizuje vypnuté osvětlení, žlutou barvou zapnuté osvětlení.

Symbol dveří signalizuje graficky jejich otevření a červenou barvou narušení vstupu.

Vpravo nahoře jsou tlačítka pro zobrazení jiných obrazovek řídícího systému nebo návrat do monitoringu.

Na ostatních obrazovkách řídícího systému je zobrazení stavů a ovládání stejné.

2.1.3 Provozní regulační uzávěr spodní výpusti

Manipulace je prováděna dle manipulačního řádu na základě požadavku vodohospodářského dispečinku  a ve spolupráci s ostatními uživateli vodního díla.

2.1.3.1 Místní ovládání

a, ručně

b, motorově

c, pomocí ovladače

pozn: je stejné jako u Revizních povodních šoupat

Před manipulací při místním ovládání

- Obsluha vizuálně zkontroluje stav celého zařízení.

Manipulace při místním ovládání:

- Zařízení se uvede do chodu stisknutím příslušného ovladače.

- Při pohybu obsluha sleduje, zda se uzávěr pohybuje žádaným směrem a plynule. Při obsluze z věže sleduje, zda nedochází k nadměrným rázům v mechanismu.

- Po dosažení zvolené polohy, zmáčknutím příslušného tlačítka (STOP) pohyb zastaví.

Po manipulaci:

- Manipulaci zapíše do provozního deníku.

2.1.3.2 Dálkové ovládání

a, z rozvaděče

b, z PC

pozn: je stejné jako u Revizních povodních šoupat

2.2. Pokyny pro provoz MVE

2.2.1 Místní ovládání uzávěru před turbinou

a, - ručně:

Pro ruční nouzové ovládání uzávěru slouží ruční kolo umístěné na pohonu Auma. Pro zařazení ručního ovládání je nutno přemístit páku přepínání do polohy „hand“ směrem dolu a pootočit ručním kolem než zaskočí spojka.Páka se teď může uvolnit, vrátí se do své původné polohy. Ruční kolo zůstane funkční do okamžiku, kdy se začne servopohon ovládat elektricky – pak se ruční ovládání automaticky vyřadí a obnoví se elektrické ovládání. V případě potřeby se páka může uzamknout v jedné ze dvou poloh visacím zámkem.

pozn: foto viz. příloha

b, - motorově:

Z MD1 – místní ovládací skříň MVE

2.2.2 Místní ovládání uzávěrů sanačního obtokového potrubí

a, ručně – kolo

b, motorově – ovládací skříň MD1

- pomocí ovládacích prvků

2.2.3 Místní ovládání MVE

- spuštění

- odstavení

- z ovládací skříně MD1

2.2.4 Dálkové ovládání MVE

- Obrazovka malé vodní elektrárny:

U ostatních veličin značí šedá barva klidový stav a zelená barva běh a červená barva poruchový stav.

2.3 Pokyny pro provoz vodárenských odběrů

Před manipulací:

- Obsluha manipulaci projedná s dispečinkem úpravny vody. manipulaci nemusí projednat v případě, že odběrným potrubím neprotéká a ani nemůže protékat voda (uzavřená kanalizační šoupata na vtoku)

Manipulace:

- Během manipulace obsluha sleduje, zda se uzávěr pohybuje žádaným směrem a mezi krajními polohami

Po manipulaci:

- Obsluha ukončení manipulace ohlásí dispečinku úpravny vody a zapíše ji do provozního deníku

2.3.1 Místní ovládaní

a, ručně

b,motorově

2.3.2 Dálkové ovládání

a, z rozvaděče RM2 (foto viz. příloha)

b,z PC

- Obrazovka Vodárenské štoly:

Signalizace stavů a ovládání je stejné jako u předchozích obrazovek.

- Průsak – šedý trojúhelník signalizuje klidový stav, červený s vykřičníkem signalizuje vysokou hladinu průsakové vody.

- Vodárenský odběr – pod tímto nadpisem je zobrazen vodárenský odběr z monitorovacího systému.

- Grafy:

Pro grafické zobrazení veličin řídícího systému byly vytvořeny následující definice grafů:

- RS – Generátor VE – dodávaný proud a výkon generátoru

- RS – polohy uzávěrů – polohy všech uzávěrů

- RS – Návodní šoupata – polohy a ovládací proudy pohonů návodních šoupat

- RS – Povodní šoupata – polohy a kroutící momenty povodních šoupat

- RS – Segmenty - polohy a kroutící momenty segmentů

- RS – Vodárenské uzáv. - polohy a ovládací proudy pohonů vodárenských uzávěrů

    - Hrazení kanálových šoupat na vtocích

Hrazení kanálových šoupat na vtocích se provádí pouze v případě havárie, zkoušek nebo oprav hlavních šoupátek DN 800. Jinak jsou šoupátka v otevřené poloze. Manipulovat je možno pouze z plošiny odběrného objektu, přístup na plošinu je možný pouze z vody. V létě lodí, v zimě po ledu (Led musí být dostatečně silný!).

Před manipulací:

- Obsluha musí manipulaci projednat s dispečinkem úpravny vody.

- Přeprava na místo.

- Vizuální kontrola zařízení.

Manipulace:

- Otáčením ručního kola na mechanismu.

- Při provozu obsluha sleduje, zda se mechanismus pohybuje žádaným směrem a zda v něm nadměrně nevzrůstají odpory.

Po manipulaci:

- Obsluha ohlásí manipulaci dispečinku úpravny vody.

- Manipulaci zapíše do provozního deníku.

2.3.4 Změna odběrné etáže

Změna odběrné etáže, a tím i manipulace šoupaty, je prováděna na příkaz dispečinku úpravy vody. Při změně etáže nesmi dojít k zavzdušnění potrubí. Proto je třeba se šoupaty manipulovat střídavě, jedno otevírat a druhé přivírat.

2.3.5 Napouštění potrubí

Po předchozím schválení dispečinkem úpravny vody, nejprve pootevřít šoupátko na průtok cca 0,2 m3. s-1 po dobu 10 minut (plnící poloha je označena na uzávěru spodní etáže). To je po dobu vyrovnání průtoku na ustálené rovnoměrné proudění. Potom je možné plynule plynule zvyšovat průtok otevíráním šoupěte do maximálního otevření po dobu dalších 10 minut. Nutným požadavkem pro nezávadný průběh plnění je dostatečné zavzdušnění prostoru mezi hladinou vody a klenbou potrubí. Tuto funkci plní zavzdušňovací ventil na potrubí. Průchodnost tohoto ventilu se musí kontrolovat před každým napouštěním potrubí. Ukončení manipulace musí být ohlášeno dispečinku úpravny vody. Manipulace musí být zapsána do provozního deníku.

Pro správný průtok vody potrubím bez rázů, by měl být provozní odběrný otvor alespoň 0,5 m pod hladinou. Při snížení hladiny pod tuto hodnotu je nutno dojednat s dispečinkem úpravny vody změnu odběrné etáže, případně odstavení potrubí nebo snížení průtoku.

2.4 Manipulace na pevném jezu na Bílé Desné

2.4.1 Manipulace se štěrkovou propustí

Před manipulací:

- Manipulaci je nutno projednat s dispečinkem úpravny vody SčVK.

- Vizuální kontrola zařízení.

- Vizuální kontrola čistoty koryta pod jezem.

- Vizuální kontrola čistoty koryta nad jezem.

Manipulace:

- Ruční z lávky.

- Při manipulaci nutno sledovat, zda se stavítko pohybuje žádaným směrem, plynule (bez křížení) a bez zbytečně se zvyšujících odporů.

Po manipulaci:

- Ukončení manipulace ohlásit dispečinku úpravny vody SčVK.

- Manipulaci zapsat do provozního deníku.

- Zajistit mechanismus proti zneužití.

2.4.2 Kanalizační šoupátko na odběrném potrubí

Před manipulací:

- Ohlásit manipulaci úpravně vody SčVK.

- Vizuální kontrola šoupěte a jeho ovládání.

- Kontrola případně vyčistění česlí.

Manipulace:

- Ruční z odběrného domku.

- Při pohybu sledovat plynulost pohybu a správný směr.

Po manipulaci:

- Ukončení manipulace ohlásit úpravně vody SčVK.

- Manipulaci zapsat do provozního deníku.

- Mechanismus zajistit proti zneužití.

  - Pokyny pro provoz

- Mechanizační a dopravní prostředky- prohlídky a kontroly se provádí podle návodu od výrobců zařízení.

- Zdvihací a dílenská zařízení – Technický stav zdvihacích zařízení musí být během jejích provozu kontrolován v rozsahu stanoveném v organizační směrnici Povodí Labe č. 16/1983 „ Organizační a bezpečnostní řád jeřábové dopravy“ a normy ČSN 27 0142.

- POKYNY PRO KONTROLU A ÚDRŽBU TECHNOLOGIE

  - Pokyny pro kontrolu

Bezporuchový provoz technologické části musí být zajišťován pravidelnou kontrolou funkce a stavu všech jeho prvků. Tato kontrola je bezpodmínečně nutná před jakoukoliv manipulací.

Kontrola technologických zařízení se provádí podle OS č. 02/1999 „Provádění prohlídek uzávěrů a ocelových konstrukcí na vodních dílech“.

    - Funkční zkoušky

Zkouška funkce s projížděním uzávěrů přes obě krajní polohy bez průtoku.

Podmínky:

- Revizní uzávěry se zkouší za vyrovnaných tlaků.

- Regulační uzávěry se zkouší bez průtoku.

- Při pohybu mechanismů se provádí jejich promazání podle plánu mazání.

Sleduje se:

- Klidný chod pohonných mechanismů, chod uzávěrů, zvukové projevy, změny projevů při chodu, funkce koncových a momentových vypínačů v nastavených polohách..

- Proudové zatížení, pokud je zabudován ampérmetr.

- Doba zavírání a otevírání v sekundách.

Provádí:

- Vedoucí hrázný, 1 x za měsíc, výsledek zapíše do provozního deníku

3.1.2 Provozní kontroly uzávěrů

Kontroluje se:

- Plnění plánu cyklické údržby  a její kvality.

- Zápisy a výsledky nižších kontrol a údržby koncových a momentových vypínačů.

- Zápis a výsledek roční kontroly kvality, případně výměny převodových olejů. Kontroluje se vizuálně čirost vzorků odebraných ode dna, přítomnost mechanických nečistot a vody.

- Zápis a výsledky roční kontroly proudového zatížení elektromotorů pohonů a jeho porovnání s výsledky předchozího měření s se jmenovitým proudem motorů.

- Zápis a všech měření izolačního stavu elektromotorů pohonů.

- Promazání všech mazacích míst podle plánu mazání (tuk musí být viditelně protlačen na všechna mazací místa).

- Průsaky uzávěrů a jejich porovnání s dovoleným průsakem (viz kmenový list uzávěru).

- Chod uzávěru v rozsahu provozních zkoušek bez průtoků.

Provádí se:

- Zkouška funkce provozního regulačního uzávěru s průtokem.

Podmínky:

- Vtokový a revizní uzávěr plně otevřený.

- Provádí se souhlasem vodohospodářského dispečinku, podle individuelních podmínek jednotlivých uzávěrů, v souvislosti s vodohospodářských využíváním nádrže, s kapacitou koryta pod hrází a s kapacitou uzávěru.

- Provádět pokud možno s plným otevřením uzávěrů.

Sleduje se:

- Chod mechanismů uzávěrů i pohonů při zatížení průtokem, vlivy průtoků na uzávěr, eventuelně na stavební část, změny v projevech výtoků, mimořádné jevy, vibrace, zvukové projevy apod., proudové zatížení elektromotorů (jeho porovnání s výsledky měření při chodu bez průtoku).

Provádí:

- Strojní technik závodu s vedoucím hrázným (měření proudového zatížení provádí provozní elektrikář závodu) 1 x ročně.

- K této zkoušce je možno využít převádění povodňového průtoku.

3.1.3 Provozní prohlídka uzávěrů

Podmínky:

- Provozní prohlídka uzávěrů nahrazuje v roce jejího konání „Provozní kontrolu“. Úkony provozní kontroly se provádějí při provozní prohlídce.

- Provozní prohlídka předchází pravidelnou technickobezpečnostní  prohlídku (TBP). Zápis o výsledku provozní prohlídky je podkladem pro TBP.

- Podkladem pro provozní prohlídku jsou zápisy z provozních kontrol, kmenové listy a zápisy z kontrol a měření stavů koncových, momentových vypínačů a měření odběrů proudu u elektrických servopohonů.

Kontroluj se:

- Rozsah provozní prohlídky je dán programem pro jednotlivé druhy uzávěrů a provádí se v rozsahu „Komplexní prohlídky“ viz kapitola 3.1.4.

- Způsob vedení a záznamy kmenových listů uzávěrů.

Provádí:

- Strojní specialista podniku, strojní technik závodu 1 x za 2 roky.

3.1.4 Komplexní prohlídka uzávěrů

Podmínky:

- Podkladem pro komplexní prohlídku jsou zápisy z provozních prohlídek a kmenových listů.

- Komplexní prohlídka se koná v níže uvedených termínech a vždy předchází pravidelnou TBP. Zápis z komplexní prohlídky je podkladem pro TBP.

- V roce, kdy je komplexní prohlídka prováděna, nahrazuje Provozní prohlídku.

- Komplexní prohlídka se provádí podle programu vypracovaného specificky pro každý tip uzávěru, v závislosti na provozních podmínkách přehrady.

Kontroluje se:

- Vedení hradících části.

- Stav těsnění.

- Velikost otevření u vtokových a revizních uzávěrů.

- Axiální uložení vřetena matic.

- Vůle na pohonných mechanismech, vodítkách.

- Chod hradících částí uzávěrů v obou směrech bez průtoku, případně i s průtokem, sleduje se rovnoměrnost chodu.

- Zvukové projevy chodu při pohybu bez průtoku, eventuelně i s průtokem, sleduje se rovnoměrnost chodu.

- Zvukové projevy chodu při pohybu bez průtoku, eventuálně i s průtokem (při obou směrech pohybu).

- Průsaky uzávěrů (dovolený průsak se stanoví podle ČSN 73 6502 a ve spolupráci s dodavatelem a provozovatelem zařízení.

- Stav částí uzávěrů (podle přístupnosti).

- Celková stav uzávěrů (kontrola stavu uzávěrů, zeslabení konstrukcí rezivěním apod.).

- Proudové zatížení elektromotorů pohonů (porovnání s předchozím pravidelným ročním měřením).

- Stav a seřízení koncových, momentových vypínačů.

- Vůle v pohonech (při změně smyslu pohybu).

- Chod pohonu v obou smyslech bez zatížení. Případně se zatížením.

- Celkový stav pohonů.

Zajišťuje:

- Správce VD

Provádí:

- Strojní specialista podniku, za účasti strojního specialisty VRD TBD a strojního technika závodu minimálně 1 x za 5 až 10 let.

3.1.5 Ostatní kontrolní činnost

a, Kontrolní prohlídka česlí na vtoku

- Provádí se kontrola stavu, zanesení a upevnění za pomoci potápěčů.

Pro práce pod vodou je nutno dodržet veškeré bezpečnostní předpisy

Revizní i manipulační uzávěry obou větví musí být uzavřeny.

b, Kontrola mechanizace, dopravních prostředků a vybavení dílny

- Běžná kontrola funkčnosti se provádí před každým použitím. Další kontroly (případně revize) se provádějí podle pokynů výrobce a platných norem. Kompletní dokumentace ke strojům je uložena na VD.

c, Ostatní ocelové konstrukce – provádí se dle ČSN 73 2601 a OS č- 02/1999

- Celkový stav pomocných ocelových konstrukcí (žebříky, jejich zavěšení na zdivu, ocelová trubková zábradlí a jejich uchycení ke konstrukci, stav poklopů, jejich závěsů a zajištění v otevřené poloze, ocelových dveří a jejich závěsů apod.).

d, Prohlídky, kontroly a revize zdvihacích zařízení – pod ČSN 27 0142 a OS Povodí Labe

Ruční kladkostroje patří mezi malá – nevyhrazená zdvihadla. Obsluha musí být prokazatelně obeznámena s předpisy k provozu z.z., s funkcí z.z. a vázáním a zavěšováním břemen-

Výchozí revize z.z:

Provede výrobce zařízení po jeho montáži. Zatížení břemen o maximální jmenovité hmotnosti kladkostroje, případně nejtěžším břemenem, které je možno zdvihat. Při zkoušce se zjišťuje pokles břemene při zastavení, plynulost pohybu zdvihání – spouštění, zkouška pojezdu po traverze, zkouška zakotvení traverzy.

Provozní revize z.z:

Provádí se 1x za rok. Zkouškou pojezdu, zdvihu bez zatížení. Provádí provozní technik nebo jím pověřená osoba.

Revizní zkouška z.z:

Provádí se zatížením v rozsahu výchozí revize. Revizi provádí revizní technik z.z, nebo jím pověřený technik, případně uživatel z.z.

V případě, že zdvihací zařízení nebude delší dobu používáno (několik let) je vhodné provést revizní zkoušku před použitím

Upozornění: Při použití kladkostroje jinde než na závěsné traverze v prostoru vodárenských šoupat, je nutno provést zatěžkávací zkoušku kladkostroje včetně závěsné konstrukce (hák, traverza apod.) Podle nosnosti nejméně nosného prvku upravit maximální nosnost celého zdvihacího zařízení. 000

3.2 Pokyny pro údržbu

Plánování údržby a evidování provedených prací se provádí podle OS č. 03/1997 „Plánování cyklické údržby na VD“.

3.2.1 Česle na vtoku

Obnova nátěrů česlí:

- Očištění mechanické, odrezivění chemické a nátěr (2x nátěr základní barvou odolnou vodě – kumaronový suřík, 3x vrchní nátěr epoxidehtem nebo 1x podkladová barva S 2003, 2x vrchní asfaltový nátěr).

3.2.2 Potrubí

Čištění:

- Čištění viditelných částí se provádí mechanicky, smetením nečistot v termínu podle potřeby.

Obnova nátěrů:

- Týká se pouze vnějších přístupných částí potrubí. Nutno provádět za příznivých podmínek, kdy ve štole, nebo manipulační věži je nejmenší vzdušná vlhkost a potrubí je suché.

Nátěrová systém:

- Očištění, odrezivění, oprášení, vysušení, 1x podkladová barva S 2003, 2x vrchní epoxidehed, případně zvláštní nátěrový systém vzhledem k vlhkému prostředí.

3.2.3 Provozní a revizní uzávěry DN 1000 a DN 800

- Promazání ozubeného převodu a vřetene, potřít zuby soukolí mazacím tukem G3, A 00 nebo OP.

-    Kluzná ložiska, promazat olejem PP90 do mazacího otvoru.

- Výměna těsnící šňůry.

Postup práce: Těsnící šňůra  14 – 16 se rozstříhá na těsnící kroužky, které se nasazují na hřídel šoupěte procházející zvonem a to tak, aby spoje těsnící šňůry se navzájem překrývaly. Nakonec se ucpávka utěsní přitažením přítlačné příruby.

- Dotěsnění ucpávky, provádí se podle potřeby, přitažením přítlačné příruby.

- Čištění povrchu se provede odmaštěním ložiska, vřetene nebo výměně ucpávek.

Obnova nátěrů viditelných částí

Nátěrový systém:

- 100% očištění, odrezivění, odmaštění, 2x základní nátěr suříkem, 3x vrchní asfaltový  nebo 1x podkladová barva S 2003, 2x vrchní epoxidehed.

Servopohon:

- Lehce potřít zuby soukolí v převodové skříni a ložiska, ve kterých jsou tato soukolí usazena. Rovněž lehce potřít obvod náhonové vačky a pákový mechanismus odporového vysílače. Použijeme mazací tuk SP 2 ( ČSN 65 6917). Ke zvýšení odolnosti proti korozi potřeme mazacím tukem veškeré  pružiny a planžety ovládací části.

Doplňování oleje do servopohonu:

- Hladina olejové náplně musí dosahovat až k plnícím otvoru uzavřenému šroubem. Doplňovat pouze olejem stejného typu.

- Kontrola kvality oleje – vizuální kontrola odebraného vzorku oleje ze dna skříně, olej nesmí obsahovat vodu, mechanické nečistoty a jiné znečištění.

Výměna oleje:

V případě značného znečištění nebo jiného znehodnocení i častěji.

Postup:

Nejprve vypustíme starý olej vypouštěcím otvorem do předem připravené nádoby. Prostor převodové skříně propláchneme proplachovacím olejem. Po uzavření výpustního otvoru naplníme převodovou skříň novým olejem (olej PP 90 – 5,5 l). Tuto práci je vhodné provádět v teplejších obdobích roku. Případně převodovou skříň zahřát. Teplý olej snáze vytéká.

3.2.4 Tabulový dřevěný uzávěr

Promazání pohybového mechanismu:

- Nejprve odstraníme stará maziva a pak naneseme nová. Používáme mazací tuk na otevřené převody OP, nebo A 00, G 3.

Při odstraňování starých maziv a používání nových dbáme na to, aby se maziva nedostávala do vody.

Obnova nátěrů ocelových konstrukcí:

- Ocelové konstrukce se natírají asfaltovou nátěrovou hmotou.

Obnova dřevěných částí tabulí:

- Povolenými nátěrovými hmotami.

3.3 Údržba strojů a zařízení dílny

Tato údržba je odvislá na návodu výrobce jednotlivých strojů a zařízení. Návody jsou uloženy na vodním díle. Běžná údržba tj. čištění a promazávání  se provádí ihned po skončení práce. Termíny další údržby, případně výměny částí ( filtry, olejové náplně apod.) jsou dány odpracováním určitého počtu hodin.

Údržbářské práce se provádějí na předem určité místě.

# 3.4. Údržba dopravních a mechanizačních prostředků

Technický stav vozidel kontroluje řidič denně nebo před prvním vyjetím. Výrobcem předepsané úkony /mazání, výměna olejů apod.) se provádí po určitém počtu ujetých kilometrů nebo motohodin, dle návodu výrobce uloženého na objektu. Práce provádějí pracovníci objektu, případně dílem Povodí Labe s.p. Vždy po skončení práce, případně odstavení vozidla se provádí základní údržba, tj. očištění, promazání a odstavení na předem určeném místo. Vozidlo používané sezónně (Sněžný skútr) se na období kdy nebude v provozu zakonzervuje podle návodu výrobce.

3.5 Zdvihací zařízení v prostoru vodárenských šoupat a ve strojovně segmentů

3.5.1 Údržba zdvihacích zařízení

Závěsné traverzy:

- Obnova nátěrů

Nátěrový systém:

Očištění, odrezivění, nátěr 2x základní barvou suříkovou a 3x vrchní barvou syntetickou. Obnova nátěru nosnosti zdvihacího zařízení – podle potřeby a před revizí.

Kladkostroje:

- Očištění, promazaní převodů mazacím tukem G 3 nebo OP, při promazání lehce potřeme tukem pohybovací řetěz.

3.6 Doporučené prostředky pro údržbu technologických zařízení

3.6.1 Doporučená maziva

3.6.1.1 Oleje automobilové motorové

V současné době je velký výběr olejů ropného, rostlinného i syntetického  původu. Oleje je nutno používat podle výrobce motoru.

Pro motorové pily, křovinořezy, dvoudobé lodní motory, travní sekačky jsou určeny specielní ekologické oleje dodávané prodejci strojů (např.TWO STROKE OIL – HUSQVARNA, CASTROL GTX 3 PROTEC 15 W – 40 H 10, HTEC MOTOREOIL).

3.6.1.2 Oleje převodové

Čisté ropné oleje, případně s přísadami pro zvýšení odolnosti proti velkým tlakům (oleje pro hypoidní převody).

Pro použití jsou vhodné oleje se zvýšenou trvanlivostí a odolností proti nízkým teplotám. Při použití ropných olejů nutno věnovat zvýšenou pozornost ucpávkám a těsnění, aby nedocházelo k únikům olejů. Případné závady včas odstranit.

3.6.1.3 Oleje hydraulické

Lze použít oleje ropného původu s přísadami proti oxidaci a korozi. Oleje musí být nízkotuhnoucí.

Oleje rostlinného původu (ekologické). Z našich olejů například oleje řady PRIMOL. Výrobce SETUZA LOVOSICE. Použití těchto olejů musí být konzultováno s výrobcem zařízení.

3.6.1.4 Oleje konzervační a konzervační přípravky na ocelové části

Vhodné oleje KONKOR 101, 103 – oleje s velkou vzlínavostí , přilnavostí a mazací schopností. Oleje KONKOR jsou i mísitelné s oleji hydraulickými i převodovými.

Konzervaci možno provádět nalitím, nástřikem nebo ponořením do oleje. Olej KONKOR 101  je vhodný pro uvolňování zarezlých spojů.

Pro dlouhodobou ochranu možno použít i voskové přípravky například RESISITIN ML. a TOTAL.

Povrch  předmětů je potřeba nejprve očistit a odmastit. Nátěr nebo nástřik provádět za suchého a teplého období.

Výhodou těchto přípravků je, že po odpaření těkavých látek je povrch nelepivý (RESISTIN, TOTAL) byl vyzkoušen na konzervaci Gallových řetězů u méně často provozovaných uzávěrů).

3.6.1.5 Plastická maziva pro dopravní prostředky

Maziva jsou doporučena výrobcem stroje.

3.6.1.6 Plastická maziva víceúčelová

Nejčastějí používaná maziva NH – 2 určené pro teploty –30 ºC až + 100 ºC nebo AK –2m, které je určeno pro teploty –30 ºC až + 120 ºC a je odolné proti vodě.

Do plastických maziv jsou přidány přísady pro zlepšení mazacích schopností (sirník, molybden, grafit).

Pro mazání zařízení, kde úniky mohou způsobit ekologické havárie je možné použít plastických maziv rostlinného původu vyráběných SETUZOU LOVOSICE.

3.6.1.7 Plastická maziva jednoúčelová

Jsou určena mazání ocelových lan, kloubových řetězů apod.

3.6.2 Nemrznoucí kapaliny do chladičů motorových vozidel

Použití kapaliny doporučené výrobcem stroje. Například FRIDEX, SPOLANA. Nemrznoucí kapalinu je nutno ředit pouze destilovanou vodou.

3.6.3 Brzdová kapalina

Podle doporučení výrobce dopravního prostředku. Například SYNTON HD 205.

Brzdové kapaliny jsou hydroskopické, proto je nutné je uchovávat v uzavřených obalech a podle pokynů výrobce kapalinu včas měnit.

4. PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH ÚKONŮ A TERMÍNŮ PROVÁDĚNÍ KONTROLY A ŮDRŽBY

Elektrotechnologické zařízení vodní elektrárny

| Název úkonu (popis prací) | Četnost |
| --- | --- |
| Kontr. povrchové tepl.nábojů ložisek turbiny a generátoru,kontr.teploty vinutí generátoru. | denně |
| Sluchové sledování chodu zařízení (větší hluk,vibrace). | denně |
| Očištění generátoru a okolí,očištění svorkovnic generátoru. | 1x měsíc |
| Promazání ložisek za chodu stroje (mazací tuk LV2 - EP). | 1x 3měs. |
| Revize generátoru a příslušenství. | 1x 2roky |
| Kontrola tlumících členů spojky. | 1x 6měs. |
| Kontrolní prohlídka čerpadla a příslušenství. | 1x měsíc |
| Promazání gufer za chodu stroje (plastické mazivo NH 2). | 1x měsíc |
| Promazání radiálního ložiska SKF NU 318 C3 (plast.mazivo LV2-3). | 3000 hod. |
| Promazání axiálních ložisek SKF 7318 BG (plast.mazivo LV2-3). | 6000 hod. |
| Vyčištění chladícího systému. | 1x rok |
| Revize čerpadla a příslušenství. | 2 r. prov. |
| Výměna ložisek čerpadla (zvýšená hlučnost). | 100000 h. |

## Zdvihací zařízení a výtahy

| Název úkonu (popis prací) | Četnost |
| --- | --- |
| Denní prohlídka - vizuální prověrka před každým použitím. | před použ. |
| Pravidelná prohlídka. |  |

## Ostatní technologická zařízení

| Název úkonu (popis prací) | Četnost |
| --- | --- |
| Očištění potrubí vodárenského odběru a spodních výpustí. | dle potř. |
| Obnova nátěrů potrubí. | 1x 5 let |
| Promazání pohybových mechanismů tabulového uzávěru na B.Desné,oprava nátěrů. | 1x rok |
| Obnova nátěrů tabulového uzávěru na B.Desné. | 1x 3 roky |
| Funkční zkoušky kanálových šoupat (vodár.odběr,B.Desná),promazání převodů. | 2x rok |
| Obnova nátěrů kanálových šoupat. | 1x 3 roky |
| Očištění vodicích ploch kanál.uzávěrů,kontrola upevnění a očištění česlí spodních | 1x 3 roky |
| výpustí a vodárenského odběru. |  |

## Měřící zařízení

| Kontrola a případné seřízení limnigrafů,kontrola a očištění vodočetných latí. | 1x týdně |
| --- | --- |
| Čištění jímek a kanálů limnigrafů. | 1x 3 měs. |
| Kontrola stavební části limnigrafu - střecha,obv.plášť,okna,dveře,podlaha,klemp.prvky. | 1x rok |
| Kontrola,čištění,údržba a konzervace měřícího zařízení a měřících míst TBD. | 1x rok |
| Kontrola a údržba měřícího zařízení a přenosu dle návodu výrobce. |  |
| Kontrola stavu opevnění dna i břehů měrného profilu,s případným doplněním a přespár. | 1x rok |
| Obnova nátěrů dřevěných,klempířských a ocelových konstrukcí limnigrafů. | 1x 2 roky |
| Kontrola správnosti údajů vodočetných latí. | 1x 5 let |

## Dopravní a mechanizační prostředky

| Název úkonu (popis prací) | Četnost |
| --- | --- |
| Kontrola techn.stavu strojů,zaříz.,ruč.nářadí,dopr.a mechaniz.prostř.dle návodu výrobce. |  |
| Čištění,mytí,konzervace strojů,zařízení a dopravních prostředků. | 1x 3 měs. |
| Kontrola provozuschopnosti málo užívaných strojů a zařízení. | 1x rok |
| Obnova poškozených nátěrů. | 1x 3 roky |
| Kontrola řetězové pily pracovníkem přímo nadřízeným obsluze - 1x za 20 dnů provozu. |  |
| Kontrola řetězové pily pověřeným pracovníkem: |  |
| a/ v případě poruchy nebo poškození nějaké části pily důležité pro provoz |  |
| b/ nejpozději po 150 dnech provozu nebo 800 hodinách provozu |  |
| c/ v ostatních případech nejméně 1x za 2 roky |  |
| Údržba a seřízení řetězové pily odbornou firmou. | 1x rok |

### Dílenská zařízení

Kontrola a údržba strojů a zařízení dle návodu výrobce.

## Lodě a plovoucí zařízení

| Kontrola a údržba lodního motoru podle návodu výrobce. |  |
| --- | --- |
| Drobné opravy a očištění pramic a pracovního prámu. | 1x 6 měs. |
| Obnova nátěrů. | 1x 2 roky |

## Uzávěry přehrady

| Kontr. stavu a chodu mechanismů, protáčení, funkční zkoušky bez průtoku s otevřením | 1x měsíc |
| --- | --- |
| na 100%,běžná údržba,kontrola ucpávek a ložisek,promazání. |  |
| Kontrola stavu oleje v převodovkách,servomotorech,šnekových skříní,doplnění. | 1x 6 měs. |
| Provozní kontrola uzávěrů - funkční zkouška s průtokem,proudové zatížení elektromot., | 1x ročně |
| izolační stav elektromot.,promazání,kontrola průsaků. |  |
| Očištění a konzervace otevřených převodů. | 1x ročně |
| Kontrola těsnících ploch,pryžového těsnění a šroubových spojů uzávěrů. | 1x ročně |
| Provozní prohlídka uzávěrů - úkony provoz.kontroly + komplexní prohlídky. | 1x 3 roky |
| Výměna oleje v servopohonech a převodových skříních. | 1x 4 roky |
| Komplexní prohlídka uzávěrů - úkony provoz.prohlídky. | 1x 5 let |
| Obnova nátěrů mechanismů a uzávěrů. | 1x 5 let |