## B.5.TG1 nové OK,HH=170,Qmax=32
Příloha č.5 zadávací dokumentace „MVE Nové Mlýny – rekonstrukce KT 2400“ MVE Nové Mlýny - rekonstrukce KT 2400 Garantované technické parametry turbíny
MVE Nové Mlýny - rekonstrukce KT 2400
GARANTOVANÉ Technické parametry turbíny s novými oběžnými lopatami
Garanční měření bude provedeno při středním čistém spádu H = 7,10 m .
Garantovanými hodnotami bude vážená účinnost turbíny a výkony na hřídeli turbíny.
Tabulka garantovaných hodnot měřených při garančním měření :
%P | Průtok Q /m3/s/ | Účinnost turbíny ηprot /%/ |  | Výkon na hřídeli Phř /kW/
100% | 32 | η100 = |  | P100 =
80% | 25.6 | η80 = |  | P80 =
60% | 19.2 | η60 = |  | P60 =
40% | 12.8 | η40 = |  | P40 =
25% | 8 | η25 = |  | P25 =
Garantovaná vážená účinnost turbíny se vypočte ze vztahu :
(43 * η100 + 24 * η80 + 18 * η60 + 12 * η40 + 3 * η25 ) / 100
Garantovaná vážená účinnost turbíny : |  |  |  |  | % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa)
TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ROČNÍ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE TG1 S MODERNIZOVANÝM OK
Hladina v nádrži 170,00 m n.m.
| Interval | T | Qtok | Hbr | HD | hz | v | Hn | Hs | Q | Q11 | n11 | σ inst | σ | ηprot | Phř | % Pg | ηgen | Psvg | ηtraf | Pprah | Výroba TG1 | ηcelk
|  | /dny/ | /m3/s/ | /m/ | /m n.m./ | /m/ | /m/s/ | /m/ | /m/ | /m3/s/ | /m3/s/ | /min-1/ |  | kavitační | /%/ | /kW/ | /%/ | /%/ | /kW/ | /%/ | /kW/ | /kWh/ | /%/
[14 empty] | součinitel | účinnost | výkon na | zatížení | účinnost | výkon na | účinnost | výkon na
[14 empty] | z charakt. | prototypu | hřídeli turb. | generátoru | generátoru | svorkách | trafa | prahu el.
| 0 až 10 | 10 | Z DŮVODU NÍZKÉHO SPÁDU MIMO PROVOZ | [14 empty] | viz Křivka
| 10 až 20 | 10 | Z DŮVODU NÍZKÉHO SPÁDU MIMO PROVOZ | [14 empty] | účinnosti g.
| 21 až 22 | 1 | nad 100 | 5.54 | 164.46 | 0.029217 | 1.0451 | 5.5108 | -0.66 | 30.7 | 2.2704 | 170.4277 | 1.6277 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 23 až 25 | 4 | nad 100 | 5.86 | 164.14 | 0.031744 | 1.0894 | 5.8283 | -0.34 | 32 | 2.3012 | 165.721 | 1.4841 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 26 až 30 | 5 | 86.5 | 6.16 | 163.84 | 0.031744 | 1.0894 | 6.1283 | -0.04 | 32 | 2.2442 | 161.6138 | 1.3625 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 31 až 40 | 10 | 72.9 | 6.42 | 163.58 | 0.031744 | 1.0894 | 6.3883 | 0.22 | 32 | 2.198 | 158.2908 | 1.2664 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 41 až 50 | 10 | 61.9 | 6.62 | 163.38 | 0.031744 | 1.0894 | 6.5883 | 0.42 | 32 | 2.1644 | 155.8697 | 1.1976 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 51 až 60 | 10 | 54.9 | 6.75 | 163.25 | 0.031744 | 1.0894 | 6.7183 | 0.55 | 32 | 2.1434 | 154.3542 | 1.1551 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 61 až 70 | 10 | 50.2 | 6.84 | 163.16 | 0.031744 | 1.0894 | 6.8083 | 0.64 | 32 | 2.1292 | 153.3306 | 1.1266 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 71 až 80 | 10 | 46 | 6.92 | 163.08 | 0.031744 | 1.0894 | 6.8883 | 0.72 | 32 | 2.1168 | 152.4376 | 1.1019 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 80 až 91 | 10 | 42 | 7 | 163 | 0.031744 | 1.0894 | 6.9683 | 0.8 | 32 | 2.1046 | 151.5601 | 1.0777 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 91 až 100 | 10 | 38.8 | 7.05 | 162.95 | 0.031744 | 1.0894 | 7.0183 | 0.85 | 32 | 2.0971 | 151.0192 | 1.0629 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 101 až 110 | 10 | 36.1 | 7.11 | 162.89 | 0.031744 | 1.0894 | 7.0783 | 0.91 | 32 | 2.0882 | 150.3778 | 1.0455 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 111 až 120 | 10 | 33.7 | 7.15 | 162.85 | 0.031744 | 1.0894 | 7.1183 | 0.95 | 32 | 2.0823 | 149.9547 | 1.034 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 121 až 130 | 10 | 32.2 | 7.17 | 162.83 | 0.031744 | 1.0894 | 7.1383 | 0.97 | 32 | 2.0794 | 149.7445 | 1.0283 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 131 až 140 | 10 | 31 | 7.2 | 162.8 | 0.029791 | 1.0553 | 7.1702 | 1 | 31 | 2.0099 | 149.4104 | 1.0195 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 141 až 150 | 10 | 29.7 | 7.23 | 162.77 | 0.027345 | 1.0111 | 7.2027 | 1.03 | 29.7 | 1.9213 | 149.0735 | 1.0107 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 151 až 160 | 10 | 28.5 | 7.25 | 162.75 | 0.02518 | 0.97021 | 7.2248 | 1.05 | 28.5 | 1.8408 | 148.8447 | 1.0049 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 161 až 170 | 10 | 27.2 | 7.28 | 162.72 | 0.022935 | 0.92596 | 7.2571 | 1.08 | 27.2 | 1.7529 | 148.5136 | 0.99627 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 171 až 180 | 10 | 25.8 | 7.3 | 162.7 | 0.020635 | 0.8783 | 7.2794 | 1.1 | 25.8 | 1.6602 | 148.286 | 0.99047 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 181 až 190 | 10 | 24.6 | 7.33 | 162.67 | 0.01876 | 0.83745 | 7.3112 | 1.13 | 24.6 | 1.5795 | 147.9624 | 0.98205 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 191 až 200 | 10 | 23.5 | 7.35 | 162.65 | 0.01712 | 0.8 | 7.3329 | 1.15 | 23.5 | 1.5066 | 147.7439 | 0.97642 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 201 až 210 | 10 | 22.5 | 7.36 | 162.64 | 0.015694 | 0.76596 | 7.3443 | 1.16 | 22.5 | 1.4414 | 147.6289 | 0.97354 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 211 až 220 | 10 | 21.6 | 7.38 | 162.62 | 0.014463 | 0.73532 | 7.3655 | 1.18 | 21.6 | 1.3817 | 147.416 | 0.96802 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 221 až 240 | 20 | 20.3 | 7.4 | 162.6 | 0.012775 | 0.69106 | 7.3872 | 1.2 | 20.3 | 1.2967 | 147.1994 | 0.96247 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 241 až 260 | 20 | 18.6 | 7.44 | 162.56 | 0.010725 | 0.63319 | 7.4293 | 1.24 | 18.6 | 1.1847 | 146.7823 | 0.95164 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 261 až 280 | 20 | 16.9 | 7.46 | 162.54 | 0.0088539 | 0.57532 | 7.4511 | 1.26 | 16.9 | 1.0749 | 146.5667 | 0.94616 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 281 až 300 | 20 | 15.4 | 7.49 | 162.51 | 0.007352 | 0.52426 | 7.4826 | 1.29 | 15.4 | 0.9774 | 146.2578 | 0.93817 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 301 až 320 | 20 | 13.8 | 7.52 | 162.48 | 0.0059036 | 0.46979 | 7.5141 | 1.32 | 13.8 | 0.87401 | 145.9515 | 0.93025 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 321 až 340 | 20 | 12.3 | 7.56 | 162.44 | 0.00469 | 0.41872 | 7.5553 | 1.36 | 12.3 | 0.77688 | 145.5528 | 0.91988 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 341 až 350 | 10 | 10.9 | 7.58 | 162.42 | 0.0036831 | 0.37106 | 7.5763 | 1.38 | 10.9 | 0.6875 | 145.3509 | 0.91469 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 351 až 360 | 10 | 9.8 | 7.6 | 162.4 | 0.0029772 | 0.33362 | 7.597 | 1.4 | 9.8 | 0.61728 | 145.1527 | 0.90957 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
| 361 až 364 | 4 | 8.4 | 7.6 | 162.4 | 0.0021874 | 0.28596 | 7.5978 | 1.4 | 8.4 | 0.52907 | 145.1452 | 0.90947 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  | Výroba TG1 celkem |  |  | 0 | kWh
|  | OPTIMUM |  | 7.11 | 162.89 | 0.012775 | 0.69106 | 7.0972 | 0.91 | 20.3 | 1.3229 | 150.1767 | 1.0427 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 |  | 0
|  | MAXIMÁLNÍ VÝKON |  | 7.6 | 162.4 | 0.0279 | 1.0213 | 7.5721 | 1.4 | 30 | 1.8927 | 145.3914 | 0.91256 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 |  | 0
|  | MINIMÁLNÍ VÝKON |  | 7.6 | 162.4 | 0.001984 | 0.27234 | 7.598 | 1.4 | 8 | 0.50387 | 145.1432 | 0.90945 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 0 |  | 0
| Sací výška |  |  | Hs = | h - (HH - Hbr) | [9 empty] | Pg100% | 2210 | kW
| Rychlost vody v rovině česlí |  |  | v = | Q/ | 29.375
| Hydraulické ztráty na česlích |  |  | hz = | 10 * (12/78)1,33 * Q2/35,752/2/9,81 * sin 70° = |  |  |  |  | 3.1e-05 | * Q2 | [5 empty] | Křivka účinnosti generátoru
| Sigma instalované |  |  | σinst = | (Hb - Hs - j)/Hn |  | provoz bez kavitace σinst ≥ σ
| Jednotkové otáčky |  |  | n11 = | n*D/H0,5 |  |  |  |  | Křivka účinnosti generátoru TG1
| Jednotkový průtok |  |  | Q11 | Q / D2 / H0,5 |  |  |  |  | %P | 20 | 50 | 75 | 100 | 110
| Účinnost prototypu |  |  | ηprot = | ηm + Δη |  |  |  |  | eta | 88.9 | 91.7 | 93.2 | 94 | 93.9
[5 empty] | ηm | účinnost modelu
[5 empty] | Δη | přírůstek účinnosti vypočtený
[6 empty] | podle Huttona v optimu |  |  |  | D | 2.4 | m | průměr oběžného kola
| Výkon na hřídeli turbíny |  |  | Phř = | 9,81 * Q * Hn * ηprot/100 |  |  |  |  | n | 166.7 | min-1 | otáčky
| Zatížení generátoru |  |  | % Pg = | Phř*0,93 / Pg100 |  |  |  |  | Hb | 9.81 | m | barometrický tlak
| Výkon na svorkách generátoru |  |  | Psvg = | Phř * ηgen/100 |  |  |  |  | h | 163.8 | m n.m. | výška osy OK
| Výkon na prahu elektrárny |  |  | Pprah = | Phř *ηgen/100 * ηtraf/100 |  |  |  |  | HH | 170 | m n.m. | střední hladina v nádrži
| Vyrobená energie |  |  | E = | 24 | * Pprah * T |  |  |  | HD = HH - Hbr |  | m | dolní hladina (na výtoku z MVE)
| Celková účinnost |  |  | ηcelk = | ηprot/100 * ηgen/100 * ηtraf |  |  |  |  | j = | 1.5 | m | jistota na sací výšku