## Rekapitulace
REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU MZ
Nemocniční 1852/53, Šumperk
část: D.1.4. Technika prostředí staveb
a) ÚT, b) ZTI, c) plyn
investor: Ministerstvo zemědělství, Nemocniční 1853/52, Šumperk
REKAPITULACE NÁKLADŮ
KOTELNA – TECHNOLOGIE
TERMOSTATICKÉ VENTILY, ÚPRAVA/VÝMĚNA TĚLES

## kotelna-technologie
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
předb. cena | Sestava tří závěsných plynových
kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem
| Q=12-147 kW | soub | 1
montáž do prostoru v řadě
vč. základního regulačního modulu
tj. ovládací panel s displejem v každém kotli
vč. kaskádového modulu
a základní kaskádové regulace kotlů
s kabelovým kanálem
vč. snímačů teploty HVDT a venkovní teploty
vč. čerpadlové skupiny na přímé
napojení na kotel zahrnující čerpadlo,
pojistný ventil, uzavírací kohouty
s teploměry, zpětnou klapkou, manometr,
přípojku 1" pro expanzní nádobu,
plnící a vypouštěcí kohout v potrubí otopné
vody, přípojky topné vody a teplenou izloaci
vč. krytu
dod. příslušenství kotlů
vč. nosné konstrukce pro kaskádu tří kotlů
předb. cena | dod. příslušenství kotlů
předb. cena | montáž kotlů vč. čerpadlové/pojistné skupiny, | soub | 3
nosné konstrukce a uvedení do provozu
vč. stavební přípomoci
předb. cena | odkouření kotlů – provedení C
| trubka s hrdlem DN 80/125, délka 0,5 m | ks | 3
| trubkový díl s 87° odbočkou DN 160/225 na | ks | 2
80/125 mm
| revizní T-kus s měřícím otvorem (redukovaný) | ks | 1
hrdlo DN 160/225 – odbočka 110/160
| kotlová redukce DN 110/160 na 80/125 | ks | 1
| odvaděč kondenzátu DN 160/225 | ks | 1
| trubka s hrdlem DN 160/225, délka 1,0 m | ks | 3
| revizní T-kus DN 160/225 | ks | 1
| pateční koleno 87° s kotvením, DN 160 mm | ks | 1
| trubka s hrdlem DN 160, délka 2 m | ks | 7
| komínová plastová hlavice (komplet) DN 160 m | ks | 1
| PTP-předběžná technická prohlídka+doprava | ks | 1
| Doprava- dodávkový automobil | km | 30
| revizní zpráva | ks | 1
| montáž komína | soub | 1
| ostatní režie | soub | 1
| revizní zpráva | soub | 1
dod. komínové techniky
CELKEM KČ
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Převod součtů ze strany č. 1
předb. cena | tlaková expanzní nádoba V=300 l | ks | 2
předb. cena | armatura se zajištěním v otev. Poloze a vyp. | ks | 2
předb. cena | kulový kohout MK 1"
předb. cena | Automatické doplňovací zařízení bez čerpadla
| Např. Reflex Fillcontrol Plus | ks | 1
předb. cena | montáž a uvedení do provozu | soub | 1
předb. cena | úpravna vody
| automat. Změkč. Filtr kabinetní | soub | 1
| filtr mechanických nečistot 100 mikrometrů | soub | 1
G 3/4“,(např. FF 06-3/4AA)
| montážní blok bypassový (např. MBPŠ 3/4“) | soub | 1
| pár flexi hadic | soub | 1
| sůl regenerační tabletovaná | soub | 1
| dávkovací elektromagnet. Čerpadlo | soub | 1
s impuls. Vodoměrem 3/4“ (npř. HC997-3/4“)
| inhibitor koroze | soub | 1
předb.cena | potrubní oddělovač BA DN 20 | soub | 1
předb.cena | tlakoměr 0-1,0 MPa | ks | 1
předb.cena | zpětná klapka G ¾" | ks | 1
předb.cena | vzorkovací kohout G 3/8“ | ks | 1
předb. cena | montáž a uvedení do provozu | soub | 1
předb. cena | hydraulický vyrovnávač dyn. tlaků
| přírubové připojení vč. protipřírub | soub | 1
Qmax=12 m3/hod
| izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | ks | 1
předb. cena | montáž | soub | 1
předb. cena | kombinovaný rozdělovač se sběračem M 150
| L=2,1 m - 3 okruhy + 1 rezerva | soub | 1
| stavitelný stojan 80/150 –720/970 | ks | 2
| izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | soub | 1
předb. cena | montáž | soub | 1
předb. cena | kombinovaný rozdělovač se sběračem M 150
| L=2,5 m - 4 okruhy + 1 | soub | 1
| stavitelný stojan 80/150 –720/970 | ks | 2
| izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech.folie | soub | 1
předb. cena | montáž | soub | 1
předb. cena | trojcestný směšovač
| DN 20, kvs=2,5 m3/hod | ks | 2
| DN 20, kvs=6,3 m3/hod | ks | 2
| DN 25, kvs=10 m3/hod | ks | 2
předb. cena | servopohon - typ určí MaR | ks | 6
předb. cena | montáž směšovačů | ks | 6
CELKEM KČ
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Převod součtů ze strany č. 2
dsd | oběhové čerpadlo s vestavěným intelig.
frenkvenčním měničem, motor s permanentím
magnetem, umožňující provoz s regulací otáček
dle požadavků soustavy
| Typ 3 25-60 | ks | 1
| Typ 3 25-80 | ks | 5
| Typ 3 32-60 | ks | 1
předb. cena | montáž čerpadel | ks | 7
předb. cena | pojistný ventil DUCO MEIBES 1"x11/4" KD | ks | 1
předb. cena | tlakoměr 0-600 kPa | ks | 1
předb. cena | teploměr 0-120°C | ks | 20
předb. cena | vypouštěcí kohout G 1/2 " | ks | 14
předb. cena | kulový kohout G 3" | ks | 2
předb. cena | filtr G 3" | ks | 1
předb. cena | kulový kohout G 21/2" | ks | 12
předb. cena | zpětná klapka G 21/2" | ks | 3
předb. cena | filtr G 21/2" | ks | 3
předb. cena | kulový kohout G 2" | ks | 8
předb. cena | zpětná klapka G 2" | ks | 3
předb. cena | filtr G 2" | ks | 2
předb. cena | kulový kohout G 6/4" | ks | 3
předb. cena | zpětná klapka G 6/4" | ks | 1
předb. cena | filtr G 6/4" | ks | 1
předb. cena | kulový kohout G 5/4" | ks | 3
předb. cena | zpětná klapka G 5/4" | ks | 1
předb. cena | filtr G 5/4" | ks | 1
předb. cena | automatický odvzušňovací ventil G 3/8" | ks | 18
předb. cena | vyvažovací ventil pro topné soustavy
s možností uzavření, měření tlaku, průtoku, tep.
nastavení s aretací
| DN 20, kvs=5,7 m3/hod | ks | 2
| DN 25, kvs=8,7 m3/hod | ks | 2
| DN 40, kvs=19,2 m3/hod | ks | 2
73420-9103 | montáž závitových armatur | ks | 104
předb. cena | trubky ocelové závitové černé vč. nátěrů
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení
| DN 25 (1“) | bm | 4
| DN 32 (5/4“) | bm | 6
| DN 40 (6/4“) | bm | 18
| DN 50 (2“) | bm | 25
tepelná izolace vč. uchycení, montáže,
povrchové úpravy
předb. cena | DN15 až DN 25 tl.dle Vyhll. | bm | 4
předb. cena | DN 32 až DN 65 tl.dle Vyhl. | bm | 49
vč. povrchové úpravy
CELKEM KČ
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Převod součtů ze strany č. 3
trubky ocelové bezešvé hladké vč. nátěrů
1x základ, 2x emali, montáže, uchycení
Izolace, izolační pouzdra MV stupeň hořla-
vosti A, povrchová úprava Al folie
předb. cena | D 76x3,2 mm (DN 65) | bm | 90
předb. cena | D 89x3,6 mm (DN 80) | bm | 15
cena soubor | tlaková a provozní zkouška potrubí do DN 100 | HZS | 48
HZS | napojení na stávající rozvody v kotelně, | hod | 48
napojení odvodu kondenzátu a přepadu
z pojistných ventilů vč. sifonů pro suchý stav
do stávající splaškové kanalizace,
napojení na rozvod studené vody
vč. materiálů potrubí, TI, montáže, zapravení
Položka obsahuje:
potrubí studené vody DN 20 délky 12 m
odpadní potrubí d50 7m
odpadní potrubí d40 3 m
přizvušňovací ventil d50 1ks
podlahová vpusť DN 100 pro suchá stav 1ks
Plynová zařízení
předb.cena | elektromagnetický havarijní uzavírací ventil -
uzávěr při úniku plynu ovl. dle čidla úniku
plynu vč. montáže
předb.cena | EVHNC 1080.x2/PL | soub | 1
dod. Peveko
předb.cena | tlakoměr deroramční d=160 mm 0-60 mbar | soub | 1
s kul. kohoutem G1/2" a kul. kohoutem G1/2"
s plyn. Zátkou vč. montáže
předb.cena | plynový kohout kulový plnoprůtokový
vysoká teplotní odolnost (650 °- 30 min.)
| K 1" | ks | 3
| K ¾" | ks | 1
| K 1/2" | ks | 1
předb.cena | vzorkovací plynový kohout
| G 1/2" | ks | 1
CELKEM KČ
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Převod součtů ze strany č. 3
předb. cena | trubky ocelové závitové černé
bezešvé svařované běžné
| DN 20 (1“) | bm | 6
| DN 25 (1“) | bm | 2
vč. montáže, nátěrů, uchycení
předb. cena | potrubí ocelové hladké černé bezešvé
spojované svařováním tvářené za tepla
| D 76x3,2 mm (DN 65) | bm | 8
vč. montáže, nátěrů, uchycení
HZS | napojení na stávající rozvod plynu,
odvzdušnění a napuštění plynového potrubí,
| tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a revize, | hod | 80
předávací dokumentace
dle EN 1775 a ČSN 070703
vč. měření emisí při uvedení do provozu
předb. cena | příplatek za lešení | soub | 1
HZS | demontáž stavájícího zařízení kotelny | hod | 120
vč. likvidace demontovaných zařízení
vč. úprav povrchů a vyčistění prostoru
vč. demontáže VZT
vč. demotnáže otevřené expanzní nádoby
a připojení
předb. cena | vybavení kotelny dle PBŘ
| přenosný hasicí přístro CO2, | soub | 1
pěnotvorný prostředek/detektor pro kontrolu
těsnosti spojů,
lékárnička,
bateriová svítilna,
detektor na oxid uhelnatý
Pozn.:
Stavební úpravy v prostoru kotelny viz.
stavební rozpočet.
předb. cena | výměna kotle v bytě domovníka
| plynový kondenzační kotel | ks | 1
Q=24 kW s průtokovým ohřevem vody
odvod spalin stěnou
HZS | demontáž stavájícího zařízení v bytě | hod | 24
vč. likvidace demontovaných zařízení
vč. montáže nového zařízení
CELKEM KČ
DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč

## TRV
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
INSTALACE TRV NA OTOPNÁ TĚLESA,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA /VÝMĚNA TĚLES
A POTRUBÍ ÚT
předb. cena | otopná tělesa litinová článková | ks | 20
demontáž vč. likvidace DMT zařízení
předb. cena | nová otopná tělesa litinová článková
počet článkůx hlouba/výška
| 9x150/500 | komp. | 4
| 10x150/500 | komp. | 12
| 11x150/500 | komp. | 2
| 15x150/500 | komp. | 2
vč. smontování článků, růžic, konzol, držáků,
nátěru bílou barvou
Růžice 5/4“/3/8“
předb. cena | montáž litonových otopných těles | ks | 20
vč. stavební přípomoci
předb. cena | otopná tělesa ocelová článková | ks | 62
demontáž vč. likvidace DMT zařízení
předb. cena | nová desková otopná tělesa pro rekonstrukce
vč. odvzdušnění, nátěru, konzol, držáků
| 22R-554/400 | komp. | 1
| 22R-554/600 | komp. | 20
| 22R-554/700 | komp. | 12
| 22R-554/800 | komp. | 1
| 22R-554/900 | komp. | 7
| 22R-554/1000 | komp. | 5
| 33R-554/600 | komp. | 2
| 33R-554/700 | komp. | 1
| 33R-554/900 | komp. | 1
| 33R-554/1000 | komp. | 10
| 33R-554/1100 | komp. | 1
| 33R-554/1200 | komp. | 1
předb. cena | montáž deskových otopných těles | ks | 62
vč. stavební přípomoci
předb. cena | uzavírací radiátorové šroubení přímé DN 10 | ks | 162
předb. cena | uzavírací radiátorové šroubení přímé DN 15 | ks | 59
předb. cena | uzavírací radiátorové šroubení přímé DN 20 | ks | 4
předb. cena | termostatický radiátorový ventil
s AUTOMATICKÝM omezením průtoku
| DN 10 | ks | 162
| DN 15 | ks | 59
| DN 20 | ks | 4
předb. cena | termostatická hlavice | ks | 182
předb. cena | ruční hlavice | ks | 43
73420-9103 | montáž závitových armatur | ks | 675
CELKEM KČ
Číslo |  | Měrná |  | Jednotková | cena | Dodávka | Montáž
položky | Zkrácený zápis | jedn. | Množ. | Dodávka | Montáž | celkem | celkem
ceníku
Převod součtů ze strany č. 1
předb. cena | příplatek za přípojku z trub závit DN 10 | ks | 324
předb. cena | příplatek za přípojku z trub závit DN 15 | ks | 118
předb. cena | příplatek za přípojku z trub závit DN 20 | ks | 8
předb. cena | nátěr stávajících litinových radiátorů | m2 | 340
dvojnásobný
vč. DMT a opětovné montáže tělesa,
prohlídky, úpravy povrchu brusným papírem,
odmaštění, zkorodavaná místa
ošetřit antikorozním nátěrem, 2x emailování
předb. cena | nátěr stávajících ocelových potrubí | bm | 1350
vedených po povrchu do DN 50 – dvojnásobný
vč. prohlídky, úpravy povrchu brusným papírem,
odmaštění, zkorodavaná místa
ošetřit antikorozním nátěrem, 2x emailování
předb. cena | tlaková a provozní zkouška potrubí | bm | 1750
HZS | topná zkouška | hod | 48
CELKEM KČ
DODÁVKA + MONTÁŽ CELKEM Kč