## tit.list
Dokumentace
PRO VÝBĚR DODAVATELE
D.1.4.d VYTÁPĚNÍ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VD Ludkovice - rekonstrukce vytápění
Vypracoval: | Ing. Ladislav Mařák
Odpovídá: | Ing. Ladislav Mařák
Číslo zakázky: | PD 1820
Datum | 06/2018 |  | Vyhotovení:
Note on F25: členění profesí k 3.12.2017 (LM) D.1.4.a-ZTI D.1.4.b-Plynová odběrná zařízení D.1.4.c-VZT D.1.4.d-VYTÁPĚNÍ D.1.4.e-CHLAZENÍ D.1.4.f-MaR D.1.4.g-Silnoproud vč. ochrany před bleskem D.1.4.h-Slaboproud D.1.4.i Elektrické komunikace a další D.1.4.j-FVE D.1.4.k-OSVETLENI

## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Akce | VD Ludkovice - rekonstrukce vytápění
Projekt | VD Ludkovice
Investor | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11 602 00 Brno - Veveří
Z. č. | PD 1820
A. č. | ARCH 1820
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Stavební práce | 0
Hodinové zůčtovací sazby | 0
Demontáže | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší náklady |  | 0
Ostatní náklady |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
731 - Demontáže ústředního vytápění | 0 | 1531
731 - Kotelny | 0 | 9
732 - Strojovny | 0 | 110
733 - Rozvod potrubí | 0 | 300
734 - Armatury | 0 | 22
735 - Otopná tělesa | 0 | 309
767 - Konstrukce zámečnícké | 0 | 30
783 - Nátěry | 0 | 6
713 - Izolace tepelné | 0 | 0
800 - Stavební práce | 0 | 0
M21 - Elektroinstalace | 0 | 0
789 - HZS | 0 | 0
Vypracoval | Ing. Mařák
Kontroloval
Datum | 16.6.2018
Zpracovatel
CÚ | RTS 2018
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## Rozpočet
Poz.č. | Č.položky | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
001 |  | 731 - Demontáže ústředního vytápění
002 |  | VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TOPNÉHO SYSTÉMU
003 |  | vč. potrubí | hod | 2 |  | 0 |  | 0
004 |  | DEMONTÁŽ KOTLŮ LITINOVÝCH
005 | 731 10-0805 | Viadrus 23 kW | ks | 1 |  | 0 | 270 | 270
006 |  | DEMONTÁŽ OHŘÍVAČE TUV
007 | 732 32-0813 | do 200 l | ks | 1 |  | 0 | 48 | 48
008 |  | DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
009 | 735 15-1822 | do 2820 mm | ks | 18 |  | 0 | 46.75 | 841.5
010 |  | DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
011 |  | SE DVĚMA ZÁVITY
012 | 734 20-0821 | do G 1/2 | ks | 36 |  | 0 | 0.45 | 16.2
013 |  | DEMONTÁŽ POTRUBÍ
014 |  | vč. uložení a izolace | kg | 350 |  | 0 | 1 | 350
015 |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOUŘOVODU
016 |  | D 160 | m | 1 |  | 0 | 5 | 5
017 |  | VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTÉNÍ
018 |  | VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH) HMOT
019 |  | KOTELEN VODOROVNĚ 100 m
020 |  | UMÍSTĚNÝCH VE VÝŠCE (HLOUBCE)
021 | 731 39-0801 | do 6 m | t | 1.53 |  | 0 |  | 0
022 |  | ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU
023 | 979 08-1111 | do 1 km | t | 1.53 |  | 0 | 0 | 0
024 | 979 08-1121 | příplatek za každý další 1 km ( dalších 10 km ) | t | 15.3 |  | 0 | 0 | 0
025 |  | EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU
026 |  | za výkup železa ve sběrných surovinách | t | 1.53 |  | 0 | 0 | 0
027 |  | 731 - Demontáže ústředního vytápění - celkem |  |  |  | 0 |  | 1530.7
028
029 |  | 731 - Kotelny
030 |  | ZPLYŇOVACÍ KOTEL NA BIOMASU ( POUZE KUSOVÉ
031 |  | DŘEVO ) např. ATMOS DC25GS
032 |  | výkon kotle 25 kW, výhřevná plocha 2,7 m2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
033 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE
034 |  | regulátor tahu např. Honeywell FR 124 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
035 |  | popelník - pro kulový prostor 400 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
036 |  | MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH
037 |  | TEPLOVODNÍCH NA TUHÁ PALIVA DO 50 kW
038 | 731 24-9114 | do 29 kW | soub | 1 |  | 0 | 9.19 | 9.19
039 |  | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S INTEGROVANÝM ČERPADLEM
040 |  | např. LADDOMAT 22 - kompaktní zařízení
041 |  | Q = 2,2 m3/h, H = 2,2 m, 230 V/50 Hz, P= 0,1 W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
042 |  | REGULAČNÍ PŘÍSTROJ AUTONOMNÍHO ŘÍZENÍ SYSTÉMU
043 |  | VYTÁPĚNÍ např. ACD01
044 |  | vč. čidel a připojovací svorkovnice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
045 |  | NÁSTĚNNÝ POKOJOVÝ OVLADAČ např. SDW20
046 |  | regulace topné vody, provozní hodiny | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
047 |  | ODKOUŘENÍ
048 |  | úprava sopouchu - demontáž stáv. kouřovodu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
049 |  | kouřovod D 152 mm, l=580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro teploměr | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
050 |  | kouřovod D 152 mm, l=500 mm smaltovaný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
051 |  | koleno D 152 mm, 45° s čistícím otvorem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
052 |  | MONTÁŽ ODKOUŘENÍ
053 |  | D 152 mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
054 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ 230V/500W S VENTILÁTOREM CHLAZENÍ,
055 |  | INTELIGENTNÍ NABÍJEČKOU A OCHRANOU AKUMULÁTORU
056 |  | PROTI PODVYBITÍ
057 |  | autodiagnostika, rozměr 300x195x80 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
058 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ UPS
059 |  | montážní a kotvící systém | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
060 |  | TRAKČNÍ GELOVÁ BATERIE 85Ah, 12V
061 |  | paralelně zapojené, výstupní napětí 24 V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
062 |  | MONTÁŽ ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ
063 |  | vč. baterií | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
064 |  | UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU
065 |  | vč. regulace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
066
067 |  | PŘESUN HMOT PRO KOTELNY
068 |  | UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE (HLOUBCE)
069 | 998 73-1201 | do 6 m | % | 4.25 |  | 0 |  | 0
070 |  | 731 - Kotelny - celkem |  |  |  | 0 |  | 9.19
071
072 |  | 732 - Strojovny
073 |  | KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRO DVA TOPNÉ
074 |  | OKRUHY, ( např. 66301.2)
075 |  | hrdla 1", vč. EPP pouzder | ks | 1 |  | 0 |  | 0
076 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZDĚLOVAČE
077 |  | konzole na stěnu se šrouby a hmoždinkami | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
078 |  | připojovací set pro napojení čerpadlových skupin | ks | 1 |  | 0 |  | 0
079 |  | připojovací T-kus pro jímku čidla - 1" IG x 1"AG x 1/2" AG | ks | 2 |  | 0 |  | 0
080 |  | šroubení se svěrným kroužkrm pro měď 1" x 28 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
081 |  | MONTÁŽ KOMBINOVANÝCH
082 |  | ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ - délky 1M
083 | 732 11-9191 | pro 2 topné okruhy | ks | 1 |  | 0 | 65.15 | 65.15
084 |  | EXPANZNÍ NÁDOBA PRO VYTÁPĚNÍ
085 |  | NAPŘ. STATICO - SU 400.3
086 |  | objem 400 l, s manometrem v plynovém prostoru | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
087 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁDRŽE
088 |  | bezpečnostní uzávěr s vypouštěním a měřením tlaku 3/4" např. DLV A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
089 |  | MONTÁŽ TLAKOVÝCH NÁDRŽÍ
090 |  | STOJATÝCH OST. TYPŮ O OBSAHU
091 | 724 31-9113 | 400 l | ks | 1 |  | 0 | 8.9 | 8.9
092 |  | MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
093 |  | SE 2 ZÁVITY
094 | 734 20-9114 | 3/4" | kus | 1 |  | 0
095 |  | ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ
096 |  | objem 0,2 m3, D = 584 mm / H = 1 370 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
097 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSOBNÍKU
098 |  | elektrická topná jednotka např. TJ 6/4" - 4,5 kW, 3 PE-N AC 400V/50 Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
099 |  | MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNÍKOVÝCH
100 |  | STOJATÝCH KOMBINOVANÝCH
101 | 732 21-9301 | do 200 l | soub | 1 |  | 0 | 6.3 | 6.3
102 |  | AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TOPNÉ VODY např. NADv3
103 |  | V = 1,0 m3, D = 850 mm / H = 2 035 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
104 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSOBNÍKU
105 |  | izolace PP 80 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
106 |  | MONTÁŽ AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU
107 | 732 24-9315 | o objemu 1000 l | soub | 2 |  | 0 | 9.32 | 18.64
108 |  | ČERPADLOVÁ SKUPINA SE SMĚŠOVÁNÍM ( např. 66931.6)
109 |  | S OBĚHOVÝM ČERPADLEM ALPHA2 25-40 A ARMATURAMI
110 |  | Q = 1,1 m3/h, H = 2,9 m vč. pouzder EPP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
111 |  | ČERPADLOVÁ SKUPINA ( např. 66911)
112 |  | S OBĚHOVÝM ČERPADLEM ALPHA2 25-40 A ARMATURAMI
113 |  | Q = 0,44 m3/h, H = 1,2 m vč. pouzder EPP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
114 |  | MONTÁŽ ČERPADLOVÝCH SKUPIN
115 |  | DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
116 |  | MONTÁŽ ŠTÍTKŮ
117 | 732 19-9100 | orientačních vč.dodávky štítků | ks | 10 |  | 0 | 1.13 | 11.3
118
119 |  | PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY
120 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
121 | 732 73-2201 | do 6 m | % | 1.85 |  | 0 |  | 0
122 |  | 732 - Strojovny - celkem |  |  |  | 0 |  | 110.29
123
124 |  | 733 - Rozvod potrubí
125 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ
126 |  | SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM ČI PÁJENÍM NA TVRDO
127 | 733 16-3102 | 15x1 | m | 131 |  | 0 | 0.76 | 99.56
128 | 733 16-3103 | 18x1 | m | 40.5 |  | 0 | 0.88 | 35.64
129 | 733 16-3104 | 22x1 | m | 22.5 |  | 0 | 1.01 | 22.73
130 | 733 16-3105 | 28x1,5 | m | 37 |  | 0 | 1.6 | 59.2
131 | 733 16-3106 | 35x1,5 | m | 41 |  | 0 | 1.96 | 80.36
132 |  | PŘÍPLATEK ZA POTRUBÍ
133 |  | V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH
134 | 733 22-4206 | 35x1,5 | m | 41 |  | 0 | 0.06 | 2.46
135 |  | ZKOUŠKY TĚSNOSTI POTRUBÍ MĚDĚNÉHO
136 | 733 29-1101 | do D 35 | m | 272 |  | 0 | 0 | 0
137 |  | PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY
138 |  | Z TRUBEK MĚDĚNÝCH
139 | 733 22-4202 | 15x1 | ks | 34 |  | 0 | 0.01 | 0.34
140
141 |  | PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ
142 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
143 | 998 73-3201 | do 6 m | % | 3.4 |  | 0 |  | 0
144 |  | 733 - Rozvod potrubí - celkem |  |  |  | 0 |  | 300.29
145
146 |  | 734 - Armatury
147 |  | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
148 |  | G 3/8" | ks | 6 |  | 0 | 0.1 | 0.6
149 |  | KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ, PN 100, 110°C
150 |  | G 3/8" | ks | 5 |  | 0 | 0.14 | 0.7
151 |  | MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
152 |  | S 1 ZÁVITEM
153 | 734 20-9102 | 3/8" | kus | 11 |  | 0 |  | 0
154 |  | ZÁTKA
155 |  | G 5/4" - záslepení na volné vývody z AN vč. montáže | ks | 6 |  | 0 | 0.16 | 0.96
156 |  | BEZPEČNOSTNÍ POJISTNÁ SKUPINA , VČ. POJ. VENTILU
157 |  | 2,5 bar, AUTOM. ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU
158 |  | A MANOMETRU (0-4 bar)
159 |  | G 1" - např. IVAR | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
160 |  | FILTR DO POTRUBÍ ZÁVITOVÝ, S NEREZ SÍTKEM
161 |  | NA VODU DO 110C°
162 |  | G 5/4" | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
163 |  | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PN 25 ( 120°C)
164 |  | G 5/4" | ks | 10 |  | 0 | 0.79 | 6.32
165 |  | MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
166 |  | SE 2 ZÁVITY
167 | 734 20-9115 | 1" | kus | 1 |  | 0
168 | 734 20-9116 | 5/4" | kus | 12 |  | 0 |  | 0
169 |  | TEPLOMĚR TECHNICKÝ S PEVNÝM
170 |  | STONKEM ZADNÍ PŘIPOJENÍ D 80 mm
171 |  | měřící rozsah 0 - 120°C
172 | 734 41-1118 | délka stonku 150 mm | ks | 5 |  | 0 | 0.55 | 2.75
173 |  | NÁVARKY S TRUBKOVÝM ZÁVITEM
174 | 734 49-4213 | G 1/2 - 200 mm, pro jímky teploměru nebo čidla | ks | 8 |  | 0 | 0.24 | 1.92
175 |  | TLAKOMĚR AXIÁLNÍ S PEVNÝM STONKEM D 63 mm
176 |  | ZADNÍ PŘIPOJENÍ , měřící rozsah 0 - 4 bar
177 | 734 42-1112 | G 1/4", vč. kohoutu manometrového G 1/2" a montáže | ks | 6 |  | 0 | 1.47 | 8.82
178 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ TLAKOMĚRU
179 |  | tlumič rázů pro manometr G 1/4" / G 1/4" | ks | 6 |  | 0 |  | 0
180 |  | TERMOSTATICKÁ HLAVICE ( např. DX)
181 |  | bílá se stupnicí | ks | 17 |  | 0 |  | 0
182 |  | TERMOSTATICKÝ VENTIL S REGULÁTOREM PRŮTOKU
183 |  | PŘÍMÝ PN 10, ( např. Eclipse)
184 |  | G 1/2" | ks | 5 |  | 0 |  | 0
185 |  | RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRACÍ PŘÍMÉ
186 |  | G 1/2" x 3/4" | ks | 5 |  | 0 |  | 0
187 |  | TERMOSTATICKÝ VENTIL S REGULÁTOREM PRŮTOKU
188 |  | PŘÍMÝ PN 10, PRO TĚLESA SE SPODNÍM VÝVODEM,
189 |  | ( např. Multilux Eclipse)
190 |  | G 1/2" x 3/4" | ks | 12 |  | 0 |  | 0
191 |  | SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO MĚDĚNÉ TRUBKY
192 |  | G 3/4" - vnější závit | ks | 34 |  | 0 |  | 0
193 |  | KRYTKA NA ŠROUBENÍ PLASTOVÁ
194 |  | na žebříky | ks | 2 |  | 0 |  | 0
195 |  | MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
196 |  | SE 2 ZÁVITY
197 | 734 20-9113 | 1/2" | kus | 34 |  | 0 | 0 | 0
198 |  | MONTÁŽ
199 | 734 29-1951 | hlavic ručního a termostatického ovládání | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
200 |  | VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ
201 | 735 09-0912 | s termostatickým ovládáním | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
202
203 |  | PŘESUN HMOT PRO ARMATURY
204 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
205 | 998 73-4201 | do 6 m | % | 0.38 |  | 0 |  | 0
206 |  | 734 - Armatury - celkem |  |  |  | 0 |  | 22.07
207
208 |  | 735 - Otopná tělesa
209 |  | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA
210 |  | RADIK KLASIK (VČETNĚ UCHYCENÍ)
211 |  | typ 10-600/400 | ks | 1 |  | 0 | 4.97 | 4.97
212 |  | typ 20-600/700 | ks | 2 |  | 0 | 17.99 | 35.98
213 |  | typ 20-600/1000 | ks | 2 |  | 0 | 25.7 | 51.4
214 |  | OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA
215 |  | RADIK VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ)
216 |  | typ 10VK-500/400 mm | ks | 2 |  | 0 | 4.16 | 8.32
217 |  | typ 20VK-600/400 mm | ks | 1 |  | 0 | 10.28 | 10.28
218 |  | typ 20VK-600/700 mm | ks | 1 |  | 0 | 17.99 | 17.99
219 |  | typ 20VK-600/800 mm | ks | 3 |  | 0 | 20.56 | 61.68
220 |  | typ 20VK-600/1100 mm | ks | 1 |  | 0 | 28.27 | 28.27
221 |  | typ 21VK-600/1200 mm | ks | 1 |  | 0 | 33.55 | 33.55
222 |  | typ 22VK-600/800 mm | ks | 1 |  | 0 | 29.04 | 29.04
223 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ K TĚLESŮM
224 |  | stěnová konzola jednoduchá uhlová ( 2 ks) | ks | 15 |  | 0 |  | 0
225 |  | MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK
226 | 735 15-9111 | do 1600 mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0
227 |  | OTOPNÁ TRUBKOVÁ TĚLESA KORALUX
228 |  | LINEAR CLASSIC-M SE SPODNÍM STŘEDOVÝM
229 |  | PŘIPOJENÍM
230 |  | typ KLCM 1220.450 | ks | 1 |  | 0 | 13.84 | 13.84
231 |  | typ KLCM 1500.450 | ks | 1 |  | 0 | 13.84 | 13.84
232 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKŮM
233 |  | upevňovací sada D 20/40 pro trubková tělesa ( 4 ks v balení ) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
234 |  | MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
235 | 735 17-9110 | koupelnových ( žebříků ) | ks | 2 |  | 0 | 0.02 | 0.04
236
237 |  | PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA
238 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
239 | 998 73-5201 | do 6 m | % | 2.9 |  | 0 |  | 0
240 |  | 735 - Otopná tělesa - celkem |  |  |  | 0 |  | 309.2
241
242 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké
243 |  | OBJÍMKA TRUBKOVÁ
244 |  | DN 15 | ks | 82 |  | 0 | 0.04 | 3.28
245 |  | DN 20 | ks | 35 |  | 0 | 0.04 | 1.4
246 |  | DN 25 | ks | 18 |  | 0 | 0.05 | 0.9
247 |  | DN 32 | ks | 17 |  | 0 | 0.05 | 0.85
248 |  | ZÁVITOVÁ TYČ
249 |  | M 8 | m | 76 |  | 0 | 0.31 | 23.56
250 |  | MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ
251 |  | Mupro nebo Hilti | kg | 29.99 |  | 0 | 0 | 0
252
253 |  | PŘESUN HMOT PRO
254 |  | KOVOVÉ STAVEBNÍ
255 |  | A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
256 | 998 76-7201 | do 6 m | % | 1.8 |  | 0 |  | 0
257 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem |  |  |  | 0 |  | 29.99
258
259 |  | 783 - Nátěry
260 |  | NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ
261 |  | do DN 50 mm
262 | 783 42-4740 | základní ( pouze neizolovaného potrubí ) | m | 63 |  | 0 | 0.03 | 1.89
263 | 783 42-4240 | 2x email ( pouze neizolovaného potrubí ) | m | 63 |  | 0 | 0.07 | 4.41
264 |  | 783 - Nátěry - celkem |  |  |  | 0 |  | 6.3
265
266 |  | 713 - Izolace tepelné
267 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z ČEDIČOVÉ VLNY
268 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 20 mm
269 |  | D 15 | m | 84 |  | 0 |  | 0
270 |  | D 18 | m | 24.5 |  | 0 |  | 0
271 |  | D 22 | m | 22.5 |  | 0 |  | 0
272 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z ČEDIČOVÉ VLNY
273 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm
274 |  | D 28 | m | 37 |  | 0 |  | 0
275 |  | POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z ČEDIČOVÉ VLNY
276 |  | S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 40 mm
277 |  | D 35 | m | 41 |  | 0 |  | 0
278 |  | MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ
279 |  | S AL. ÚPRAVOU VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU
280 | 722 18-2021 | do DN 25 | m | 209 |  | 0 | 0 | 0
281
282 |  | PŘESUN HMOT PRO
283 |  | IZOLACE TEPELNÉ
284 | 998 71-3201 | do 6 m | % | 2 |  | 0 |  | 0
285 |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0
286
287 |  | 800 - Stavební práce
288 |  | STAVEBNÍ PRÁCE - ÚPRAVA KOTELNY
289 |  | - demontáž stávajících dveří 800/1970 v příčce 150mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
290 |  | - bourací práce otvoru, příčka zděná, objem suti V=0,1m3 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
291 |  | - úprava vstupních dveří do kotelny na min. šířku zárubně 900mm, instalace nové zárubně, stavební zapravení, nátěr zárubně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
292 |  | - osazení plných dveří š. 900mm, otevíratelné ven z kotelny, dveře těsné. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
293 |  | - úprava sopouchu - vysekání zdiva kolem napojení (V=0,3m3) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
294 |  | - zapravení místnosti kotelny po odklizení instalací a konzol | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
295 |  | - zapravení komínového zdiva po novém napojení kouřovodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
296 |  | - zhotovení průrazu fasádou - přisávání čerstvého vzduchu d200mm, vč. zapravení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
297 |  | - osazení přisávacího potrubí - staženo 0,2m nad podlahu, PVC 160mm, 2m, koleno 90°, sací mřížka na fasádě, např. PRG 160 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
298 |  | - zapravení prostupu fasádou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
299 |  | 2x nátěr bílý prostoru (vč. penertrace), tj. 2x55m2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
300 |  | zhotovení betonového základu pod kotlem (700x800x50mm, tj. V=0,03m3) | kpl | 1 |  | 0
301 |  | STAVEBNÍ PRÁCE PRO MONTÁŽE
302 |  | zhotovení prostupů stropem d20, L-300mm | ks | 32 |  | 0 |  | 0
303 |  | zhotovení prostupů zdmi d20, L-150-300mm (vč. sekání) | ks | 24 |  | 0 |  | 0
304 |  | 800 - Stavební práce - celkem |  |  |  | 0
305
306 |  | M21 - Elektroinstalace
307 |  | SILNOPROUDÉ ROZVODY
308 |  | - zapojení všech vyznačených zařízení. Jedná se především o zplynovací kotel, čerpadla, elektrické topné těleso, záložní zdroj napětí (systém UPS), součástí napájení bude také jeho samostatné jištění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
309 |  | - zapojení rozvodů vytápění na zemnící drát | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
310 |  | - nové osvětlení v prostoru kotelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
311 |  | - napojení zásobníku pro ohřev vody (TV.1) a všechny nutné armatury vč. zabezpečovacích. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
312 |  | MONTÁŽ REGULACE KOTLE |  |  |  | 0
313 |  | prokabelování ekvitermního čidla a ovladače | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
314 |  | prokabelování ovládací prvků a čerpadel | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
315 |  | ZAPOJENÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE
316 |  | silová kabeláž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
317 |  | M21 - Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0
318
319 |  | 789 - HZS
320 |  | TOPNÁ ZKOUŠKA
321 |  | .. dle ČSN 060310 | hod | 24 |  | 0 |  | 0
322 |  | REVIZE
323 |  | elektro | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0
324 |  | napojení zdroje na komín - výchozí revize dle ČSN 73 4201/2010 | kpl | 1 |  | 0
325 |  | Zkouška komínového tahu + měření, Tlaková zkouška N1, N2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
326 |  | KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY
327 |  | provozních stavů | hod | 24 |  | 0 |  | 0
328 |  | NEZMĚŘITELNÉ MONTÁŽNÍ PRÁCE
329 |  | pronájem lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
330 |  | vyvážení soustavy | hod | 8 |  | 0 |  | 0
331 |  | proplach systému ( cirkulace vody v systému, čištění filtrů ) | hod | 10 |  | 0 |  | 0
332 |  | Napuštění systému a odvzdušnění systému | hod | 5 |  | 0 |  | 0
333 |  | Provozní řád | hod | 6 |  | 0 |  | 0
334 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 6 |  | 0 |  | 0
335 |  | Nepředvídané práce | hod | 6 |  | 0 |  | 0
336 |  | 789 - HZS - celkem |  |  |  | 0