## List1
Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo
Rozpočet dle objektů - výkaz výměr
A.1.1
Název akce: Zajištění napájení při plánovaném vypnutí VN linek - včetně všech potřebných přepojení při odstávce
| Položka | Popis položky |  |  | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| 1 | Napájení náhradním zdrojem (diesel-agregátem) dodavatele
2
3
| 4 |  |  | ks
| 5 |  |  | ks
| 6 |  |  | ks
| 7 |  |  | ks
| 8 |  |  | ks
| 9 |  |  | ks
| 10 |  |  | ks
| 11 |  |  | ks
| 12 |  |  | ks
| 13 |  |  | ks
| 14 |  |  | ks
| 15 |  |  | ks
| 16 |  |  | ks
|  | Součet položek |  | Kč |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem zaokrouhleně |  | Kč
B1.1
Název akce: Elektrárna Nové Mlýny oprava distribučního transformátoru T2-630 kVA
| Položka | Popis položky |  | m.j. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| 1 | Odpojení přípojnic a změření izolačních stavů |  | sada | 1
| 2 | Demontáž konzoly a vyhnutí kabelů NN od TS |  | ks | 1
| 3 | demontáž trafa z pozice autojeřábem a přesun do strojovny (auto s hydr.rukou) |  | ks | 1
| 4 | Odmaštění nádoby transformátoru |  | ks | 1
| 5 | Přetěsnění průchodek a vývodů 22 kV a 0,4 kV |  | sada | 1
| 6 | Přetěsnení přepínače |  | ks | 1
| 7 | Přetěsnění Bucholtzova relé |  | ks | 1
| 8 | Povolení dělící roviny a vytažení transformátoru z nádoby autojeřábem |  | ks | 1
| 9 | Revize aktivní části transformátoru |  | ks | 1
| 10 | Přetěsnění dělící roviny a uložení transformátoru zpět do nádoby |  | ks | 1
| 11 | Doplnění oleje na stanovenou mez |  | l | 35
| 12 | Změření izolačních stavů | a ohmickych odporů vinutí | ks | 1
| 13 | Nová povrchová úprava nádoby traformátoru |  | ks | 1
| 14 | Zpětná montáž transformátoru na trafostanici |  | ks | 1
| 15 | Kompletní filtrace oleje na místě přenosným filtračním zařízením |  | ks | 1
| 16 | Vyhotovení zprávy o opravě transformátoru |  | ks | 1
|  | Součet položek |  | Kč |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem zaokrouhleně |  | Kč
B1.2
Název akce: Elektrárna Nové Mlýny oprava generátorového transformátoru T1-4000 kVA
| Položka | Popis položky |  | m.j. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| 1 | Odpojení přípojnic a změření izolačních stavů |  | sada | 1
| 2 | Demontáž konzoly a vyhnutí kabelů NN od TS |  | ks | 1
| 3 | demontáž trafa z pozice autojeřábem a přesun do strojovny (auto s hydr.rukou) |  | ks | 1
| 4 | Odmaštění nádoby transformátoru |  | ks | 1
| 5 | Přetěsnění průchodek a vývodů 22 kV a 6 kV |  | sada | 1
| 6 | Přetěsnení přepínače |  | ks | 1
| 7 | Přetěsnění Bucholtzova relé |  | ks | 1
| 8 | Povolení dělící roviny a vytažení transformátoru z nádoby autojeřábem |  | ks | 1
| 9 | Revize aktivní části transformátoru |  | ks | 1
| 10 | Přetěsnění dělící roviny a uložení transformátoru zpět do nádoby |  | ks | 1
| 11 | Doplnění oleje na stanovenou mez |  | l | 85
| 12 | Změření izolačních stavů | a ohmickych odporů vinutí | ks | 1
| 13 | Nová povrchová úprava nádoby traformátoru |  | ks | 1
| 14 | Zpětná montáž transformátoru na trafostanici |  | ks | 1
| 15 | Kompletní filtrace oleje na místě přenosným filtračním zařízením |  | ks | 1
| 16 | Vyhotovení zprávy o opravě transformátoru |  | ks | 1
|  | Součet položek |  | Kč |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem zaokrouhleně |  | Kč
C1.1
Název akce: Elektrárna Nové Mlýny beznapěťová revize na rozvodně R1 - R3 22 kV R2 6kV
| Položka | Popis položky |  | m.j. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| 1 | Prohlídka včetně kontroly venkvního vedení proměření izolačních stavů. |  | ks | 1
| 2 | Proměření přechodových odporů ochranného pospojení |  | ks | 8
| 3 | Čištění a dotažení přípojnicového rozvodu VN |  | ks | 3
| 4 | Čištění a dotažení šroubových spojů rozvodny VN |  | ks | 3
| 5 | Promazání seřízení odpojovačů, vypínačů, zkratovačů VN |  | ks | 12
| 6 | Odzkoušení vypínacích stavů vypínačů VN |  | ks | 2
| 7 | Prohlídka Rozvodny VN včetně kontroly aí proměření izolačních stavů přípojnic. |  | ks | 3
| 8 | Kontrola a proměření izolačních stavů měřících traf 22 - 6 kV |  | ks | 8
| 9 | Kontrola a proměření izolačních stavů vypínačů, odpojovačů, zkratovačů 22-6kV |  | ks | 12
| 10 | Kontrola a proměření izolačních stavů měřících, ovládacích a silových kabelů |  | sada | 1
| 11 | Měření přechodových odporů VN přípojnic 22-6 kV |  | ks | 3
| 12 | Měření přechodových odporů ochranného pospojení |  | ks | 6
| 13 | Vyhotovení revizní zprávy |  | ks | 1
|  | Součet položek |  | Kč |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem zaokrouhleně |  | Kč
C1.2
Název akce: Elektrárna Nové Mlýny beznapěťová revize na rozvodně R1 - R3 22 kV R2 6kV + výměny vadného odpínače a go vypínačů ABB
| Položka | Popis položky |  | m.j. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| 1 | Prohlídka včetně kontroly venkvního vedení proměření izolačních stavů. |  | ks | 1
| 2 | Proměření přechodových odporů ochranného pospojení |  | ks | 8
| 3 | Čištění a dotažení přípojnicového rozvodu VN |  | ks | 3
| 4 | Čištění a dotažení šroubových spojů rozvodny VN |  | ks | 3
| 5 | Promazání seřízení odpojovačů, vypínačů, zkratovačů VN |  | ks | 12
| 6 | Odzkoušení vypínacích stavů vypínačů VN |  | ks | 2
| 7 | Demontáž a výměna vaného odpínače v R3-kobka č.2 za nový (Dribo) |  | ks | 1
| 8 | Demontážstávajících VN vypínačů ABB odvoz na GO opětovná montáž, seřízení
|  | odzkoušení, zprovoznění |  | ks | 2
| 9 | Prohlídka Rozvodny VN včetně kontroly aí proměření izolačních stavů přípojnic. |  | ks | 3
| 10 | Kontrola a proměření izolačních stavů měřících traf 22 - 6 kV |  | ks | 8
| 11 | Kontrola a proměření izolačních stavů vypínačů, odpojovačů, zkratovačů 22-6kV |  | ks | 12
| 12 | Kontrola a proměření izolačních stavů měřících, ovládacích a silových kabelů |  | sada | 1
| 13 | Měření přechodových odporů VN přípojnic 22-6 kV |  | ks | 3
| 14 | Měření přechodových odporů ochranného pospojení | a ohmickych odporů vinutí | ks | 6
| 15 | Vyhotovení revizní zprávy |  | ks | 1
|  | Součet položek |  | Kč |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem zaokrouhleně |  | Kč
C1.3
Název akce: Elektrárna Nové Mlýny výměna VN kabelů 22kV/6kV
| Položka | Popis položky |  | m.j. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
| 1 | R2-1 do T1 kabel 6-AYKCY 3x240 |  | m | 15
| 2 | R2-2 do G1 kabel 6-AYKCY 3x240 |  | m | 10
| 3 | R2-3 do G1 kabel 6-AYKCY 3x240 |  | m | 10
| 4 | T1 do R22 kV kabel 22-AXEKVCEY 1x240/25 |  | m | 25
| 5 | R22 kV do T2 kabel 22-AXEKVCEY 1x70/16 |  | m | 35
| 6 | na rozvod 22 kV - koncovka POLT -24D1XI |  | sada | 4
| 7 | na rozvod 6 kV - koncovka EPKT 2061 |  | sada | 3
| 8 | na rozvod 6 kV - koncovka EPKT 2062 |  | sada | 3
9
10
11
| 12 | Kontrola a proměření izolačních stavů měřících, ovládacích a silových kabelů |  | sada
| 13 | Měření přechodových odporů VN přípojnic 22-6 kV |  | ks
| 14 | Měření přechodových odporů ochranného pospojení |  | ks
| 15 | Vyhotovení revizní zprávy |  | ks
|  | Součet položek |  | Kč |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem |  | Kč |  |  | 0
|  | Celkem zaokrouhleně |  | Kč