## Rekapitulace
Firma: společnost
Soupis objektů s DPH
Stavba: 520608 - FVE Povodí Vltavy - Orlík
Varianta: var. 1 -
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
001 | FVE | 0 | 0 | 0

## 001
ASPE10 |  |  |  | Firma: společnost | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 6
S | Stavba: | 520608 |  | FVE Povodí Vltavy - Orlík |  |  | 001 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 001 |  | FVE |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 749 |  | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | M001 |  | Fotovoltaický polykrystalický panel, jmenovitý výkon 1 panelu min. 270Wp, celkový výkon všech panelů minimálně 27 000 Wp, konektory MC4, | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Fotovoltaický polykrystalický panel, jmenovitý výkon 1 panelu min. 270Wp, celkový výkon všech panelů minimálně 27 000 Wp, konektory MC4, Al rám, maximální celková hmotnost všech panelů 1920 kg
VV
TS
P | 2 | M002 |  | Fotovoltaický měnič nebo maximálně dva měniče o celkovém maximální výkonu 27000VA, maximální vstupní napětí 1000V,třífázový 230/400V, | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Fotovoltaický měnič nebo maximálně dva měniče o celkovém maximální výkonu 27000VA, maximální vstupní napětí 1000V,třífázový 230/400V, maximální výstupní proud 40A, nominální vstupní napětí 600V, MPP 420-800V, vč. monitoringu přes síť LAN
VV
TS
P | 4 | M004 |  | Nosná konstrukce panelů, na plochou střechu pro celkový počet solárních panelů dle pol. č. 1, úhel natočení panelů 35 st., konstrukce bude zatížena vlastní vaho | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce panelů, na plochou střechu pro celkový počet solárních panelů dle pol. č. 1, úhel natočení panelů 35 st., konstrukce bude zatížena vlastní vahou a zavětrována, rozmístění panelů na střeše a orientace viz. PD
VV
TS
P | 5 | M005 |  | Rozvaděč stejnosměrný - pojistkové odpínače, svodiče přepětí pro 6 větví solárních panelů, 27 kWp | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč stejnosměrný - pojistkové odpínače, svodiče přepětí pro 6 větví solárních panelů, 27 kWp
VV
TS
P | 6 | M006 |  | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva modrá | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva modrá
VV
TS
P | 7 | M007 |  | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva červená | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, průřez 1x6 mm2, barva červená
VV
TS
P | 8 | M008 |  | Stejnosměrný konektor MC-4 samec | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stejnosměrný konektor MC-4 samec
VV
TS
P | 9 | M009 |  | Stejnosměrný konektor MC-4 samice | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stejnosměrný konektor MC-4 samice
VV
TS
P | 10 | M010 |  | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV vč. uchycení | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV vč. uchycení
VV
TS
P | 11 | M011 |  | Rozvaděč AC - jištění měniče, certifikovaný elentroměr, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 3+1 275V, hlavní vypínač 3x50A s napěťovou vyrážecí cívko | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč AC - jištění měniče, certifikovaný elentroměr, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 3+1 275V, hlavní vypínač 3x50A s napěťovou vyrážecí cívkou, tlačítko total stop, dle výkresu jednopólového schématu
VV
TS
P | 12 | M012 |  | CYKY-J 5x4 mm2 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | CYKY-J 5x4 mm2
VV
TS
P | 13 | M013 |  | CYKY-J 5x10 mm2 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | CYKY-J 5x10 mm2
VV
TS
P | 14 | M014 |  | AYKY-J 4x16 mm2 | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | AYKY-J 4x16 mm2
VV
TS
P | 15 | M015 |  | CYY 10 mm2 | M | 120 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | CYY 10 mm2
VV
TS
P | 16 | M016 |  | Doplnění stávajícího hromosvodu, vodivé pospojování konstrukce a napojení na hromosvod objektu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doplnění stávajícího hromosvodu, vodivé pospojování konstrukce a napojení na hromosvod objektu
VV
TS
P | 17 | M017 |  | Doplnění jističe 3x63A s vyr. cívkou, 1x10A, tlačítka FVE stop do hlavního rozvaděče objektu, připojení podružného rozvaděče měničů | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doplnění jističe 3x63A s vyr. cívkou, 1x10A, tlačítka FVE stop do hlavního rozvaděče objektu, připojení podružného rozvaděče měničů
VV
TS
P | 18 | M018 |  | Ochranné pospojování konstrukcí a měničů FVE | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranné pospojování konstrukcí a měničů FVE
VV
TS
P | 19 | M019 |  | Datový kabel Cat 5e. | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Datový kabel Cat 5e.
VV
TS
P | 20 | M020 |  | Datová koncovka RJ-45 | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Datová koncovka RJ-45
VV
TS
P | 21 | M021 |  | Kabelová trasa, lišta elektroinstalační | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabelová trasa, lišta elektroinstalační
VV
TS
P | 22 | K022 |  | Montáž konstrukce pro FV panely | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž konstrukce pro FV panely
VV
TS
P | 23 | K023 |  | Montáž kabelů | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů
VV
TS
P | 24 | K024 |  | Doprava materiálu na střechu objektu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doprava materiálu na střechu objektu
VV
TS
P | 25 | K025 |  | Montáž FVE panelů | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž všech FVE panelů
VV
TS
P | 26 | K026 |  | Montáž a oživení měničů | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž a oživení měničů
VV
TS
P | 27 | K027 |  | Funkční zkouška a testovací provoz | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Funkční zkouška a testovací provoz
VV
TS
P | 28 | K028 |  | Revize | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Revize
VV
TS
P | 29 | K029 |  | Doplnění regulace pro možnost aktivního řízení směrování přebytečné FVE do spotřebičů v objektu, řídicí systém s webovým rozhraním a 5x RO, 3xAI, | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PP |  |  |  | Doplnění regulace pro možnost aktivního řízení směrování přebytečné FVE do spotřebičů v objektu, řídicí systém s webovým rozhraním a 5x RO, 3xAI, komunikace s měniči (funkce řízení P), řízení výkonu klimatizace, rychlý elektroměr pro měření síťové bilance, vč. funkce síťových ochran dle PPDS přílohy č. 4 platné v době uvádění FVE do paraleního provozu
VV
TS
P | 30 | K030 |  | Realizační dokumentace pro zhotovení stavby, vč. statického posouzení střechy pro navržené umístění panelů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PP |  |  |  | Realizační dokumentace pro zhotovení stavby, vč. statického posouzení střechy pro navržené umístění panelů a odsouhlasení PD pro paralení připojení výrobny distribuční společností
VV
TS