Zadání rozsahu prací

Nádrž Boleradice – revize regulačního uzávěru a oprava lávky (323598 TEC)

Provizorní zahrazení nápustku DN400

- odtěžení nánosů v rozsahu pro zprůchodnění hlavní výpustě

- osazení provizorního hrazení, výroba hradících dluží

- výměna poškozené části vodícího U profilu hradících dluží

- po dokončení prací demontáž provizorního

Provozní uzávěr DN400 /typ Y1501 H750/,

- technologii nápustného objektu tvoří kanálové šoupátko DN 400 v litinovém vodícím rámu ovládané hydrantovým klíčem Y1035 přes pohon Y1501 a táhla transmise ukotveného přes vodící ložisko

- demontáž kanálového šoupátka, táhel transmise, vodítek a pohonu

- očištění, kontrola, oprava poškozených částí

- kontrola dosedacího prahu a vedení šoupátka,očištění, oprava poškozených  částí

- kontrola uzamikatelných krytů výpustného objektu včetně rámu, oprava betonů, výměna zámku /klíč zámku /6ks/ bude shodný se zámkem branky na obslužné lávce/

- demontáž stávajícího žebříku v šachtě výpustného objektu, výroba a osazení 2ks    nových žebříků

- výměna stávajících dubových dluží

- demontáž poškozených drážek provizorního hrazení U65, osazení nových drážek

- navrhnutí a provedení povrchové ochrany OK technologie nápustného objektu /požadujeme dokonalé mechanické očištění OK a vhodný krycí nátěr/

- výměna spojovacích prvků

- dodávka 2 ks ovládacích  T klik

- montáž, seřízení chodu, provozní zkoušky

Obslužná lávka /6000x950mm/, zábradlí přelivného objektu a zábradlí  na vzdušné straně hráze

- demontáž mostovky, nahrazení stávající dřevěné mostovky plastovými pororošty  požadovaného typu, nášlapné lamely budou na mostovku osazeny příčně /uchycení pororoštů bude provedeno s ochranou proti zcizení/.

- výroba nové uzamykatelné brány osazené 1800mm od vstupu na lávku  /výška brány 2000mm, brána bude nad zábradlím přesahovat profil brány o 300mm a bude osazena ostrými hroty/

- klíč zámku brány bude shodný se zámkem krytů výpustného objektu

- demontáž, odpálení stávajícího zábradlí /cca39m/

- navržení a výroba nového zábradlí. Konstrukce zábradlí bude osazena svislými pásovými profily 5x70mm, horní madlo a sloupky bude vyrobeno s robustní silnostěnného jeklového profilu v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

- navrhnutí a provedení povrchové ochrany lávky /požadujeme opískování SA 2,5, metalizaci 120m  a dostatečný krycí nátěr, barva modrá/

Závora na koruně hráze VD

- demontáž  stávajícího sloupku

- výroba a osazení nové uzamykatelné závory na koruně hráze v místě betonového schodiště

- klíč zámku bude shodný se zámkem branky na obslužné lávce

- navrhnutí a provedení povrchové ochrany /požadujeme opískování SA 2,5, metalizaci 120m  a dostatečný krycí nátěr/