## MVE Boskovice
Příloha B. - VÝPOČET ROČNÍ VÝROBY EL. ENERGIE
VD Boskovice – rekonstrukce MVE
| D = |  | m | průměr oběžného kola | [21 empty] | D = |  | m | průměr oběžného kola
| n = |  | min-1 | otáčky | [9 empty] | Pozn.: | [11 empty] | n = |  | min-1 | otáčky
| Hbar = | 10 | m | barometrický tlak | [10 empty] | - výškové kóty převzaty z platného Manipulačního řádu VD Boskovice | [10 empty] | Hbar = | 10 | m | barometrický tlak
| j = | 1.5 | m | výpočtová jistota na sací výšku | [10 empty] | - dolpní uchazeč | [10 empty] | j = | 1.5 | m | výpočtová jistota na sací výšku
| hp = | 385.97 | m n.m. | výšková kóta prahu vývaru SV | [10 empty] | - ověří uchazeč | [10 empty] | hp = | 385.97 | m n.m. | výšková kóta prahu vývaru SV
| hok = |  | m n.m. | výšková kóta osy oběž.kola turbíny, Balt | [9 empty] | - výškovou kótu závěrového prahu vývaru ověří zhotovitel v rámci projektové přípravy | [11 empty] | hok = |  | m n.m. | výšková kóta osy oběž.kola turbíny, Balt
| hpodlaha = | 389 | m n.m. | výšková kóta podlahy ve spodní částí strojovny | [9 empty] | - výškovou kótu podlahy ve spodní části storojovny ověří zhotovitel v rámci projektové přípravy | [11 empty] | hpodlaha = | 389 | m n.m. | výšková kóta podlahy ve spodní částí strojovny
| h1max = | 430 | m n.m. | maximální hladina zásobního prostoru v nádrži | [21 empty] | h1max = | 430 | m n.m. | maximální hladina zásobního prostoru v nádrži
| h1min = | 407 | m n.m. | minimální hladina zásobního prostoru | [21 empty] | h1min = | 407 | m n.m. | minimální hladina zásobního prostoru
| h = | 0.13 | m | střední výška dolní hladiny nad prahem | [21 empty] | h = | 0.13 | m | střední výška dolní hladiny nad prahem
| VĚTŠÍ TURBOSOUSTROJÍ FRANCIS (T1) | [21 empty] | MENŠÍ TURBOSOUSTROJÍ FRANCIS (T2) | [21 empty] | C E L K E M
m | interval | T | QT1 | h1 | h | Hb | hzp | hzo | hz | Hn | Hs | Q11 | n11 | σinst | σ | ηt | ηp | Phř | P100% | ηgen | Pgen1 | E1 | T | QT2 | h1 | h | Hb | hzp | hzo | hz | Hn | Hs | Q11 | n11 | σinst | σ | ηt | ηp | Phř | P100% | ηgen | Pgen2 | E2 |  | P | E
den | - | (dny) | (m3/s) | (m n.m.) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3/s) | (min-1) | (-) | (-) | (%) | (%) | (kW) | (%) | (%) | (kW) | (kWh) | (dny) | (m3/s) | (m n.m.) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3/s) | (min-1) | (-) | (-) | (%) | (%) | (kW) | (%) | (%) | (kW) | (kWh) |  | (kW) | (kWh)
1 | 0-1 | 1 | [20 empty] | 1
10 | 1-10 | 9 | [20 empty] | 9
20 | 10-20 | 10 | [20 empty] | 10
30 | 20-30 | 10 | [20 empty] | 10
40 | 30-40 | 10 | [20 empty] | 10
50 | 40-50 | 10 | [20 empty] | 10
60 | 50-60 | 10 | [20 empty] | 10
70 | 60-70 | 10 | [20 empty] | 10
80 | 70-80 | 10 | [20 empty] | 10
90 | 80-90 | 10 | [20 empty] | 10
100 | 90-100 | 10 | [20 empty] | 10
110 | 100-110 | 10 | [20 empty] | 10
120 | 110-120 | 10 | [20 empty] | 10
130 | 120-130 | 10 | [20 empty] | 10
140 | 130-140 | 10 | [20 empty] | 10
150 | 140-150 | 10 | [20 empty] | 10
160 | 150-160 | 10 | [20 empty] | 10
170 | 160-170 | 10 | [20 empty] | 10
180 | 170-180 | 10 | [20 empty] | 10
190 | 180-190 | 10 | [20 empty] | 10
200 | 190-200 | 10 | [20 empty] | 10
210 | 200-210 | 10 | [20 empty] | 10
220 | 210-220 | 10 | [20 empty] | 10
240 | 220-240 | 20 | [20 empty] | 20
260 | 240-260 | 20 | [20 empty] | 20
270 | 260-270 | 10 | [20 empty] | 10
280 | 270-280 | 10 | [20 empty] | 10
300 | 280-300 | 20 | [20 empty] | 20
320 | 300-320 | 20 | [20 empty] | 20
330 | 320-330 | 10 | [20 empty] | 10
340 | 330-340 | 10 | [20 empty] | 10
355 | 340-355 | 15 | [20 empty] | 15
364 | 355-364 | 9 | [20 empty] | 9
[21 empty] | ΣE1 = | 0 | kWh | [18 empty] | ΣE2 = | 0 | kWh
Použité vzorce a zkratky pro výpočet
Barometrický tlak: |  |  |  | Hbar = 10 - (hok/900) | [6 empty] | Jednotkový průtok: | [6 empty] | Zatížení generátoru: |  |  |  | P100% = (Phř / gen 100%)*100 |  |  |  |  | gen 100%: výkon generátoru (kW) při 100% zatížení | [16 empty] | ΣP = | 0 | kW
Hrubý spád na turbínu: |  |  |  | Hb = h1 - (hp + h) | [13 empty] | Výkon na svorkách generátoru: |  |  |  | Pgen = Phř * (ηgen / 100) |  |  |  |  | ηt: | účinnost turbíny (dle výrobce) | [15 empty] | ΣE = | 0 | kWh
Čistý spád na turbínu: |  |  |  | Hn = Hb - hz | [6 empty] | Jednotkové otáčky: | [6 empty] | Výroba el. energie: |  |  |  | E1(2) = 24 * Pgen * T |  |  |  |  | ηp: | účinnost převodovky (= 100%, když není převodovka) dle výrobce
Ztrátová výška: |  |  |  | hz = hzp + hzo | [22 empty] | ηgen: | účinnost generátoru (dle výrobce)
Ztráta v přívodním potrubí turbíny: |  |  |  | hzp = kp * Q2 |  | kp = | 4.15 | [19 empty] | hz: | ztrátová výška
Ztráta v odpadním potrubí turbíny: |  |  |  | hzo = ko * Q2 |  | ko = | 1.91
Sací výška: |  |  |  | Hs = hok - (hp - h) | [13 empty] | Roční výroba elektřiny: |  |  |  | E = E1 + E2
Thomovo číslo: |  |  |  | σINST = (Hbar - Hs - j) / Hn | [5 empty] | Výkon na hřídeli: | Phř = 9,81 * QT * Hn * (ηt / 100) * (ηp / 100) | [6 empty] | Celk. výkon MVE: |  |  |  | P = Pgen1 + Pgen2
Křivka účinnosti generátoru turbíny T1 dle výrobce | [22 empty] | Křivka účinnosti generátoru turbíny T2 dle výrobce
zatížení generátoru (%) |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | [15 empty] | zatížení generátoru (%) |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125
účinnost generátoru (%) |  |  | 90 | 93.5 | 94.9 | 95 | 94.5 | [15 empty] | účinnost generátoru (%) |  |  | 89 | 92.5 | 94.4 | 94.2 | 93.5
Note on A16: Jobánek Stanislav: m - denní průtok. Průtok který je dosažen nebo překročen v dlouhodobém průměru min po m dní v roce
Note on T16: Jobánek Stanislav: zatížení generátoru
Note on AO16: Jobánek Stanislav: zatížení generátoru
Q11=QT/(D2√Hn)
n11= nD/√H