## SKŘ_MVE
Stavba : |  | Generální rekonstrukce technologického zařízení MVE Letovice
Zak. čís. :
Dodávka v Kč
Investor : |  | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |  |  | Montáž v Kč
Část : |  | Elektro a SKŘ ( systém kontroly a řízení ) |  |  | VRN | 10% | 0
[5 empty] | CELKEM v Kč |  | 0
Vypracoval :
Datum :
Poř. |  |  |  |  | Jednotková |  | CELKEM
čís. | POL. | P o p i s | M.j. | Množství
pol. |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Technologie elektro: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1. Rozvaděč RG1 |  | celkem: |  | 0
|  | Nové dveře na stávající rozvaděč 200x60cm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Signalizace - 24VDC | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Signalizace - 230VAC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Analogový A-metr - 200/5A 96x96 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Počítadlo provozních hodin TG1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Přepínač harmony 2 polohy AUT/RUČ - XB5AD21 + kontakty | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Tlačítko man. Ovládání - XB5AA21 + kontakty | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Stykač G1 V250F - 400V/250A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Hlavní jistič generátoru G1 400V/250A - BD250N | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jistič kompenzace B40/3f | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Pojistkový odpojovač - OPV10 + sada pojistek gG 2A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Proudový transformátor - 250/5A 5VA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Stykač kompenzace K3 32 K00 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Kompenzace - 25kVar, 440V, 50Hz - MA/C 25,0 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Fázovací relé PT570220 - 220VDC + patice - YPT78704 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Převodník frekvence generátoru / impulzy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Převodník P/U - P1S - (0-1150W/0-10V) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Ovládací relé ochran PT570024 - 24VDC + patice - YPT78704 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Ovládací relé ochran PT570230 - 230VAC + patice - YPT78704 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Topné těleso 230V/50W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Pomocný kontakt jističů ZP-IHK | ks | 4 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 2. Rozvaděč RG2 |  | celkem: | 0 | 0
|  | Nové dveře na stávající rozvaděč 200x80cm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Signalizace - 24VDC | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Signalizace - 24VDC malé | ks | 10 |  |  | 0 | 0
|  | Přepínač harmony 2 polohy AUT/RUČ - XB5AD21 + kontakty | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Tlačítko CENTRAL STOP - XB5AS542 + kontakty | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Řídící PLC - V260 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Unitronics - snap-In modul - V200-18-E1B | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Unitronics - rozšiřující modul IO-DI8-RO4 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Unitronics - rozšiřující modul IO-AI4-AO2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Unitronics - rozšiřující modul IO-PT400 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
|  | Unitronics - rozšiřující modul EX - RC1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | GSM modem TC35i | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | EL. ochrany NPU 230/230 FUV ( COMAP ) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Topné těleso 230V/50W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Hlavní vypínač AST-125-3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vyrážecí cívka SV-LS-X230 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Přepěťová ochrana - SPC-S-20/280/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jistič čerpadla hydrauliky - Z-MS-2,5/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jistič topných těles - C1/3f | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jistič oddělovacího trafa T01- D4/1f | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jistič oddělovacího trafa T02 - D2/1f | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jistič zásuvky XS01- C10/1f | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jistič řízení - C6/3f | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Stykač čerpadla hydrauliky a topných těles - LP1K0901BD - 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Oddělovací transofmátor 230/230V 400VA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Oddělovací transofmátor 230/24V 250VA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Zásuvka na DIN 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Pomocný kontakt jističů ZP-IHK | ks | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Pojistková svorka se signalizací - RSP 4 LED 230V | ks | 15 |  |  | 0 | 0
|  | Pojistková svorka se signalizací - RSP 4 LED 24V | ks | 17 |  |  | 0 | 0
|  | Ovládací relé PT570230 - 230VAC + patice - YPT78704 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
|  | Ovládací relé PT570024 - 24VDC + patice - YPT78704 | ks | 18 |  |  | 0 | 0
|  | Nabíjecí zdroj 24V/6A (záložní) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Bezúdržbové akumulátorové baterie 12V/ 7Ah | ks | 2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 3. Rozvaděč RG3 |  | celkem: | 0 | 0
|  | Nové dveře na stávající rozvaděč 200x60cm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Signalizace - 24VDC | ks | 4 |  |  | 0 | 0
|  | Signalizace - 230VAC | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Analogový A-metr - 200/5A 96x96 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Počítadlo provozních hodin TG2,TG3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Přepínač harmony 2 polohy AUT/RUČ - XB5AD21 + kontakty | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Tlačítko man. Ovládání - XB5AA21 + kontakty | ks | 4 |  |  | 0 | 0
|  | Stykač G2 V160F - 400V/160A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Stykač G3 V200F - 400V/200A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Hlavní jistič generátoru G2 400V/160A - BD250N | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Hlavní jistič generátoru G3 400V/200A - BD250N | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Proudový transformátor - 100/5A 5VA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Proudový transformátor - 200/5A 5VA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jistič kompenzace B40/3f | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Jistič kompenzace B25/3f | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Pojistkový odpojovač - OPV10 + sada pojistek gG 2A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Stykač kompenzace K3 32 K00 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Stykač kompenzace K3 24 K00 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Kompenzace - 25kVar, 440V, 50Hz - MA/C 25,0 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Kompenzace - 12,5kVar, 440V, 50Hz - MA/C 12,5 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Fázovací relé PT570220 - 220VDC + patice - YPT78704 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Převodník frekvence generátoru / impulzy | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Převodník P/U - P1S - (0-1150W/0-10V) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Ovládací relé PT570024 - 24VAC + patice - YPT78704 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Ovládací relé PT570230 - 230VAC + patice - YPT78704 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Topné těleso 230V/50W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Pomocný kontakt jističů ZP-IHK | ks | 5 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 4. Rozvaděč RH1 |  | celkem: | 0 | 0
|  | Nové dveře na stávající rozvaděč 200x60cm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Proudový transformátor - 400/5A 5VA | ks | 9 |  |  | 0 | 0
|  | Hlavní jistič 400A/3f | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jistič vývodu do PRIS5 200A/3f | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Pojistkový odpojovač - OPV10 + sada pojistek 2A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Pojistkový odpojovač - OPV10 + sada pojistek 32A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Přepěťová ochrana BA 60F 60kA | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Analyzátor sítě DMK32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Elektroměr výroby MVE - ED 310 I.DR | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Topné těleso 230V/50W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 5. Technologie |  | celkem: | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Snímač teploty PT100 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Snímač otáček BS516 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Snímač hladiny v hydraulickém agregátu OBZOR02 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Plovákový snímač hladiny vody v jímce MAC03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Přepěťová ochrana RS485 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Převodník RS485/RS232 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 6. NN Kabeláž, instalační a drobný materiál |  | celkem: | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Řadové svorky RSA4 | ks | 200 |  |  | 0 | 0
|  | Řadové svorky RSA4 PE | ks | 40 |  |  | 0 | 0
|  | Perforované žlaby do rozvaděče 40x80x200mm | ks | 15 |  |  | 0 | 0
|  | Žlaby MARS 250x100 mm (pozink. plech) | m | 18 |  |  | 0
|  | Sdružovací krabice 300x200x100 + průchodky | ks | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Sdružovací krabice 150x150x100 + průchodky | ks | 6 |  |  | 0 | 0
|  | Sdružovací krabice 400x200x100 + průchodky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Chránička KOPOS - trubka PVC 20mm | m | 28 |  |  | 0 | 0
|  | Chránička KOPOS - husí krk PVC 20mm | m | 12 |  |  | 0 | 0
|  | CYKY 3x95+50 | m | 14 |  |  | 0 | 0
|  | CYKY 4 x 25 | m | 22 |  |  | 0 | 0
|  | CYKY 5C x 1,5 | m | 42 |  |  | 0 | 0
|  | CYKY 7C x 1,5 | m | 42 |  |  | 0 | 0
|  | CYSY 3 x 1 | m | 85 |  |  | 0 | 0
|  | JYTY 14 x 1 | m | 214 |  |  | 0 | 0
|  | JYTY 30 x 1 | m | 72 |  |  | 0 | 0
|  | JYTY 4 x 1 | m | 30 |  |  | 0 | 0
|  | UTP | m | 16 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Doplňkové práce: |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 7. Realizační projekt/Skutečné provedení, Manuály, Výpočty, Protokoly, dokumentace |  | celkem: |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Návody a dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Revize | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 8. PLC Software, SCADA software |  | celkem: | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Software PLC | h | 128 |  |  | 0 | 0
|  | Odladění software | h | 46 |  |  | 0 | 0
|  | SCADA software | h | 84 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 9. Montáže dodaného zařízení |  | celkem: | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Dílenská montáž a příprava | h | 492 |  |  | 0 | 0
|  | Montáž na místě a zprovoznění | h | 340 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 10. Zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení, řízení projektu |  | celkem: | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 72 hodinová zkouška | h | 72 |  |  | 0 | 0
|  | Řízení projektu a zaškolení obsluhy | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Autorský dozor | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 11. Transporty a manipulace |  | celkem: | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Doprava | km | 2100 |  |  | 0 | 0
|  | Ubytování | nocí | 36 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0