## Rozpočet
MVE Labská - modernizace a rekonstrukce
Rozpočet
položka
Hlava I. | Projektové práce a inženýrská činnost
Výrobně dodavatelská dokumentace stavby zpracovaná zhotovitelem stavby
strojně-technologická část
část elektro
Plán pro případ havárie, povodňový plán
Aktualizace vyjádření dotčených orgánů a institucí
Zkoušky individuální, předkomplexní, komplexní
Zaškolení obsluhy
Zkušební provoz
Hlava II. | Strojně-technologická část - dle soupisu dodávek a prací
Hlava III. | Technologická část elektro - dle soupisu dodávek a prací
Hlava IV. | Náklady obdobné VRN - zařízení staveniště, výroba informačních tabulí ke stavbě, doprava, likvidace odpadů, pasportizace úprav stavební části, odlov a transfer ryb a ostatních živočichů z vývaru
Hlava V. | Dokumentace skutečného provedení včetně fotodokumentace a dokladové části
Cena celkem bez DPH
datum: | Duben 2018
vypracoval: | Jiří Vénos

## Soupis dodávek a prací
Stavba: MVE Labská, modernizce a rekonstrukce
Soupis dodávek a prací
Pol. č. | Specifikace dodávek, prací, činností | Cena,
za položku
I. | Část strojně-technologická
1 | Kompletní šetrná demontáž stávající MVE - Demontáž stávající turbíny - Demontáž přechodového nátokého dílu turbíny - Demontáž stávajícího generátoru včetně rámu - Demontáž předlohy generátoru včetně rámu - Přeprava demontovaných dílů (kromě dílů, které se znovu použijí) cca 3.5 tuny na PROVOZNÍ STŘEDISKO SLUŽEB Z1, STAVEBNÍ 915, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ – POUCHOV
2 | Turbína Bánki - Bánkiho turbína H=23m Q=0.47m3/s - S plynulou regulací segmentovým uzávěrem za provozu - Rozsah regulace 20 – 100 % - Regulační servomechanizmus turbíny - 2x Snímače PT100 v ložiskách rotoru - Přechodový nátokový díl
3 | Asynchronní generátor 75kW - Provedení IMB 3 - patkové - Generátor se zvýšenou účinností - Optimalizované vinutí - Otáčky 1012 min-1
4 | Dodávka a montáž - Podstavec pod společný napínací rám generátoru a předlohy - Usazení, vyrovnání a zalití podstavce - napínací společný rám generátoru a předlohy - dodvávka předlohy včetě, ložisek, řemenice a spojky - usazení generátoru a předlohy - Osové vyrovnaní předlohy a generátoru
5 | Obnovení protikozní ochrany přívodního potrubí - očištění a odmaštění potrubí - provedení nových nátěrů
6 | OSTATNÍ NÁKLADY STROJNÍ ČÁSTI
Autojeřáb pro transport dílů do strojovny
Úprava vjezdu do vývaru a zpětné odstranění
Úprava stávajícího okna
Montáž a demotáž manipulační plochy v okno strojovny
II. | Část elektro
1 | Kompletní šetrná a opatrná demontáž stávající technologie elektro - Demontáž rozvaděče DT4 - Demontáž rozvaděče QRN - Demontáž stávající kabeláže - Přeprava demontovaných dílů cca 1.5 tuny na PROVOZNÍ STŘEDISKO SLUŽEB Z1, STAVEBNÍ 915, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ – POUCHOV
2 | Rekonstrukce a montáž nového elektroměrového rozvaděče - Dílenská příprava - Hlavní jistič 160/3/B - 3x MTP 150/5A, 0.5S, 10VA - Jištení napěťových okruhů 3xpojistka 2A gG - Zkušební svorkovnice - Vydrátování - Odmaštění, očištění a obnovení protikozních nátěrů - Výstražné tabulky
3 | Dodávka a montáž nového rozvaděče R-MVE - Dílenská příprava - Přístrojová náplň dle dokumetace - Typová zkouška rozvaděče - CE prohlášení o shode
4 | Dodávka a montáž nového rozvaděče QRC - Dílenská příprava - Přístrojová náplň dle dokumetace - Typová zkouška rozvaděče - CE prohlášení o shode
5 | Přenos dat do domku hrázného - Výměna opto switche v objektu MVE - Propoj optickým patchkordem v chráničce - Instalce software na PC hrázdného
6 | Dodávka a montáž kabeláže - kabeláž dle kabelové listiny
7 | OSTATNÍ NÁKLADY ELEKTRO ČÁSTI
Montáž na místě a zprovoznění
Aplikační SW řídicího systému
Revize elektrických zařízení