## P  R  O  F  a  t  +  E  K  I  S    J   I  H  L  A  V  A   s  p  o  l .  s   r.  o.

##### PROFESNÍ    ATELIER    A    ENERGETICKÉ   KONZULTAČNÍ   A   INFORMAČNÍ   STŘEDISKO

##### JANA  MASARYKA  16*JIHLAVA*PSČ  586  01*tel:  567303306*e-mail: jansky@profat.ji.cz

ÚPRAVA VĚTRÁNÍ LABORATOŘE

### ODDĚLENÍ CHEMIE-SPALOVNA

### SVU JIHLAVA

INVESTOR :  	 SVU JIHLAVA, Rantířovská 94/20, Jihlava, 586 01,

##### PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

D1.4B VZDUCHOTECHNIKA

### TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jihlava :     prosinec 2018			                         Zakázkové číslo: 125-18-P

Vypracoval :  Ing. Jiří Jánský                                                            Počet stran :  2

Projekt  řeší úpravu stávajícího větrání laboratoře oddělení chemie-spalovny.

Stávající stav:

Prostor laboratoře je odsáván dvěma samostatnými ventilátory. Jeden slouží o odvodu produktů spalin ze elektrických spalovacích pecí, druhý na odvod vzduchu z chemické digestoře / odsávaní par kyseliny sýrové/

Pro odvod kyseliny sýrové byl nově vyměněn ventilátor, nově je osazen radiální plastový ventilátor SEAT 25 s příkonem motoru 1,5 kW.

Dle výkonových křivek je ventilátor schopen odvést 2 000 až 3 000 m3/h při tlakové ztrátě do 1200 Pa.

Ventilátor pro odvod produktů od spalování nemá štítek, lze ale předpokládat vzhledem ke stejným rozměrům za podobně výkonný ventilátor.

Ventilátory jsou uváděny do chodu ručně obsluhou.

Přívod vzduchu do prostoru laboratoře není nijak technicky řešen, obsluha zajišťuje přívod vzduchu pomocí pootevřeného okna nebo dveří.

Návrh řešení:

Nový ventilátor pro odvod škodlivin z digestoře bude využit pro společné odsávaní jak z digestoře, tak splodin hoření.

Stávající ventilátor pro odvod splodin hoření bude využit jako přívodní ventilátor větracího vzduchu.

Z důvodu snížení energetické náročnosti procesu větrání je do systému větrání navržen deskový rekuperační výměník s chemickou odolnosti firmy ATREA, typ RVZ-P-K/G-280 s tepelnou účinností přenosu tepla nad 70%. pro dohřev větracího vzduchu je do přívodního potrubí vložen elektrický ohřívač vzduchu MBE-250/4 R2 s možností automatické teploty vzduchu  dle nastavené teploty na ohřívači nebo  externě externím čidlem teploty v prostoru /například TGBR 430/

V případě vypnutí ventilátoru je nutno zajistit doběh cca 2 minuty pro odchlazení zbytkového tepla v el. ohřívači.

Dále lze instalovat spínač pro sepnutí útlumu teploty ohřevu vzduchu, v případě sepnutí útlumu se sníží výstupní teplota cca o 4°C.

Přivodní vzduchu je veden potrubím DN 250 / kruhové SPIRO potrubí/ do prostoru laboratoře a je ukončeno textilní výústkou DN 250, délky 1900 mm. Textilní výústka bude kotvena pomocí lišty ke stropu.

Odvod vzduchu:

Pro odvod vzduchu je využit stávající rozvod od stavebně provedené šachty k ventilátoru. Od ventilátoru je potrubí vedeno k deskovému rekuperátoru a z rekuperátoru stávajícím potrubím druhého ventilátoru do venkovního prostředí..

Ze stavebně provedené šachty jsou vyvedeny tři samostatné vývody.

V nejvyšším místě je vyvedeno potrubí DN 125 pro odvod splodin hoření z elektrických pecí. Na rozvodu jsou osazeny tři talířové ventily DN 100, odváděné množství na ventil je 70 m3/h.

Z digestoře je provedeno samostatné odsávaní potrubím DN 160. Potrubí bude provedeno z kyselinoodolného materiálu / například novodur/. Potrubí pro odvod kyselých par z digestoře bide po obvodě opatřeno otvory o průměru 20 mm., celkem 15 děr v řadě a 9 řad po obvodě, celkem135 otvorů. Odsávané množství z digestoře je 450 m3/h

Další odsávají kyselých par je navrženo z prostoru pod digestoří potrubím DN 100 / pozinkované SPIRO potrubí/ Na potrubí jsou osazeny talířové ventily IT 100, odváděné množství na ventil je 70 m3/h.

Na všech odvodních potrubích jsou osazeny klapky pro zaregulování jmenovitých průtoků.

Výpočtové parametry větrání laboratoře -spalovna

Celkový jmenovitý výkon 			800 m3/h

Maximální krátkodobá výkon větrání		1200 m3/h

El příkon ohřívače vzduchu			4 kW

El. příkon ventilátoirů				2x1,5 kW

V Jihlavě, 7.12..2018					Ing. Jiří Jánský

PROFat Jihlava