## UT
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  | Rekonstrukce kotelny v Kojeticích
Část: |  | Vytápění
PČ |  | Popis | MJ | Množství | J.cena bez DPH [CZK] | J.cena včetně DPH [CZK] | Cena celkem bez DPH [CZK] | Cena celkem včetně DPH [CZK]
| Celkem | [5 empty] | 0 | 0
| 1 | Popis
|  | Zdroj tepla |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 |  | Stacionární plynový kondenzační kotel s modulovaným hořákem a regulací spalování pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti; výkon 10,9-41,6 kW (80/60°C); připojovací tlak plynu 20-50 mbar; el.příkon 68 W; aku.výkon 53,1 Dba; hmotnost 155 kg + 71 kg objem vody; přípustný provozní tlak 0,5-3 Bar; délka x šířka x výška: 629x570x1372 mm; připojovacím hodnota plynu 5,19 m3/h; modulace výkonu 20-100%; max.množství kondenzážu 5,95 kg/h; přípojka spalin/přiváděného vzduchu: 110/150; nerezový výměník; včetně regulace a jejího rozšíření pro napojení na regulaci nadřazenou a potřebného příslušenství; pozn.: kaskádová regulace je předmětem dokumentace MaR | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
1.2 |  | Zařízení s pojistnou skupinou a tepelnou izolací - pojistný ventil na tlak 3 bar s manometrem, automatickým odvzdušňovačem s automatickým uzavíracím zařízením a tepelnou izolací | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.3 |  | AZ-revizní kus přímý 110/150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.4 |  | AZ-trubka 110/150 l=1950 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
1.5 |  | AZ-trubka 110/150 l=500 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.6 |  | AZ-koleno 90° 110/150 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.7 |  | AZ průchodka střechou 110/150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.8 |  | Membránová tlaková expanzní nádoba prouzavřené topné soustavy. Výška (mm): 565; Průměr (mm): 480; Hmotnost (kg): 8,7; Objem (l): 80; DN připojení: R 1; Barva: šedá | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.9 |  | Uzavírací ventil se zajištěním, pro membránové tlakové expanzní nádoby v uzavřených topných soustavách a soustavách chladicí vody. Včetně zajištění proti neúmyslnému uzavření a s integrovaným vypouštění; DN připojení: R1; | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.10 |  | Pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patronu. Šířka (mm): 260; Výška (mm): 600; Hmotnost (kg): 1,5; DN připojení: Rp 1/2 / Rp 1/2; | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.11 |  | Katexová patrona pro změkčovací zařízení. Nelze použít s kotli s Al výměníky. Kapacita cca 6000 l/°dH, např. cca 600 l při 10°dH. Šířka (mm): 76; Výška (mm): 514; Hmotnost (kg): 1,5; Barva: zelená | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.12 |  | Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací armatury a kontrolu doplňovaného množství. Délka (mm): 100; Šířka (mm): 160; Výška (mm): 100; Hmotnost (kg): 0,4; | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.13 |  | Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody. Délka (mm): 70; Šířka (mm): 10; Výška (mm): 40; Hmotnost (kg): 0,05; | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.14 |  | Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou pro přímé doplňování z rozvodů pitné vody. Délka (mm): 240; Šířka (mm): 91; Výška (mm): 304; Hmotnost (kg): 3; DN připojení: R 1/2, R 1/2; včetně oddělovacího členu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.15 |  | Externí tlakové čidlo, Délka (mm): 80; Šířka (mm): 100; Výška (mm): 140; Hmotnost (kg): 0,3; | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.16 |  | Teploměr 0 - 120°C, vč. návarku, jímky a montáže | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.17 |  | Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže | ks | 5 |  |  | 0 | 0
1.18 |  | Pojistný ventil Meibes DUKO 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 250kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.19 |  | Oběhové čerpadlo, mokroběžné, kotlové, O.Č.1 M=2,6 m3/h, 1,6 m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
2 |  | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 |  | Ruční závitový vyvažovací ventil s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.2 |  | Závitový kulový kohout PN 6, včetně montáže | ks | 6 |  |  | 0 | 0
2.3 |  | Závitový kulový kohout PN 6, včetně montáže | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.4 |  | Filtr přírubový s nerezovým sítem DN 50, PN 6, vč. protipřírub, těsnění, příslušenství a montáže | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.5 |  | Zpětný ventil PN 6, vč. montáže | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.6 |  | Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 10 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. Montáže, počet se může měnit na základě přesných tras potrubí | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.7 |  | Odvzdušňovací ventil, vč. montáže, počet se může měnit na základě přesných tras potrubí | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3 |  | Potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých
3.1 |  | DN 40 | m | 11 |  |  | 0 | 0
3.2 |  | DN 50 | m | 3 |  |  | 0 | 0
Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základní a dvojnásobným nátěrem prostým. Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základní. Armatury nátěrem dvojnásobným prostým.
3.3 |  | základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně armatur | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Tepelná izolace bude doplněna i na stávající zachovávané potrubí UT v technické místnosti
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C
3.4 |  | Izolace ko = 0,038 W/(mK)pro ocelové potrubí DN40 | m | 11 |  |  | 0 | 0
3.5 |  | Izolace ko = 0,038 W/(mK)pro ocelové potrubí DN50 | m | 9 |  |  | 0 | 0
4 |  | Společné položky |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 |  | Demontáž a ekologická likvidace rušeného zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.2 |  | Vypracování projektu skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.3 |  | Doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.4 |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 |  | Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 |  | Zaregulování systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.7 |  | Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.8 |  | Štítky a popisy potrubí a zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.9 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.10 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.11 |  | Montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.12 |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0