## ČERPADLA
Příloha A - VÝPOČET ROČNÍ VÝROBY EL. ENERGIE
MVE KAROLINKA - MODERNIZACE
[13 empty] | Pozn.: | - ve výpočtu neuvažovat velikost vodárenského odběru, pouze odtok vody z VD přes MVE
D = |  | m | průměr oběžného kola | [10 empty] | - ve výpočtu čerpadlo v turbínovém provozu = turbína | [10 empty] | D = |  | m | průměr oběžného kola
n = |  | min-1 | otáčky | [10 empty] | - výškové kóty převzaty z platného Manipulačního řádu VD Karolinka | [10 empty] | n = |  | min-1 | otáčky
Hbar = | 10 | m | barometrický tlak | [10 empty] | - dolpní uchazeč | [10 empty] | Hbar = | 10 | m | barometrický tlak
j = | 1.5 | m | výpočtová jistota na sací výšku | [10 empty] | - ověří uchazeč | [10 empty] | j = | 1.5 | m | výpočtová jistota na sací výšku
hp = | 476.5 | m n.m. | výšková kóta prahu vývaru SV | [10 empty] | - doplní uchazeč dle charakteristiky zvoleného čerpadla | [10 empty] | hp = | 476.5 | m n.m. | výšková kóta prahu vývaru SV
hok = |  | m n.m. | výšková kóta osy oběž.kola turbíny, Balt | [10 empty] | - zadáno investorem (neprovádět úpravy!!!) | [10 empty] | hok = |  | m n.m. | výšková kóta osy oběž.kola turbíny, Balt
hpodlaha = | 480.12 | m n.m. | výšková kóta podlahy ve spodní částí strojovny | [9 empty] | - výškovou kótu závěrového prahu vývaru ověří zhotovitel v rámci projektové přípravy | [11 empty] | hpodlaha = | 480.12 | m n.m. | výšková kóta podlahy ve spodní částí strojovny
h1max = | 519.82 | m n.m. | maximální hladina zásobního prostoru v nádrži | [9 empty] | - výškovou kótu podlahy ve spodní části storojovny ověří zhotovitel v rámci projektové přípravy | [11 empty] | h1max = | 519.82 | m n.m. | maximální hladina zásobního prostoru v nádrži
h1min = | 500 | m n.m. | minimální hladina zásobního prostoru | [21 empty] | h1min = | 500 | m n.m. | minimální hladina zásobního prostoru
h = | 0.2 | m | střední výška dolní hladiny nad prahem vývaru | [21 empty] | h = | 0.2 | m | střední výška dolní hladiny nad prahem
|  | ČERPADLOVÁ TURBÍNA T1 | [19 empty] | ČERPADLOVÁ TURBÍNA T2 | [19 empty] | C E L K E M
m | Qm | interval | T | QT1 | h1m | h | Hb | hz | Hn | Hs | Q11 | n11 | σinst | σ | ηt | ηp | Phř | P100% | ηgen | Pgen1 | E1 | T | QT2 | h1 | h | Hb | hz | Hn | Hs | Q11 | n11 | σinst | σ | ηt | ηp | Phř | P100% | ηgen | Pgen2 | E2 |  | P | E
den | (m3/s) | - | (dny) | (m3/s) | (m n.m.) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3/s) | (min-1) | (-) | (-) | (%) | (%) | (kW) | (%) | (%) | (kW) | (kWh) | (dny) | (m3/s) | (m n.m.) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3/s) | (min-1) | (-) | (-) | (%) | (%) | (kW) | (%) | (%) | (kW) | (kWh) |  | (kW) | (kWh)
1 | 3.81 | 0-1 | 1 |  | 519.82 | [16 empty] | 1 |  | 519.82
10 | 1.96 | 1-10 | 9 |  | 519.82 | [16 empty] | 9 |  | 519.82
20 | 1.21 | 10-20 | 10 |  | 519.82 | [16 empty] | 10 |  | 519.82
30 | 0.785 | 20-30 | 10 |  | 519.82 | [16 empty] | 10 |  | 519.82
40 | 0.57 | 30-40 | 10 |  | 519.75 | [16 empty] | 10 |  | 519.75
50 | 0.42 | 40-50 | 10 |  | 519.61 | [16 empty] | 10 |  | 519.61
60 | 0.325 | 50-60 | 10 |  | 519.36 | [16 empty] | 10 |  | 519.36
70 | 0.25 | 60-70 | 10 |  | 519.16 | [16 empty] | 10 |  | 519.16
80 | 0.22 | 70-80 | 10 |  | 519.05 | [16 empty] | 10 |  | 519.05
90 | 0.22 | 80-90 | 10 | 0 | 518.96 | [16 empty] | 10 | 0.05 | 518.96
100 | 0.2 | 90-100 | 10 | 0 | 518.85 | [16 empty] | 10 |  | 518.85
110 | 0.19 | 100-110 | 10 | 0 | 518.74 | [16 empty] | 10 |  | 518.74
120 | 0.15 | 110-120 | 10 | 0 | 518.63 | [16 empty] | 10 |  | 518.63
130 | 0.105 | 120-130 | 10 | 0 | 518.52 | [16 empty] | 10 |  | 518.52
140 | 0.09 | 130-140 | 10 | 0 | 518.44 | [16 empty] | 10 |  | 518.44
150 | 0.08 | 140-150 | 10 | 0 | 518.33 | [16 empty] | 10 |  | 518.33
160 | 0.08 | 150-160 | 10 | 0 | 518.22 | [16 empty] | 10 |  | 518.22
170 | 0.07 | 160-170 | 10 | 0 | 518.16 | [16 empty] | 10 |  | 518.16
180 | 0.06 | 170-180 | 10 | 0 | 518.09 | [16 empty] | 10 |  | 518.09
190 | 0.06 | 180-190 | 10 | 0 | 518.03 | [16 empty] | 10 |  | 518.03
200 | 0.06 | 190-200 | 10 | 0 | 517.98 | [16 empty] | 10 |  | 517.98
210 | 0.06 | 200-210 | 10 | 0 | 517.88 | [16 empty] | 10 |  | 517.88
220 | 0.06 | 210-220 | 10 | 0 | 517.78 | [16 empty] | 10 |  | 517.78
240 | 0.05 | 220-240 | 20 | 0 | 517.61 | [16 empty] | 20 |  | 517.61
260 | 0.045 | 240-260 | 20 | 0 | 517.42 | [16 empty] | 20 |  | 517.42
270 | 0.04 | 260-270 | 10 | 0 | 517.28 | [16 empty] | 10 |  | 517.28
280 | 0.04 | 270-280 | 10 | 0 | 517.1 | [16 empty] | 10 |  | 517.1
300 | 0.03 | 280-300 | 20 | 0 | 516.72 | [16 empty] | 20 |  | 516.72
320 | 0.03 | 300-320 | 20 | 0 | 516.06 | [16 empty] | 20 |  | 516.06
330 | 0.03 | 320-330 | 10 | 0 | 515.45 | [16 empty] | 10 |  | 515.45
340 | 0.03 | 330-340 | 10 | 0 | 514.94 | [16 empty] | 10 |  | 514.94
355 | 0.03 | 340-355 | 15 | 0 | 513.71 | [16 empty] | 15 |  | 513.71
364 | 0.03 | 355-364 | 9 | 0.03 | 512 | [16 empty] | 9 | 0 | 512
[20 empty] | ΣE1 = | 0 | kWh | [16 empty] | ΣE2 = | 0 | kWh
Použité vzorce a zkratky pro výpočet
m-denní odtok z MVE VD Karolinka |  |  |  | Qm
m-denní úroveň hladiny vody v nádrži |  |  |  | h1m
Barometrický tlak: |  |  |  | Hbar = 10 - (hok/900) |  |  |  | Jednotkový průtok: | [8 empty] | Zatížení generátoru: |  |  |  | P100% = (Phř / gen 100%)*100 |  |  |  |  | gen 100%: výkon generátoru (kW) při 100% zatížení = | [14 empty] | ΣP = | 0 | kW
Hrubý spád na turbínu: |  |  |  | Hb = h1 - (hp + h) | [12 empty] | Výkon na svorkách generátoru: |  |  |  | Pgen = Phř * (ηgen / 100) |  |  |  |  | ηt: | účinnost turbíny (dle výrobce) | [13 empty] | ΣE = | 0 | kWh
Čistý spád na turbínu: |  |  |  | Hn = Hb - hz |  |  |  | Jednotkové otáčky: | [8 empty] | Výroba el. energie: |  |  |  | E1(2) = 24 * Pgen * T |  |  |  |  | ηp: | účinnost převodovky (= 100%, když není převodovka) dle výrobce
Sací výška: |  |  |  | Hs = hok - (hp - h) | [12 empty] | Roční výroba elektřiny: |  |  |  | E = E1 + E2 |  |  |  |  | ηgen: | účinnost generátoru (dle výrobce)
Thomovo číslo: |  |  |  | σINST = (Hbar - Hs - j) / Hn |  |  |  | Výkon na hřídeli: |  |  | Phř = 9,81 * QT * Hn * (ηt / 100) * (ηp / 100) | [5 empty] | Celk. výkon MVE: |  |  |  | P = Pgen1 + Pgen2 |  |  |  |  | hz: | ztrátová výška
Křivka účinnosti generátoru turbíny T1 dle výrobce | [21 empty] | Křivka účinnosti generátoru turbíny T2 dle výrobce
zatížení generátoru (%) |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | [13 empty] | zatížení generátoru (%) |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125
účinnost generátoru (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | účinnost generátoru (%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B16: Jobánek Stanislav: m - denní průtok. Průtok který je dosažen nebo překročen v dlouhodobém průměru min po m dní v roce. Odvozen z čáry překročení, která vychází z denních odtoků
Note on F16: Jobánek Stanislav: m-denní hladina. Vychází z čáry překročení úrovně hladiny, která je sestrojena podle denních úrovních hladiny
Note on S16: Jobánek Stanislav: zatížení generátoru
Note on AL16: Jobánek Stanislav: zatížení generátoru
Q11=QT/(D2√Hn)
n11= nD/√H

## REGUL. TURB
Příloha A - VÝPOČET ROČNÍ VÝROBY EL. ENERGIE
MVE KAROLINKA - MODERNIZACE
[14 empty] | Pozn.: | - ve výpočtu neuvažovat velikost vodárenského odběru, pouze odtok vody z VD přes MVE
| D = |  | m | průměr oběžného kola | [10 empty] | - ve výpočtu čerpadlo v turbínovém provozu = turbína
| n = |  | min-1 | otáčky | [10 empty] | - výškové kóty převzaty z platného Manipulačního řádu VD Karolinka
| Hbar = | 10 | m | barometrický tlak | [10 empty] | - dolpní uchazeč
| j = | 1.5 | m | výpočtová jistota na sací výšku | [10 empty] | - ověří uchazeč
| hp = | 476.5 | m n.m. | výšková kóta prahu vývaru SV | [10 empty] | - zadáno investorem (neprovádět úpravy!!!)
| hok = |  | m n.m. | výšková kóta osy oběž.kola turbíny, Balt | [10 empty] | - doplní uchazeč dle charakteristiky zvolené turbíny
| hpodlaha = | 480.12 | m n.m. | výšková kóta podlahy ve spodní částí strojovny | [9 empty] | - výškovou kótu závěrového prahu vývaru ověří zhotovitel v rámci projektové přípravy
| h1max = | 519.82 | m n.m. | maximální hladina zásobního prostoru v nádrži | [9 empty] | - výškovou kótu podlahy ve spodní části storojovny ověří zhotovitel v rámci projektové přípravy
| h1min = | 500 | m n.m. | minimální hladina zásobního prostoru
| h = | 0.2 | m | střední výška dolní hladiny nad prahem
REGULOVATELNÁ TURBÍNA
| m | Qm | interval | T | QT1 | h1m | h | Hb | hz | Hn | Hs | Q11 | n11 | σinst | σ | ηt | ηp | Phř | P100% | ηgen | Pgen | E
| den | (m3/s) | - | (dny) | (m3/s) | (m n.m.) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3/s) | (min-1) | (-) | (-) | (%) | (%) | (kW) | (%) | (%) | (kW) | (kWh)
29 | 1 | 3.81 | 0-1 | 1 |  | 519.82
290 | 10 | 1.96 | 1-10 | 9 |  | 519.82
580 | 20 | 1.21 | 10-20 | 10 |  | 519.82
870 | 30 | 0.785 | 20-30 | 10 |  | 519.82
1160 | 40 | 0.57 | 30-40 | 10 |  | 519.75
1450 | 50 | 0.42 | 40-50 | 10 |  | 519.61
1740 | 60 | 0.325 | 50-60 | 10 |  | 519.36
2030 | 70 | 0.25 | 60-70 | 10 |  | 519.16
2320 | 80 | 0.22 | 70-80 | 10 |  | 519.05
2610 | 90 | 0.22 | 80-90 | 10 |  | 518.96
2900 | 100 | 0.2 | 90-100 | 10 |  | 518.85
3190 | 110 | 0.19 | 100-110 | 10 |  | 518.74
3480 | 120 | 0.15 | 110-120 | 10 |  | 518.63
3770 | 130 | 0.105 | 120-130 | 10 |  | 518.52
4060 | 140 | 0.09 | 130-140 | 10 |  | 518.44
4350 | 150 | 0.08 | 140-150 | 10 |  | 518.33
4640 | 160 | 0.08 | 150-160 | 10 |  | 518.22
4930 | 170 | 0.07 | 160-170 | 10 |  | 518.16
5220 | 180 | 0.06 | 170-180 | 10 |  | 518.09
5510 | 190 | 0.06 | 180-190 | 10 |  | 518.03
5800 | 200 | 0.06 | 190-200 | 10 |  | 517.98
6090 | 210 | 0.06 | 200-210 | 10 |  | 517.88
6380 | 220 | 0.06 | 210-220 | 10 |  | 517.78
6960 | 240 | 0.05 | 220-240 | 20 |  | 517.61
7540 | 260 | 0.045 | 240-260 | 20 |  | 517.42
7830 | 270 | 0.04 | 260-270 | 10 |  | 517.28
8120 | 280 | 0.04 | 270-280 | 10 |  | 517.1
8700 | 300 | 0.03 | 280-300 | 20 |  | 516.72
9280 | 320 | 0.03 | 300-320 | 20 |  | 516.06
9570 | 330 | 0.03 | 320-330 | 10 |  | 515.45
9860 | 340 | 0.03 | 330-340 | 10 |  | 514.94
10295 | 355 | 0.03 | 340-355 | 15 |  | 513.71 | [16 empty] | ΣP = | 0 | kW
10556 | 364 | 0.03 | 355-364 | 9 | 0.03 | 512 | [16 empty] | ΣE = | 0 | kWh
Použité vzorce a zkratky pro výpočet
| m-denní odtok z MVE VD Karolinka |  |  |  | Qm
| m-denní úroveň hladiny vody v nádrži |  |  |  | h1m
| Barometrický tlak: |  |  |  | Hbar = 10 - (hok/900) |  |  |  | Jednotkový průtok: | [8 empty] | Zatížení generátoru: |  |  |  | P100% = (Phř / gen 100%)*100 |  |  |  | gen 100%: výkon generátoru (kW) při 100% zatížení =
| Hrubý spád na turbínu: |  |  |  | Hb = h1 - (hp + h) | [12 empty] | Výkon na svorkách generátoru: |  |  |  | Pgen = Phř * (ηgen / 100) |  |  |  | ηt: | účinnost turbíny (dle výrobce)
| Čistý spád na turbínu: |  |  |  | Hn = Hb - hz |  |  |  | Jednotkové otáčky: | [8 empty] | Výroba el. energie: |  |  |  | E = 24 * Pgen * T |  |  |  | ηp: | účinnost převodovky (= 100%, když není převodovka) dle výrobce
| Sací výška: |  |  |  | Hs = hok - (hp - h) | [20 empty] | ηgen: | účinnost generátoru (dle výrobce)
| Thomovo číslo: |  |  |  | σINST = (Hbar - Hs - j) / Hn |  |  |  | Výkon na hřídeli: |  |  | Phř = 9,81 * QT * Hn * (ηt / 100) * (ηp / 100) | [13 empty] | hz: | ztrátová výška
Křivka účinnosti generátoru turbíny dle výrobce
| zatížení generátoru (%) |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125
účinnost generátoru (%)
Note on C16: Jobánek Stanislav: m - denní průtok. Průtok který je dosažen nebo překročen v dlouhodobém průměru min po m dní v roce. Odvozen z čáry překročení, která vychází z denních odtoků
Note on G16: Jobánek Stanislav: m-denní hladina. Vychází z čáry překročení úrovně hladiny, která je sestrojena podle denních úrovních hladiny
Note on T16: Jobánek Stanislav: zatížení generátoru
Q11=QT/(D2√Hn)
n11= nD/√H

## ČÁRY PŘEKROČENÍ
m (den) | pořadí | Qm (m3/s) | h1m (m n. m.)
1 | 26 | 3.81 | 519.82
10 | 260 | 1.96 | 519.82
20 | 520 | 1.21 | 519.82
30 | 780 | 0.785 | 519.82
40 | 1040 | 0.57 | 519.75
50 | 1300 | 0.42 | 519.61
60 | 1560 | 0.325 | 519.36
70 | 1820 | 0.25 | 519.16
80 | 2080 | 0.22 | 519.05
90 | 2340 | 0.22 | 518.96
100 | 2600 | 0.2 | 518.85
110 | 2860 | 0.19 | 518.74
120 | 3120 | 0.15 | 518.63
130 | 3380 | 0.105 | 518.52
140 | 3640 | 0.09 | 518.44
150 | 3900 | 0.08 | 518.33
160 | 4160 | 0.08 | 518.22
170 | 4420 | 0.07 | 518.16
180 | 4680 | 0.06 | 518.09
190 | 4940 | 0.06 | 518.03
200 | 5200 | 0.06 | 517.98
210 | 5460 | 0.06 | 517.88
220 | 5720 | 0.06 | 517.78
240 | 6240 | 0.05 | 517.61
260 | 6760 | 0.045 | 517.42
270 | 7020 | 0.04 | 517.28
280 | 7280 | 0.04 | 517.1
300 | 7800 | 0.03 | 516.72
320 | 8320 | 0.03 | 516.06
330 | 8580 | 0.03 | 515.45
340 | 8840 | 0.03 | 514.94
355 | 9230 | 0.03 | 513.71
364 | 9464 | 0.03 | 512