ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

- Základní údaje

Název stavby: 	VD Mostiště - vodárenské potrubí, bajpas - výměna

Dílčí stavby:		VD Mostiště, vodárenské potrubí, bajpas – výměna

VD Mostiště, vodárenské potrubí - výměna

Číslo akce dle VP:	123419 TEC, 123433 TEC

Vodní tok: 		Oslava v ř. km 65,948

Obec: 			Vídeň

Místo (k. ú.): 		Vídeň

Kraj:			Vysočina

Číslo hydrol. pořadí: 	4-16-02-021

Účel stavby: 		Výměna vodárenského potrubí

- Časový plán zpracování PD a stavby

Zahájení realizace:					1/2020

Příprava v dílnách zhotovitele:			5 měsíců

Dovoz, montáž, odzkoušení, předání:		do 31. 8. 2020

Povolení stavby: stavba nevyžaduje

- Popis současného stavu

Na VD Mostiště je vodárenský odběr pro úpravnu vody veden z věže vodárenských odběrů potrubím DN 500, dále pokračuje štolou, z které vychází u vzdušné paty ven pod terénem směrem k úpravně. Pro nouzovou dodávku vody na úpravnu při případné opravě uzávěrů a potrubí ve štole, je veden bajpas o průměru DN 225 svařen z plastu (stáří cca 20 let), který současně slouží i v případě revize, poruchy regulačních uzávěrů v obtokové štole a k zajištění MZP ve vodním toku Oslava pod vodním dílem.

Na tomto potrubí došlo k jeho havárii - k přetržení tohoto potrubí v místě sváru. Na potrubí se viditelně projevuje stárnutí materiálu spolu s jeho smršťováním. Použitý plast je na konci životnosti, nesvařitelný. Potrubí je nevhodně vedeno po vodárenském potrubí, což by v případě havárie byl problém s jeho výměnou a současně s dodávkou vody na úpravnu. Celková délka bajpasu je cca 130 m.

Na vodárenském potrubí, které je ocelolitinové došlo v lednu 2019 k poruše, a to průsaku vody mezi přírubami. Potrubí je opotřebováno provozem, těsnění mezi přírubami je již za hranicí životnosti, potrubí mezi přírubami je v nadměrných blocích (jednotlivé bloky jsou delší více jak 30 m), ale především je obava, aby v místě přírub nedošlo k nekontrolovanému prasknutí potrubí, což by mělo za následek obrovské škody. Na potrubí, které je uloženo v zemi mimo vlastní hráz (provozovatel VaS Žďár n/S), došlo v uplynulých 7 letech ke třem vážným haváriím. Celková délka potrubí v chodbě hrázného tělesa je cca 110 m. Potrubí je z roku 1961, kdy začal zkušební provoz.

- Účel stavby:

Účelem opravy je výměna nefunkčního potrubí bajpasu s následnou výměnou hlavního vodárenského potrubí sloužícího již od roku 1961.

- Návrh technického řešení:

- Vypracování jednoduché projektové dokumentace (zatížení konzol pro zavěšení, návrh vedení bajpasu). Stanovení tloušťky stěny hlavního vodárenského potrubí, jeho uložení (podpěry), průměr DN 500 zůstane zachován,

- dokumentace musí být předem odsouhlasena objednatelem,

- tl. vodárenského potrubí bude ověřena výpočtem, min. však 4 mm,

- odstranění stávajícího potrubí bajpasu upevněného na vodárenském potrubí,

- výroba a montáž konzol z nerezového materiálu pro vedení bajpasu,

- instalace nového potrubí bajpasu z nerez materiálu (DN 256 x 3 mm),

- výroba dvou mezikusů z nerez materiálu DN 500 s odbočkou pro bajpas – možnost připojení bajpasu na horní i spodní odběr,

- uzavření horního vodárenského odběru pomocí potápěče,

- výměna stávajícího uzávěru DN 200 za DN 300 u zaústění bajpasu do vodárenského potrubí,

- výměna mezikusu mezi horním nátokem do vodárenského potrubí a klapkovým uzávěrem, osazení odbočky pro bajpas šoupátkovým uzávěrem DN 300 s místním ovládáním,

- odhrazení horního odběru pomocí potápěče,

- uzavření spodního vodárenského odběru pomocí potápěče,

- výměna mezikusu mezi spodním nátokem do vodárenského potrubí a klapkovým uzávěrem. Osazení odbočky pro bajpas šoupátkovým uzávěrem DN 300 s místním ovládáním,

- odhrazení spodního odběru pomocí potápěče,

- propojení bajpasu s šoupátkovými uzávěry a montážními vložkami (tím lze využívat dodávku vody jak z horního, tak spodního vodárenského odběru),

- odstranění části vodárenského potrubí na konci chodby a osazení klapkového uzávěru DN 500 na přírubu vodárenského potrubí spolu s montážní vložkou,

- propojení bajpasu s vodárenským potrubím DN 500 přes kuželový přechodový kus s plnoprůtočnou armaturou a asanačním potrubím (na konci chodby),

- přepojení dodávky surové vody pro úpravnu na bajpas (provedení zkoušky funkčnosti a tlakové zkoušky),

- odstranění stávajícího vodárenského potrubí DN 500, jeho vyvezení chodbou a pomocí jeřábu vyzdvižení na vzdušnou stranu hráze (po odstranění/odbourání spádového betonu a překladů nad schodištěm),

- výměna stávajících dubových špalků (podpěry potrubí DN 500) za nové z nerezu,

- instalace nového potrubí z materiálu nerez DN 500 se svařováním a montáží v chodbě hráze,

- osazení nového klapkového uzávěru DN 500 na konci vodárenského potrubí,

- provedení zkoušky funkčnosti a tlakové zkoušky,

- uložení překladů nad schodištěm a položení/betonáž spádového betonu.

Před podáním nabídky je doporučena prohlídka místa plnění, zejména z důvodu omezeného přístupu a provádění prací ve štole hráze.

- Podmínky během provádění prací

- Konzoly je nutno zhotovit z nerez oceli vzhledem k nepříznivým podmínkám ve štole (střídající se vysoká vlhkost).

- Veškerý spojovací materiál bude z nerez oceli (šrouby), matice mosaz.

- Zhotovitel zajistí výkresovou dokumentaci s návrhem dimenze potrubí, návrh trasy 
a způsob ukotvení. Zároveň provede výpočty na zatížení konzol při plném potrubí.

- Seznámení objednatele s výkresovou dokumentací a výpočty, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje připomínky k uvedenému návrhu a jeho odsouhlasení.

- Veškerý odpad, který vznikne při realizaci díla, bude ekologicky zlikvidován na náklady zhotovitele.

- Veškerý kovový odpad bude předán objednateli, zhotovitel zajistí objednateli odvoz do sběrny surovin k druhotnému zpracování.

- Výměna vodárenského potrubí se může provádět až po výměně bajpasu z důvodu zabezpečení dodávky vody na úpravnu!

- Přepojení vodárenského potrubí na bajpas musí zhotovitel projednat s VAS s ohledem na zabezpečení dodávky vody na úpravnu, to samé při zpětném přepojení na vodárenské potrubí (zejména termín provádění přepojení).

a) seznam objektů, které budou stavbou dotčené

Chodba v hrázném tělese.

b) přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů

b1) pozemky dotčené stavbou

parc. st. č. 230 – PM, s.p.

parc. st. č. 105 – PM, s.p.

b2) pozemky dotčené přístupem

veřejné komunikace

přístupová komunikace k hrázi č. 303/7 – PM, s. p.

přístupová komunikace do podhrází na pozemku p. č. 819/1 – PM, s. p.

c) další požadavky

Provedení nálezové zprávy a provedení zprávy z průběhu opravy.

- Seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčeny

Stavbou nebudou dotčeny cizí objekty, uvažované práce budou probíhat na pozemcích a majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

- Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

- Přílohy

- Komunikační štola – půdorys, řez

- Návrh obtokového potrubí vodárenského odběru

- Stanovisko VAS ze dne 29. 4. 2019

V Náměšti nad Oslavou dne 29. 10. 2019

Zpracoval: Ing. Jaroslav Havlík