Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Praha - Ruzyně

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně			Tel.: 	+420 233022111 (ústředna)

IČO/DIČ: 000 27 006 / CZ00027006				Tel.:	+420 233311480 (ředitel)

E-mail: cropscience@vurv.cz

Technická specifikace a nabídková cena

(Požadované́ technické́ a funkční́ vlastnosti – parametry)

Rekonstrukce měření a regulace 7 kotelen v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně

Nový systém musí splňovat požadavky na moderní způsob regulace technologie i nároky na kyberbezpečnost. Systém bude pracovat autonomně na jednotlivých objektech, které budou propojeny lokální sítí Ethernet. Tato síť není součástí VZ. Architektura nového systému musí být založena na součinnosti se systémem IoT.  Zpracovaná grafická nadstavba řídících algoritmů musí být dostupná v NSC (Network Server/Controller) včetně související dokumentace.

| Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Zadavatelem požadované parametry | Plnění parametrů nabízeného zboží dodavatelem (vyplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| Systém musí být navržen pro síť 10/100bT Ethernet pomocí protokolů BACnet/IP, LonWorks IP, a/nebo Modbus TCP. | Ano |  |
| Protokoly Modbus RTU/ASCII (a J-bus), Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonTalk FTT-10A, a WebServices mají být pro NCS nativní. | Ano |  |
| Nebude zapotřebí více NCS pro podporu všech síťových protokolů, ani by nemělo být třeba dalšího softwaru, aby byly všechny tři protokoly nativně podporovány. | Ano |  |
| Podsíť SDCUS využívající protokol BACnet MS/TP, LonTalk FTT-10A, a/nebo Modbus RTU připojí lokální samostatné regulátory k Ethernet-level Network Server přepínačům/IP routerům. | Ano |  |
| Provozní sběrnice musí podporovat bezdrátovou komunikaci. | Ano |  |
| Instalovaný systém musí být schopný využívat webové služby pro zpracování informací z jiných produktů a systémů v rámci NSC. | Ano |  |
| Není přípustná možnost využívání webových služeb v rámci NCS. | Ano |  |
| Systém obsahuje modulární provedení vstupů a výstupů pro snadnou rozšiřitelnost | Ano |  |
| Kapacita vstupů a výstupů je zajištěna pomocí plug-in modulů různých typů. | Ano |  |
| Je možné vyměnit moduly v on-line režimu systému bez nutnosti jakýchkoliv zásahů do softwaru. | Ano |  |
| Bude zřízen centrální server, na němž se budou shromažďovat všechny informace, a bude probíhat monitoring všech objektů. | Ano |  |
| Podmínkou při případném výpadku sítě Ethernet je zajištění místního provozu jednotlivých objektů bez omezení. | Ano |  |
| Software pracovní stanice BMS by měl umožňovat vytváření vlastního rozhraní se vzhledem prohlížeče, které je uživateli přiřazeno při přihlášení do jakékoliv pracovní stanice. | Ano |  |
| Vizualizace stavu kotelen na pracovní stanici BMS bude využívat technologii SVG (Scalable Vector Graphics), tedy vektorovou grafiku. | Ano |  |
| Je možné vytvářet přizpůsobitelné pracovní prostory přiřazené skupinám uživatelů. Toto rozhraní musí podporovat vytváření „hot-spotů“, pomocí kterých uživatel může zobrazit/upravit jakýkoliv objekt v systému nebo spustit jakýkoliv editor objektů a konfigurační nástroj obsažený v softwaru. | Ano |  |
| Toto rozhraní musí být možné nakonfigurovat jako plochu uživatelského PC – se všemi odkazy, které uživatel potřebuje ke spouštění ostatních aplikací. To, spolu s možnostmi uživatelského zabezpečení Windows, umožňuje administrátorovi systému nakonfigurovat účty uživatelských stanic, které omezují uživatelská práva nejen v rámci BMS softwaru, ale také například aktivitu na PC a/nebo LAN/WAN. | Ano |  |
| Software bude umožňovat přidávat/odebírat uživatelské účty na základě Microsoft Windows Security Domains, což umožňuje IT oddělení asistovat při přístupu uživatele do systému. | Ano |  |
| Minimálně 1000 úrovní upozornění alarmu. Každá úroveň upozornění zavede unikátní soubor parametrů pro řízení zobrazení, distribuce a potvrzení alarmu, jeho oznámení na klávesnici a vedení záznamů o něm. | Ano |  |
| Automatický záznam zprávy alarmu, názvu, hodnoty, zdrojového zařízení časové značky, uživatelského jména a času potvrzení, uživatelského jména a času umlčení alarmu do databáze. | Ano |  |
| Přehrání zvukového signálu při inicializaci alarmu a návratu do normálního stavu. | Ano |  |
| Odeslání emailu osobám nastaveným v seznamu pro výskyt alarmu. Odesílání emailů na základě alarmů by měla být standardní vlastnost softwaru integrovaného s rozhraním poštovní aplikace operačního systému (MAPI). Pro rozesílání emailů nesmí být vyžadováno speciální softwarové rozhraní a nesmí běžet žádný poštovní klient | Ano |  |
| Jednotlivé alarmy musí být možné přesměrovat na uživatele v časech, které si sám nadefinuje. Například alarm kriticky vysoké teploty lze nakonfigurovat pro přesměrování na oddělení správy objektu během pracovních hodin a na centrální pult mimo pracovní hodiny. | Ano |  |
| Prohlížeč aktivních alarmů, který lze přizpůsobit každému uživateli nebo skupině uživatelů pro zobrazení nebo skrytí atributů alarmu. | Ano |  |
| Prohlížeč aktivních alarmů lze nakonfigurovat tak, že operátor při zadávání alarmu zadá text a/nebo vybere příslušnou uživatelskou akci z vysouvací nabídky pro určité alarmy. | Ano |  |
| Prohlížeč aktivních alarmů lze nakonfigurovat tak, že operátor při zadávání alarmu zadá text a/nebo vybere příslušnou příčinu z vysouvací nabídky pro určité alarmy. To zajišťuje vytvoření revizního záznamu odpovědí na kritické alarmy. | Ano |  |
| Prohlížeč aktivních alarmů lze nakonfigurovat tak, že operátor musí potvrdit, že všechny kroky v seznamu byly před potvrzení alarmu provedeny. | Ano |  |
| Operátor musí mít možnost přiřadit alarm jinému uživateli v systému. | Ano |  |
| Ke každému hardwarovému vstupu a výstupu v rámci NSC, připojenému k I/O modulům musí být automaticky vytvářen trend bez nutnosti manuální akce. | Ano |  |
| Každý z těchto záznamů by měl zaznamenávat hodnoty na základě jejich změny a ukládat alespoň 500 vzorků před nahrazením starých dat novými. | Ano |  |
| Softwarové nástroje potřebné pro správu sítě s protokolem LonTalk™ a ANSI / ASHRAE™ standard 135-2008, protokol BACnet musí být dodány společně se systémem. | Ano |  |

NABÍDKOVÁ CENA

| cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky.