TECHNICKÁ ZPRÁVA

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

## Ve Spořicích, únor 2019

Vypracoval: Ing. Zdeněk Mrnka

- Účel objektu

Objekt slouží jako administrativní budova státního podniku Povodí Ohře, jehož součástí jsou, na úrovni 1. nadzemního podlaží, prostory stravovacího úseku, resp. výdejny jídel pro zaměstnance.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu

Jedná se o úpravy na stávajícím technologickém zařízení sloužící pro odvětrání a klimatizaci prostor stravovacího úseku, výdejny jídel a prostoru jídelny pro zaměstnance společnosti.

Úpravy řeší pouze prostory v rámci výměny technologického zařízení bez zásahu do okolního terénu a architektonického vzhledu budovy.

Projektová dokumentace řeší úpravy stávajícího technologického zařízení pro větrání prostor stravovacího provozu. Stávající zařízení je nefunkční a neslouží účelu, pro něž bylo navrženo. Větrání zájmových prostor je nedostatečné a neúčinné. Z tohoto důvodu dochází k výměně nefunkčního větracího zařízení za zařízení nové, jež svým výkonem zajistí dostatečné odvětrání instalovaného zařízení, sloužící pro přípravu a výdej jídel. Větrání prostor bude doplněno o nový přívod zajišťující dostatečný přívod upravovaného /ohřev přiváděného vzduchu v teplotně chladném období/čerstvého vzduchu a dále budou tyto zájmové prostory doplněny klimatizací, jež zajistí tepelnou pohodu dotčených prostor v letním období.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Počet pracovníků stravovacího úseku	3 osoby

Místnost			plocha

Jídelna				86,50 m2

Výdejna				32,00 m2

Mytí nádobí		 	9,20 m2

Chodba		 	 	5,50 m2

Šatna			 	7,60 m2

WC			 	2,80 m2

Osvětlení místností zůstává stávající v souladu dle výpočtu osvětlení a projektové dokumentace (typ svítidel a výrobce), pouze dojde k pozičnímu posunu svítidel dle nového umístění rozvodů VZT. (viz. část ZSE)

Udržovaná osvětlenost:

Byla určena podle ČSN EN 12464-1 a výpočet byl proveden metodou bodovou pomocí výpočetního programu WILS.

- Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Přípravné práce

Před zahájením stavebně-montážních prací dojde k vyklizení nábytku z dotčených prostor a k  zakrytí stávajícího technologického kuchyňského zařízení vč. zakrytí výplní oken a dveří. Vyklizení zájmových prostor a zakrytí ploch zajistí zhotovitel díla za dohledu objednatele. Provede k zakrytí stávajících okenních výplní a stávajících vnitřních dvoukřídlových dveří, tak aby nedošlo k jejich poškození

Z důvodu demontáže stávajícího větracího zařízení, montáže nového větracího zařízení, montáže nového klimatizačního zařízení vč. technologických rozvodů a rozvodů elektroinstalace, dojde k celkové demontáži stávajících desek minerálního kazetového podhledu. Demontované desky ze zájmového prostoru budou rozebrány a uskladněny ke zpětnému použití. Projektová dokumentace počítá cca 35% desek z celkového množství na výměnu.

Bourací práce

Dojde k demontáži stávajícího nefunkčního větracího zařízení, které se bude odvážet k likvidaci na skládku.

Demontovaný materiál a zařízení bude likvidováno v souladu s platnou legislativou.

Provede se vybourání nových prostupů v dělících příčkách resp. obvodových stěnách pro instalaci potrubí nového větracího zařízení. Dále budou vybourány otvory pro technologické potrubí k nově instalovaným klimatizačním jednotkám. Potrubí pro rozvod chladiva a odvod kondenzátu bude instalováno a vedeno na úrovní minerálního kazetového podhledu.

Dojde k demontáží stávajícího větráku v místnosti výdejny.

Demontovaný materiál a demontované větrací zařízení resp. stavební suť budou likvidováno v souladu s platnou legislativou.

Podhledy a stropní konstrukce

Stávající kazety minerálního podhledu budou v zájmové části rozebrány a opětovně instalovány (viz. odst. Přípravné práce).

Do stávající stropní konstrukce nad 1. nadzemního podlaží bude provedeno ukotvení pomocných ocelových konstrukcí nově instalovaného větracího resp. klimatizační zařízení. Návrh a způsob kotvení pomocných ocelových konstrukcí bude respektovat stávající stavební konstrukce, stávající instalace a bude zhotovitelem díla a k  zakrytí stávajícího technologického kuchyňského zařízení. návrh statického posouzení přitížení stávajících konstrukcí resp. statické posouzení kotevních prvků uchycujících větrací potrubí

Svislé konstrukce

Dojde k zřízení vnitřních otvorů ve stávajících SDK příčkách pro rozvod nového větracího potrubí. Provádění otvorů v SDK příčkách bude realizováno s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození nosného systému SDK příček a zároveň k poškození ostatních konstrukcí a instalovaných prvků a zařízení /obklady, elektro, apod./. Otvory po demontovaném potrubí budou zakryty SDK deskami a povrchově upraveny.

Otvory ve vnějších obvodových konstrukcích budou vybourány a upraveny tak, aby povrchové úpravy vnitřních a vnějších ploch navazovaly na stávající povrchy. Otvory po vybourání stávajícího nefunkčního větracího zařízení budou zazděny, vnitřní a vnější plochy upraveny v souladu s výše uvedeným. Potrubí pro odtah vzduchu bude vyústěno do obvodové stěny u  vnější nakládací rampy. Z důvodů kolize tohoto otvory s ocelovou konstrukcí zastřešení rampy, doporučuje zpracovatel DPS, pro dobu realizace stavebních úprav, rozebrání ztužidel ocelové konstrukce a její provizorní zajištění.

Po dokončení stavebních úprav bude ztužení ocelové konstrukce zastřešení rampy uvedeno do původního stavu.

Izolace tepelné

Prostupy po demontáži stávajícím větráku bude vyplněn minerální vatou a zaklopeny z vnitřní strany SDK deskou tl.12,5 mm impregnované H2 a řádně zatmeleny.

Po osazení nové VZT do nových prostupů, dojde k vyplnění zbylého prostoru minerální vatou. Z vnitřní stran budou otvory zaklopeny SDK deskou a řádně zatmelen.

Zdravotní instalace

Odvod kondenzátu od vnitřních klimatizačních jednotek bude zajištěn potrubím z PVC trub, jež budou uloženy nad minerálním podhledem a vyústěny na fasádu objektu, kde bude kondenzát volně stékat na terén. Trasy vedení potrubí viz. půdorys 1. nadzemního podlaží VZT.

Klempířské konstrukce

Z vnější strany bude nové větrací potrubí doplněno větracími mřížkami a ke stavebnímu otvoru bude doplechováno Al plechem r.š. 250 mm s přesahem přes stávající nový prostup na fasádu min 100 mm. Rozměry a tvar doplechování prostupu bude řešen po dokončení vybourání a začištění otvoru pro větrací potrubí.

Výplně otvorů

Stávající výplně okenních otvorů budou, v prostorách dotčenými stavbou, zakryty fólií aby nedošlo k jejich poškození. U okna na sociálním zařízení dojde k demontáži stávajícího izolačního dvojskla a okenní výplň bude nahrazena tepelněizolační deskou v tloušťce 40 mm, do níž bude v horní části proveden otvor pro zaústění větracího potrubí pro přívod vzduchu. Velikost otvoru do tepelněizolační desky bude provedena v koordinaci s pracemi na větracím potrubí, jež tímto otvorem bude vyústěno na vnější líc fasáda objektu. Stavební otvor v tepelněizolační desce bude olemován Al plechem, jež bude součástí protidešťové žaluzie. Okno bude, po demontáží kování, neotevíravé.

Malby

V prostorách jídelny, výdejny, mytí nádobí a chodby budou provedeny opravy stávajících maleb. Zpracovatel DPS předpokládá opravy maleb v celkovém rozsahu cca 170 m2.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stavební konstrukce tvořící obálku budovy a výplně otvorů v obvodové stěně zůstávají stávající a nebudou stavebními úpravami dotčeny, vyjma okenní výplně na sociálním zařízení určeném pro personál výdejny jídel.

- Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Úpravy technologického zařízení pro přívod a odvod vzduchu resp. klimatizačního zařízení, určeném pro úpravu vzduchu, stravovacího provozu nevyžadují posouzení vlivu na základové poměry.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Objekt samotný a ani jeho užívání negativně neovlivňuje životní prostředí.

Produkované odpady druhově odpovídají provozu, tzn. směšný odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad a biologický odpad.

Umístění sběrných kontejnerů na směsný odpad bude v souladu se zvláštními předpisy o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona 132/2000 Sb.

- Dopravní řešení

Popis dopravního řešení

Netýká se této stavby.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Netýká se této stavby.

Doprava v klidu

Netýká se této stavby.

Pěší a cyklistické stezky

Netýká se této stavby.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Netýká se této stavby.

- Dodržení obecných požadavků pro výstavbu

Projektant zpracoval projektovou dokumentaci v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby v platném znění.

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci a dále k tomu, zda stavba podléhá požadavkům na stavební řízení. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) bude v případě, že nebude zadavatelem stavby určen koordinátor, zhotovitelem stavby pravidelně aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.