## ZLP-VZT-001
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Systém proměnlivého chladivého výkonu - VRF |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-001 | Revize: | 0
Item | Variable refrigerant flow - VRF |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Kompaktní 2-vodičová venkovní jednotka VRF pro chlazení se širokým rozsahem výkonů.
Venkovní jednotka dodána včetně kabeláže MaR mezi venkovní a vnitřními jednotkami - komunikační vedení YSLCY 2x1,5 mm2.
Vnější jednotka s plynulou regulací chladícího výkonu změnou otáček kompresoru frekvenčním měničem (Inverter) a tím změnou množství cirkulujícího chladiva (VRF). Systém seřízený na udržování konstatního výparného tlaku (chladící režim) nebo konstantního k kondenzačního tlaku (vytápěcí režim).
Použitá náplň teplonosné látky resp. chladiva - R 410A a vyšší v souladu s direktivou 2002/95/EU
Potrubí chladiva - měděné potrubí, vyrobené v souladu s EN 12735-1, ČSN EN 1736, stupeň hořlavosti B2 dle ČSN 73 0862.
Potrubí chladiva - řešeno unifikovaným systémem rozbočovačů a rozdělovačů pro minimalizaci nevyváženosti průtoku chladiva.
Aktivní kontrola úniku chladiva se signalizací.
Doplnění chladiva s následným automatickým testem systému.
Funkce vlastní diagnostiky.
Typ kompresoru 1x Twin Rotary
Provozní rozsah venkovních teplot - chlazení: -15ºC / 46ºC
Minimální chladící faktor (jmenovitý) EER: 3,65
Technická data:
Chladící výkon (jmenovitý) [kW]: 15,5
Příkon [kW] : 4,25
Proud (jmenovitý) [A]: 6,7
Doporučené jištění [A]: 3x16
Vzduchový výkon [m3/h]: 6050
Hladina akustického tlaku [dB(A)]: 51
Hladina akustického výkonu [dB(A)]: 68
Množství chladiva, předplnění R410A [kg]: 6,4
Elektrické připojení [V-Ph-Hz]: 380-415/3+N/50
Rozměry [mm]: 1235x990x390
Hmotnost [kg]: 125

## ZLP-VZT-002
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Systém proměnlivého chladivého výkonu - VRF |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-002 | Revize: | 0
Item | Variable refrigerant flow - VRF |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Dělený klimatizační systém s konfigurací sestavy vnějších jednotek a většího počtu vnitřních jednotek. Vzduchem chlazený kondenzátor.
Vnější jednotka s plynulou regulací chladícího výkonu změnou otáček kompresoru frekvenčním měničem (Inverter) a tím změnou množství cirkulujícího chladiva (VRF). Systém seřízený na udržování konstatního výparného tlaku (chladící režim) nebo konstantního kondenzačního tlaku (vytápěcí režim).
Venkovní jednotka dodána včetně kabeláže MaR mezi venkovní a vnitřními jednotkami - komunikační vedení YSLCY 2x1,5 mm2.
Použitá náplň teplonosné látky resp. chladiva - R 410A a vyšší v souladu s direktivou 2002/95/EU
Potrubí chladiva - měděné potrubí, vyrobené v souladu s EN 12735-1, ČSN EN 1736, stupeň hořlavosti B2 dle ČSN 73 0862.
Potrubí chladiva - řešeno unifikovaným systémem rozbočovačů a rozdělovačů pro minimalizaci nevyváženosti průtoku chladiva.
Aktivní kontrola úniku chladiva se signalizací.
Doplnění chladiva s následným automatickým testem systému.
Funkce vlastní diagnostiky.
2TwinRotary kopresory - záloha kompresorů.
Dělěné teplné výměníky.
Tichý noční režim 51 dB
Provozní rozsah venkovních teplot - chlazení/topení: -15ºC /46ºC
Minimální chladící faktor (jmenovitý) EER: 3,54
Technická data:
Chladící výkon (jmenovitý) [kW]: 28
Příkon [kW] : 7,9
Proud (jmenovitý) [A]: 12,4
Doporučené jištění [A]: 3x20
Vzduchový výkon [m3/h]: 9700
Hladina akustického tlaku [dB(A)]: 57
Hladina akustického výkonu [dB(A)]: 74
Množství chladiva, předplnění R410A [kg]: 5,7
Elektrické připojení [V-Ph-Hz]: 380-415/3+N/50
Rozměry [mm]: 1830x990x780
Hmotnost [kg]: 227

## ZLP-VZT-003
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-003 | Revize: | 0
Item |  |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Standardní nástěnná jednotka určená ke kombinaci s venkovní jednotkou VRF
Vysoce výkonný výměník větrací jednotky. Samočisticí funkce po ukončení provozu vysuší výměník větrací jednotky. Nízká hlučnost ventilátoru s 3 stupni výkonu. Diagnostika poruchy
Nastavitelný automatický restart po výpadku el. energie. Potrubí schladivem připojitelné ze 3stran.
Infračervený dálkový ovladač součástí dodávky. Časovač zapnutí/vypnutí za požadovaný čas (On/Off Timer). Automatický režim. Funkce HiPOWER QUIET Mode (Tichý režim) Funkce přednastavení COMFORT SLEEP (Klidný spánek). Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC
Součástí dodávek je čerpadlo pro odvod kondenzátu s výtlakem min. 600 mmH2O.
Technická data:
Chladící výkon (jmenovitý) [kW]: 2,2
Příkon motoru ventilátoru [kW] : 0.018
Vzduchový výkon [m3/h]: 390/450/570
Hladina akustického tlaku [dB(A)]: 28/31/35
Vývod kondenzátu (mm): 16
Elektrické připojení [V-F+N-Hz]: 220-240/1/50
Typ chladiva: R410A
Rozměry [mm]: 320x1050x228
Hmotnost [kg]: 15

## ZLP-VZT-004
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-004 | Revize: | 0
Item |  |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Standardní nástěnná jednotka určená ke kombinaci s venkovní jednotkou VRF
Vysoce výkonný výměník větrací jednotky. Samočisticí funkce po ukončení provozu vysuší výměník větrací jednotky. Nízká hlučnost ventilátoru s 3 stupni výkonu. Diagnostika poruchy
Nastavitelný automatický restart po výpadku el. energie. Potrubí schladivem připojitelné ze 3stran.
Infračervený dálkový ovladač součástí dodávky. Časovač zapnutí/vypnutí za požadovaný čas (On/Off Timer). Automatický režim. Funkce HiPOWER QUIET Mode (Tichý režim) Funkce přednastavení COMFORT SLEEP (Klidný spánek). Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC
Součástí dodávek je čerpadlo pro odvod kondenzátu s výtlakem min. 600 mmH2O.
Technická data:
Chladící výkon (jmenovitý) [kW]: 2,8
Příkon motoru ventilátoru [kW] : 0.021
Vzduchový výkon [m3/h]: 390/480/600
Hladina akustického tlaku [dB(A)]: 28/32/37
Vývod kondenzátu (mm): 16
Elektrické připojení [V-F+N-Hz]: 220-240/1/50
Typ chladiva: R410A
Rozměry [mm]: 320x1050x228
Hmotnost [kg]: 15

## ZLP-VZT-005
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-005 | Revize: | 0
Item |  |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Standardní nástěnná jednotka určená ke kombinaci s venkovní jednotkou VRF
Vysoce výkonný výměník větrací jednotky. Samočisticí funkce po ukončení provozu vysuší výměník větrací jednotky. Nízká hlučnost ventilátoru s 3 stupni výkonu. Diagnostika poruchy
Nastavitelný automatický restart po výpadku el. energie. Potrubí schladivem připojitelné ze 3stran.
Infračervený dálkový ovladač součástí dodávky. Časovač zapnutí/vypnutí za požadovaný čas (On/Off Timer). Automatický režim. Funkce HiPOWER QUIET Mode (Tichý režim) Funkce přednastavení COMFORT SLEEP (Klidný spánek). Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC
Součástí dodávek je čerpadlo pro odvod kondenzátu s výtlakem min. 600 mmH2O.
Technická data:
Chladící výkon (jmenovitý) [kW]: 3,6
Příkon motoru ventilátoru [kW] : 0.021
Vzduchový výkon [m3/h]: 390/480/600
Hladina akustického tlaku [dB(A)]: 28/32/37
Vývod kondenzátu (mm): 16
Elektrické připojení [V-F+N-Hz]: 220-240/1/50
Typ chladiva: R410A
Rozměry [mm]: 320x1050x228
Hmotnost [kg]: 15

## ZLP-VZT-006
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Cu předizolované potrubí chladiva |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-006 | Revize: | 0
Item |  |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Potrubí chladiva - měděné potrubí, vyrobené v souladu s EN 12735-1, ČSN EN 1736, stupeň hořlavosti B2 dle ČSN 73 0862.
Potrubí chladiva izolováno materiálem vysoce ohebné provázané pěny na bázi syntetického nitrilového kaučuku (elastomerní) s uzavřenými buňkami a dlouhou životností. Zajištění vysoké tepelné účinnosti a ochrany proti orosení. Faktor min. difúzního odporu vodní páry: µ >= 7000 Použití min. od -40 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ < 0,036 W/mK při střední teplotě 0ºC, λ < 0,040 W/mK při střední teplotě 40ºC, stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862

## ZLP-VZT-007
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Okenní kontakt |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-007 | Revize: | 0
Item |  |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Okenní kontakt pro signalizaci otevření okna a blokaci chodu vnitřní klim. jednotky.
Magnetický kontakt mini samolepící.
Prostředí dle ČSN EN 50131-1: II. vnitřní všeobecně
Klasifikace: Stupeň 2

## ZLP-VZT-008
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Dělěná klimatizační jednotka Multi-Split |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-008 | Revize: | 0
Item | MultiSplit Air- conditioning Unit |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Dělený klimatizační systém s konfigurací sestavy vnějších jednotek a 3 ks vnitřních jednotek. Vzduchem chlazený kondenzátor.
Vnější jednotka s plynulou regulací chladícího výkonu změnou otáček kompresoru frekvenčním měničem (Inverter) a tím změnou množství cirkulujícího chladiva.
Venkovní jednotka dodána včetně kabeláže MaR mezi venkovní a vnitřními jednotkami - komunikační vedení H07RN-F 4G1,5.
Použitá náplň teplonosné látky resp. chladiva - R32
Potrubí chladiva - měděné potrubí, vyrobené v souladu s EN 12735-1, ČSN EN 1736, stupeň hořlavosti B2 dle ČSN 73 0862.
Vysoká energetická účinnost A++
Stejnosměrná hybridní inverterová technologie. Twin Rotary kompresor.
Doplnění chladiva s následným automatickým testem systému.
Funkce vlastní diagnostiky.
Tichý noční režim 51 dB
Provozní rozsah venkovních teplot - chlazení/topení: -10ºC /46ºC
Minimální chladící faktor (jmenovitý) EER: 4,44
Technická data:
Chladící výkon jmenovitý (min-max) [kW]: 5,2 (2,4-6,5)
Příkon [kW] : 1,17
Proud (jmenovitý) [A]: 5,39
Doporučené jištění [A]: 13
Vzduchový výkon [m3/h]: 2107
Hladina akustického tlaku [dB(A)]: 47
Hladina akustického výkonu [dB(A)]: 60
Množství chladiva, předplnění R32 [kg]: 1,05
Elektrické připojení [V-Ph-Hz]: 380-415/3+N/50
Rozměry [mm]: 630x800x300
Hmotnost [kg]: 46

## ZLP-VZT-009
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-009 | Revize: | 0
Item |  |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Kompaktní nástěnná jednotka základní úrovně se standartním vzduchovým filtrem. Pro použití v kombinaci s jinými vnitřními jednotkami pro napojení na venkovní jednotu MultiSplit.
Vysoce výkonný výměník větrací jednotky. Samočisticí funkce po ukončení provozu vysuší výměník větrací jednotky. Nízká hlučnost ventilátoru. Diagnostika poruchy. Lza nastavit automatický restart po výpadku napájení.
Ekologický provozní režim, nízké GWP chladivo R32. Omyvatelné prachové filtry.
Infračervený dálkový ovladač součástí dodávky. Časovač zapnutí/vypnutí za požadovaný čas (On/Off Timer). Automatický režim. Funkce HiPOWER QUIET Mode (Tichý režim) Funkce přednastavení COMFORT SLEEP (Klidný spánek). Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC
Součástí dodávek je čerpadlo pro odvod kondenzátu s výtlakem min. 600 mmH2O.
Technická data:
Chladící výkon (jmenovitý) [kW]: 2,5
Hladina akustického tlaku [dB(A)]:35
Vývod kondenzátu (mm): 16
Elektrické připojení [V-F+N-Hz]: 220-240/1/50
Typ chladiva: R32
Rozměry [mm]: 293x798x230
Hmotnost [kg]: 9

## ZLP-VZT-010
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Předizolované potrubí chladiva Dual |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-010 | Revize: | 0
Item |  |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Potrubí chladiva - Dual měděné potrubí (dvou trubka), vyrobené v souladu s EN 12735-1, ČSN EN 1736, stupeň hořlavosti B2 dle ČSN 73 0862.
Potrubí chladiva izolováno materiálem vysoce ohebné provázané pěny na bázi syntetického nitrilového kaučuku (elastomerní) s uzavřenými buňkami a dlouhou životností. Zajištění vysoké tepelné účinnosti a ochrany proti orosení. Faktor min. difúzního odporu vodní páry: µ >= 7000 Použití min. od -40 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ < 0,036 W/mK při střední teplotě 0ºC, λ < 0,040 W/mK při střední teplotě 40ºC, stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862

## ZLP-VZT-011
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu Mze
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Dělěná klimatizační jednotka |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-011 | Revize: | 0
Item | Split Air- conditioning Unit |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Venkovní jednotka Digital Inverter. Vzduchem chlazený kondenzátor.
Hybridní inverterová technologie se stejnosměrným proudem. Jednotka v 1-fázovém provedení s napětím 230V.
Venkovní jednotka dodána včetně kabeláže MaR mezi venkovní a vnitřními jednotkami - komunikační vedení H07RN-F 4G1,5.
Použitá náplň teplonosné látky resp. chladiva - R32
Potrubí chladiva - měděné potrubí, vyrobené v souladu s EN 12735-1, ČSN EN 1736, stupeň hořlavosti B2 dle ČSN 73 0862.
Vysoká energetická účinnost A++
Twin Rotary kompresor.
Doplnění chladiva s následným automatickým testem systému.
Funkce vlastní diagnostiky.
Provozní rozsah venkovních teplot - chlazení/topení: -15ºC /46ºC
Minimální chladící faktor (jmenovitý) EER: 4,2
Technická data:
Chladící výkon (jmenovitý) [kW]: 2,5
Příkon [kW] : 0,85
Doporučené jištění [A]: 10
Hladina akustického tlaku [dB(A)]: 46
Hladina akustického výkonu [dB(A)]: 61
Množství chladiva, předplnění R32 [kg]: 0,6
Elektrické připojení [V-Ph-Hz]: 220-240/1N/50
Rozměry [mm]: 550x780x290
Hmotnost [kg]: 33

## ZLP-VZT-012
Strana č.: 1/
|  | ZADÁVACÍ LIST POLOŽKY |  |  | Vydání: 1
|  | Request Sheet of Item |  |  | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 22.05.2012
1NCI_FO_0018_ZLP Zadávací list položky
Zakázka: | Komplexní klimatizace v objektu MZe
Project
Číslo zakázky: | 19-042-150 NCI |  | Profese, část: | Chlazení
Project Number |  |  | Profession, Part | Air - Handling System
Položka: | Vnitřní nástěnná jednotka |  | Číslo položky: | ZLP-VZT-012 | Revize: | 0
Item |  |  | Item number |  | Revision
Technické podmínky dle zákona 134/2016 Sb. v platném zění
Technical Conditions acc. To law 134/2016 Sb.
Kompaktní nástěnná jednotka vhodná pro nepřetržitý provoz. Vysoce výkonný tepelný výměník s vysokou účinností. Nízkohlukový pětirychlostní ventilátor.
Snadno snímatelný, omyvatelný prachový filtr. Samočisticí funkce po ukončení provozu vysuší výměník větrací jednotky. Diagnostika poruchy, lze nastavit automatický restart po výpadku napájení.
Ekologický provozní režim, nízké GWP chladivo R32.
Infračervený dálkový ovladač součástí dodávky. Časovač zapnutí/vypnutí za požadovaný čas (On/Off Timer). Automatický režim. Funkce HiPOWER QUIET Mode (Tichý režim) Funkce přednastavení COMFORT SLEEP (Klidný spánek). Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC
Součástí dodávek je čerpadlo pro odvod kondenzátu s výtlakem min. 600 mmH2O.
Technická data:
Chladící výkon (jmenovitý) [kW]: 2,5
Vzduchový výkon [m3/h]: 125-670
Hladina akustického tlaku [dB(A)]: 29
Vývod kondenzátu (mm): 16
Elektrické připojení [V-F+N-Hz]: 220-240/1/50
Typ chladiva: R32
Rozměry [mm]: 293x798x230
Hmotnost [kg]: 10