|  | Schválil: | Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí |
| --- | --- | --- |
|  | Dne: | 11. 5. 2017 (změněno 8. 3. 2018) |
|  | Č.j.: | KUZL 12387/2017 (změna KUZL 8589/2018) |
|  | S platností do: | 12/2019 |

PROZATIMNÍ MANIPULAČNÍ ŘÁD

pro vodní dílo KORYČANY

na Kyjovce v km 74,500

na dobu rekonstrukce vodního díla

Aktualizace 2018

Kraj:				Zlínský

Obec s rozšířenou působností:				Kroměříž

Obec:					Koryčany

Číslo hydrologického pořadí:				4-17-01-068

ÚVODNÍ ČÁST MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

| Vlastník vodního díla | Česká Republika |  |
| --- | --- | --- |
| Provozovatel vodního díla | Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11 602 00 Brno | ústř. 541 637 111 fax 541 211 403 www.pmo.cz e-mail povodi@pmo.cz |
| Ředitel pro správu povodí | Dr. Ing. Antonín Tůma | tel. 541 637 221 |
| Technicko provozní ředitel | Ing. David Fína | tel. 541 637 377 |
| Přímá správa Povodí Moravy, s.p. | závod Střední Morava Moravní náměstí 766 686 11 Uherské Hradiště | tel. 572 552 716-17 fax 572 551 096 |
| Ředitel závodu | Ing. Pavel Cenek | tel. 572 552 687 e-mail cenek@pmo.cz |
| Provoz Povodí Moravy, s.p. | provoz Koryčany Koryčany, přehrada Lískovec 26, 768 05 Koryčany | 573 376 136 ProvozKorycany@pmo.cz |
| Vedoucí provozu | Ing. Karel Boukal | tel. 573 376 136 mobil: 724 291 985 |
| Obsluha vodního díla | Zdeněk Vavřínek, Koryčany - přehrada | tel. 573 376 136 mobil: 724 258 800 |
| Vodohospodářský dispečink (VHD PM) | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno | tel. 541 637 250 dispecink@pmo.cz |
|  | nepřetržitá služba | 541 211 737 |
| Osoba odpovědná za provádění TBD u správce | Ing. Holomek Petr | tel. 541 637 426 mob. 725 122 782 e-mail holomek@pmo.cz |
| Organizace pověřená k provádění TBD | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., pracoviště Brno, Studená 909/2, 638 00 Brno-Lesná Ing. Jiří Petr | tel. 544 525 126 mob. 725 453 532 e-mail petr@vd-tbd.cz |

| Správce vodního toku Kyjovky | Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11 |
| --- | --- |
| Kategorie vodního díla z hlediska TBD | II. kategorie |
| Cykličností technicko-bezp. prohlídek za účasti vodoprávního úřadu | 1x za 2 roky |
| Výškový systém | Balt po vyrovnání |

Hlavní uživatelé ovlivňující provoz vodního díla

| Provozovatel skupinového vodovodu | Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2 695 11 Hodonín | nepřetržitý provoz 518 305 911 800 800 825 fax: 518 351 221 |
| --- | --- | --- |
|  | dispečink | 518 340 606 dispecink@vak-hod.cz |
|  | Úpravna vody Koryčany Masarykova 675 RNDr. Stanislav Vaněk | 573 376 179 ČOV 573 376 750 602 750 844 |

Příslušný vodoprávní úřad

| Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství | tř. Tomáše Bati 21 761 90 Zlín | tel. 577 043 111 |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství | RNDr. Alan Urc | 577 043 350 731 555 129 alan.urc@kr-zlinsky.cz |
| Vedoucí oddělení vodního hospodářství | Ing. Dana Zápecová | 577 043 357 731 555 247 dana.zapecova@kr-zlinsky.cz |

Krajský úřad Jihomoravského kraje – území toku Kyjovky pod přehradou

| Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí | Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno | 541 651 111 fax 541 651 209 |
| --- | --- | --- |

Obec s rozšířenou působností: Město Kroměříž

| Městský úřad Kroměříž odbor životního prostředí | Velké náměstí 33/11 767 01 Kroměříž | odbor životního prostředí Husovo nám 534, Kroměříž |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí odboru | RNDr. Božena Ševčíková | 573 321 326 bozena.sevcikova@mesto-kromeriz.cz |
| Vedoucí oddělení vodního hospodářství | Ing. Petr Vodák | 573 321 334 petr.vodak@mesto-kromeriz.cz |

Obec s rozšířenou působností: Město Kyjov

| Městský úřad Kyjov | odbor životního prostředí a územního plánování | Masarykovo náměstí 1/38 697 01 Kyjov 1 |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí oddělení vodního hospodářství | Ing. Roman Kavka | 518 697 558 606 733 562 r.kavka@mukyjov.cz |

Další důležité organizace

| Organizace | Telefonní spojení |
| --- | --- |
| Hasičský záchranný sbor ČR | 112, 150 |
| OPIS Zlínského kraje | 950 670 222 |
| Policie ČR | 158 |
| Zdravotnická záchranná služba | 155 |
| Krajská hygienická stanice Zlínského kraje | 577 006 711 |
| ČIŽP, OI Brno, pobočka Zlín – hlášení havárií | 731 405 100 |
| Orgán krizového řízení – starosta Kroměříže Jaroslav Němec - předseda krizového štábu | 573 321 151 607 004 459 |
| Město Koryčany Náměstí 401, 768 05 Koryčany Starostka Jamborová Hana, Ing. Místostarosta Daníček Lubomír | 573 500 999 město@korycany.cz 573 500 981, 601 575 328 573 500 981, 602 522 578 |
| Moravský rybářský svaz o.s., MO Osvětimany Osvětimany , 687 42 | předseda Josef Zpěvák - 776 581 923 místopředseda Vít Klučka – 725 675 055 |

Příslušné povodňové komise

Povodňová komise města Kroměříž – obec s rozšířenou působností

| Jméno | Funkce v PK | telefon | mobil | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaroslav Němec | předseda | 573 321 151 | 607 004 459 | jaroslav.nemec @mesto-kromeriz.cz |
| Pavel Motyčka | zástupce předsedy | 573 321 152 | 608 763 680 | pavel.motycka @mesto-kromeriz.cz |
| Marek Šindler | člen | 573 321 154 | 604 877 562 | marek.sindler @mesto-kromeriz.cz |
| Jana Kutá | člen | 573 321 155 | 602 727 257 | jana.kuta @mesto-kromeriz.cz |
| Petr Vodák | tajemník | 573 321 334 | 607 566 628 | petr.vodak @mesto-kromeriz.cz |

Povodňová komise města Kyjov – obec s rozšířenou působností

| Jméno | Funkce v PK | telefon | mobil | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mgr. František Lukl, MPA | předseda | 518 697 400 | 734 510 000 | starosta@mukyjov.cz |
| Bc. Antonín Kuchař | člen | 518 697 592 | 602 186 278 | a.kuchar@mukyjov.cz |
| Ing. Bedřich Kubík | tajemník | 518 697 560 | 606 627 968 | b.kubik@mukyjov.cz |
| Mgr. Markéta Pírková | člen | 518 697 430 | 728 920 907 | m.pirkova@mukyjov.cz |
| Ing. Magdalena Kováčová | člen | 518 697 407 | 606 629 260 | m.kovacova@mukyjov.cz |

Povodňová komise Zlínského kraje

| Jméno | Funkce v PK | Pracoviště | Kontakty |
| --- | --- | --- | --- |
| Jiří ČUNEK | předseda | KÚ ZLK | 577 043 100, 724 010 712 jiri.cunek@ kr-zlinsky.cz |
| Karel MALINOVSKÝ | tajemník | KÚ ZLK | 577 043 155, 731 555 122, 725 120 010 karel.malinovsky@ kr-zlinsky.cz |
| Margita BALAŠTÍKOVÁ | místopředseda 1. směna | KÚ ZLK | 577 043 140, 731 555 049 margita.balastikova@kr-zlinsky.cz |
| Robert PEKAJ | odbor KH-OZÚ 1. směna | KÚ ZLK | 577 043 157, 731 555 128 robert.pekaj@ kr-zlinsky.cz |
| Dana ZÁPECOVÁ | odbor ŽPZE 1. směna | KÚ ZLK | 577 043 357, 731 555 247 dana.zapecova@ kr-zlinsky.cz |
| Alan URC | místopředseda 2. směna | KÚ ZLK | 577 043 350, 731 555 114 alan.urc@ kr-zlinsky.cz |
| Martina REKOVÁ | odbor KH-OZÚ 2. směna | KÚ ZLK | 577 043 161, 731 555 129 martina.rekova@ kr-zlinsky.cz |
| Táňa VÍTKOVÁ | odbor ŽPZE 2. směna | KÚ ZLK | 577 043 374, 731 555 273 tana.vitkova@ kr-zlinsky.cz |

OBSAH MANIPULAČNÍHO ŘÁDU

A.	ÚČEL A POPIS VODNÍHO DÍLA	6

A.1.	Účel vodního díla	6

A.2.	Povolení k nakládání s vodami	6

A.3.	Hydrologické poměry	7

A.4.	Vodohospodářské řešení  zásobní funkce nádrže	7

A.5.	Transformační účinek nádrže	9

A.6.	Závěr k mimořádné manipulaci	10

A.7.	Hydrologické údaje	10

A.8.	Funkce a technické parametry vodního díla	11

B.	PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ MŘ	18

B.1.	Údaje o výstavbě vodního díla	18

B.2.	Projektová a jiná technická dokumentace	18

B.3.	Dosavadní předpisy pro manipulaci	19

B.4.	Právní předpisy, vyhlášky, směrnice a normy	19

C.	MANIPULACE S VODOU A PŘEVÁDĚNÍ POVODNÍ	21

C.1.	Hlavní zásady mimořádné manipulace po dobu stavby	21

C.2.	Prostor stálého nadržení	22

C.3.	Hospodaření s vodou v zásobním prostoru	22

C.4.	Manipulace pro převádění povodní	25

C.5.	Ostatní manipulace	27

C.6.	Zimní režim na vodním díle	28

D.	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A MANIPULACE ZA MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ	29

D.1.	Opatření k ochraně před povodněmi	29

D.2.	Opatření pro případ kritického nedostatku vody, nouzové zásobování vodou	33

D.3.	Opatření k zajištění kvality vody	33

D.4.	Havarijní zhoršení jakosti vody	34

D.5.	Havárie výpustných zařízení	35

D.6.	Ohrožení bezpečnosti vodního díla	35

D.7.	Za mimořádných okolností	36

D.8.	Oprávněnost k nařízení mimořádných manipulací	36

E.	MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ	37

E.1.	Měření potřebné pro řízení a kontrolu manipulací	37

E.2.	Technicko bezpečnostní dohled	37

F.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	39

F.1.	Ustanovení pro provoz a užívání vodního díla	39

F.2.	Dodržování, kontrola manipulačního řádu	39

F.3.	Náhrada škod	39

F.4.	Platnost manipulačního řádu	39

PŘÍLOHY

- Dispečerský graf

###### ÚČEL A POPIS VODNÍHO DÍLA

Účel vodního díla

Zajištění akumulace vody pro:

- Odběr surové vody pro úpravnu skupinového vodovodu Kyjov v množství průměrně 45,0 l/s, maximálně 50 l/s, maximálně 130 tis. m3/měsíc, maximálně 1,45 mil. m3/rok.

- Trvalý minimální průtok MQ v toku pod přehradou v množství

MQ = Q355d = 0,013 m3/s, MQsníž = 0,010 m3/s v závislosti na hladině v nádrži.

- Odběr surové vody pro rybí hospodářství pod nádrží.

- Zachycení velkých vod a snížení kulminačních průtoků.

Povolení k nakládání s vodami

- Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod podle §104 odst. 2 písm. d) a § 107 písm. n) a w) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve vzdouvání a akumulaci povrchové vody v nádrži přehrady Koryčany na řece Kyjovce v km 74,500 vydal Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ŽP a zem. dne 16.3.2009, č.j. KUZL 57223/2008.

- Povolení k nakládání s vodami pro Odběr povrchových vod z nádrže Koryčany pro rybí hospodářství pod hrází vodního díla Koryčany vydal MěÚ Kroměříž, OŽP 3.9.2008, č.j. 08/231/2/264/16552/08-Hy. Rozhodnutí o změně bylo vydáno MěÚ Kroměříž, OŽP dne 9.2.2009, č.j. 08/231/2/20/23636/08-Hy.

v množství :	prům. 25 l/s		max. 40 l/s

prům. 75 000 m3/měsíc, 630 000 m3/rok

Povolení je uděleno do 30.9.20058

- Příkopové rybníky a sádky – povolení k nakládání s vodami a ke zřízení vodohospodářského díla vydal OkÚ RŽP Kroměříž, dne 15.12.1993, pod č.j. ŽP-235/1/225/4859/93-Chý.

- Příkopové rybníky a sádky - povolení k užívání vydal OkÚ RŽP Kroměříž, dne 22.9.1994, pod č.j. ŽP-235/1/131/3662/94-Chý.

- Plůdkové rybníky -  povolení k nakládání s vodami a zřízení vodohospodářského díla vydal OkÚ RŽP Kroměříž, dne 17.7.1996, pod č.j. ŽP-231/2/2778,2806,3148/96-Chý.

- Plůdkové rybníky - povolení k užívání vydal OkÚ RŽP Kroměříž, dne 30.9.1997, pod č.j. ŽP-231/2/227/4696/97-Chý.

- Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.

Vodoprávně povoleno: 	průměrně 	45 l/s

maximálně	50 l/s

maximálně	130 tis. m3/měsíc

maximálně	1 450 tis. m3/rok.

povolení vydal: 		OkÚ RŽP Kroměříž

dne 26.10.1999

č.j. ŽP – 231/2/322/21003/99-MD

Povolení k nakládání s vodami bylo prodlouženo rozhodnutím MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí dne 9.5.2007, č.j. 08/231/2/97/4866/07-No do 30.4.2017. V platnosti zůstávají výše uvedená povolená množství

Stavební povolení

Rozhodnutí k provedení změny stavby vodního díla s názvem „VD Koryčany  – rekonstrukce VD - zabezpečení bezpečného převedení extrémní povodňové vlny KPV10 000“ vydal Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPZ dne 31. 7. 2012 pod č.j. KUZL 13602/2012 a bylo prodlouženo dne 8. 9. 2014 pod č.j. 45352/2014.

Rozhodnutí k provedení změny stavby vodního díla s názvem „VD Koryčany  – rekonstrukce VD – 2. spodní výpust“ vydal Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPZ dne 14. 10. 2015 pod č.j. KUZL 57076/2015.

Hydrologické poměry

Minimální průtok v toku pod nádrží

Stanovení minimálního zůstatkového průtoku vydal Rozhodnutím č. 36 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ŽP a zem. dne 16.3.2009, č.j. KUZL 17535/2009 v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 vodního zákona v toku pod nádrží Koryčany  v množství Q355d =  MZP = 0,013 m3/s.  V případě extrémně nízkých přítoků do nádrže leze MQ omezit na 0,010 m3/s.

Minimální zůstatkový průtok je zajišťován odtokem z nádrže odkalovacím potrubím DN 200 ve výši 0,010 m3/s a průsaky. Vypouštění 0,010 m3/s odkalovacím potrubím je nezbytně nutné k proplachování spodních vrstev nádrže.

Kapacita koryta pod nádrží

Průtok, který může být do toku Kyjovky vypouštěn bez ohrožení území pod hrází, je cca 8,0 m3/s (odpovídá kapacitě spodní výpusti). Při vyšším průtoku již dochází k místním rozlivům, zejména v lučních tratích níže po toku.

Zástavba obcí Koryčany (malá část na pravém břehu), Mouchnice (na levém břehu po železnici), Bohuslavice (na obou březích podél toku) je ohrožena při povodních cca nad Q50. Zástavba města Kyjova je ohrožena na obou březích při povodních nad Q20. Zástavba ve Snovídkách není v rozlivu Q100.

Vodohospodářské řešení  zásobní funkce nádrže

Vodohospodářské řešení bylo provedeno na základě posouzení zabezpečenosti nádrže při snížení hladiny pro umožnění opravy vodního díla. Posuzováno bylo jaká výše vodárenské odběru je zabezpečena dle ČSN při nástupní hladině 306,20 m n.m. a 299,00 m n.m. jako nejnižší udržovaná hladina v průběhu stavby.

Zásobní účinky nádrže byly šetřeny metodou matematického simulování provozu nádrže  v podmínkách, 20-letého průtokového období (1995 – 2015). Metoda spočívá v bilanci mezi přítokem a odtokem (odběrem) vody, řešení se sestavuje z jevů v minulosti, o nichž předpokládáme, že se budou přibližně v časovém sledu i velikosti opakovat i v budoucnosti.

Podklady pro řešení:

- manipulační řád pro VD Koryčany (PM 2009),

- přehled skutečného odebraného množství pro úpravnu dle záznamů na VHD PM,

- měsíční průtoky dle měření v rámci denního sledování stavů na přehradě.

Řešení bylo provedeno Povodím Moravy, s.p. na podkladě měsíčných průtoků v období 1990 - 2015 dle měření v rámci denního sledování stavů na přehradě, tj. reálné průměrné měsíční přítoky do nádrže.

V řešeních je zahrnut vliv výparu, který dosahuje v letních měsících hodnot až  12 l/s (viz tabulka), minimální průtok pod vodním dílem v množství 0,013 m3/s až po snížený 0,010 m3/s a vodárenský odběr.

Dále řešení není zahrnuto bilanční množství pro proplach nádrže v době před jarní a podzimní stratifikace. Proplachování probíhá v případě zvýšených přítoků do nádrže.

Výpar

| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l/s | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 |

Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.

Vodoprávně povolen odběr vody pro úpravnu v množství 0,045 m3/s v ročním průměru. Skutečný odběr v období 1995 – 2016 je průměrně cca 0,030 m3/s.

Přehled skutečného množství vodárenského odběru za období 1995 - 2016 dle záznamů na vodohospodářském dispečinku:

| Rok | průměrný odběr m3/s | Rok | průměrný odběr m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 0,032 | 2006 | 0,033 |
| 1996 | 0,032 | 2007 | 0,033 |
| 1997 | 0,033 | 2008 | 0,033 |
| 1998 | 0,030 | 2009 | 0,030 |
| 1999 | 0,027 | 2010 | 0,029 |
| 2000 | 0,028 | 2011 | 0,031 |
| 2001 | 0,034 | 2012 | 0,030 |
| 2002 | 0,034 | 2013 | 0,029 |
| 2003 | 0,034 | 2014 | 0,028 |
| 2004 | 0,033 | 2015 | 0,028 |
| 2005 | 0,031 | 2016 | 0,029 |
| Průměr za období 1995 - 2016 |  |  | 0,031 |
| Průměr za období 2012 - 2016 |  |  | 0,029 |

Podle třídy významnosti odběrů by selhání nemělo být větší než 1 % dle trvání. V řešeném období 1995 - 2015, tj. 252 měsíců, by selhání nádrže nemělo být větší než 2 měsíce.

Po provedení výpočtů byla na dobu stavby vybrána varianta se dvěma regulačními stupni s omezením rybího hospodářství a minimálního průtoku pod VD a to tak, aby byl zachován reálný odběr pro vodárnu 0,030 m3/s.

V průběhu stavby z důvodu technologických požadavků bude hladina snížena postupně až na 304,00 m n.m. a  na 8 měsíců pak na 299,00 m n.m. Z toho důvodu bylo zásobní funkce nádrže spočtena jak pro platnou zásobní hladinu 306,20 m n.m. tak i pro nejméně příznivou zásobní hladinu 299,00 m n.m. Vzhledem ke skutečnosti, že současně s opravou vodního díla budou probíhat i práce na rybím hospodářství, které tak bude mimo provoz, je pro období snížené hladiny počítáno s nulovým odběrem pro rybí hospodářství.

Návrh regulace – povolené množství

| Regulační stupeň | Hladina | Vodárenský odběr | MQ | RH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 306,20 | 0,050 | 0,013 | * |
| II. | 302,00 | 0,030 | 0,010 | - |

* V případě, že bude odběr pro rybí hospodářství obnoven v průběhu stavby, lze pro rybí hospodářství odebírat množství, které neodebere z povoleného odběru vodárna a to pouze pokud bude hladina v I. regulaci, tedy nad kótou 302,00 m n. m. Průměrný odběr pro úpravnu vody je za posledních 24 let cca 0,030 m3/s.

Vyhodnocení stavu nádrže se zásobní hladinou 306,20 m n.m.:

| Počet řešených měsíců | 252 | 100,0 % |
| --- | --- | --- |
| Počet měsíců s plnou nádrží | 107 | 45,2 % |
| Počet měsíců v 1. regulaci | 252 | 100,0 % |
| Počet měsíců v 2. regulaci | 0 | 0,00 % |
| Počet měsíců úplného selhání nádrže | 0 | 0,00 % |
| VÝSLEDNÁ ZABEZPEČENOST |  | 100,00 % |

Vyhodnocení stavu nádrže se zásobní hladinou 299,00 m n.m.:

| Počet řešených měsíců | 336 | 100,00 % |
| --- | --- | --- |
| Počet měsíců s plnou nádrží | 182 | 54,20 % |
| Počet měsíců v 1. regulaci | 336 | 100,00 % |
| Počet měsíců úplného selhání nádrže | 1 | 0,30 % |
| VÝSLEDNÁ ZABEZPEČENOST |  | 99,70 % |

Transformační účinek nádrže

Zejména z hlediska zabezpečení staveniště soustavy bezpečnostní přeliv - „horní“ přemostění + skluz - vývar (SO2 - SO3 + SO4 - SO5) a staveniště při dotěsnění koruny hráze (SO1) proti povodním je nutné provádět tyto objekty za snížené hladiny v nádrži.

Míra ochrany staveniště bezpečnostního přelivu resp. staveniště skluzu a přemostění bez ochrany zdí bezpečnostního přelivu.

Míra ochrany staveniště za povodní (doba opakování povodně N) by v tomto případě:

-	při počáteční hladině  v úrovni  298,60 m n.m. byla N = 500 let,

-	při počáteční hladině v úrovni 299,00 m n.m. byla cca N = 500 let,

-	při počáteční hladině  v úrovni  301,00 m n.m. byla cca N = 200 let,

-	při počáteční hladině  v úrovni  301,60 m n.m. byla N = 100 let.

Uvedené míry zabezpečení předpokládají, že za povodně být nesmí překročena kóta 304,70 m n.m. (úroveň předpolí navrhovaného přelivu) a ve funkci budou obě spodní výpusti (jak stávající DN 800 tak i navrhovaná DN 600).

Míra ochrany staveniště koruny hráze resp. staveniště skluzu a přemostění bez ochrany zdí bezpečnostního přelivu

Míra ochrany staveniště za povodní (doba opakování povodně N) by v tomto případě:

-	při počáteční hladině  v úrovni  298,60 m n.m. byla N v int.  500 - 1 000 let,

-	při počáteční hladině  v úrovni  301,60 m n.m. byla N v intervalu  200 až 500 let,

-	při počáteční hladině  v úrovni  302,00 m n.m. byla N cca 200 let.

Tyto uvedené míry zabezpečení pak předpokládají, že za povodně nesmí být překročena kóta  305,70 m n.m. - tj. nejnižší zastižené ukončení homogenního těsnícího jádra při provádění IG průzkumu 09/2008) a ve funkci budou obě spodní výpusti.

Blízká kóta 305,75 m n.m. je pak úrovní základové spáry kamenořezu na novém bezpečnostním přelivu. To znamená, že k bezpečnému převedení povodní (ve výše uvedených případech) stačí, když bude vybudována přelivná zeď bez kamenořezu v jejím zhlaví. Podotýkáme, že:

-	kóta přelivné hrany navrhovaného přelivu je 306,20 m. n.m.

-	kóta přelivné hrany stávajícího přelivu je 306,60 m n.m.

Závěr k mimořádné manipulaci

Uvedené míry zabezpečenosti jsou uspokojující, uvědomíme-li si, že v současném stavu, není vodní dílo schopno převést stoletou teoretickou povodňovou vlnu

Dle ČSN 75 2935 řeší ve 12. článku zajištění ochrany před povodněmi při stavbě vodního díla. Při pravděpodobností překročení návrhového průtoku (nebezpečí přelití) PT/N = 5 % a při době výstavby  T = 1, 2, 3, 4, 5 roků je doba opakování povodně N  = 20, 40, 59, 78, 98, 195 roků. Z tohoto pohledu je doporučovaná míra ochrany doporučovaná v kapitolách 9.2 a 9.3, tj. N = 200 let, se jeví víc než dostatečnou.

Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje pro vodní tok Kyjovka dle ČHMÚ:

Kilometráž:							74,500 km

Číslo hydrologického pořadí:					4-17-01-068

List vodohospodářské mapy ČR (1:50 000):			24 – 44

Plocha povodí: 						27,31 km2

Dlouhodobý průměrný roční průtok (1931-1980):		0,134 m3/s

Průměrný roční úhrn srážek (1931-1980):			692 mm

M – denní průtoky

| M-dní | Období | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 1931-1980 | 0,32 | 0,19 | 0,134 | 0,102 | 0,085 | 0,072 | 0,063 |
| Q (m3/s) | 1968-2003 | 0,274 | 0,16 | 0,12 | 0,098 | 0,083 | 0,07 | 0,061 |

| M-dní | Období | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 1931-1980 | 0,0535 | 0,038 | 0,038 | 0,029 | 0,02 | 0,009 |
| Q (m3/s) | 1968-2003 | 0,051 | 0,043 | 0,036 | 0,031 | 0,021 | 0,010 |

N – leté průtoky, objemy povodňových vln

| Roky | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 3,1 | 5,8 | 11,0 | 16,2 | 22,5 | 32,9 | 42,5 | 53,7 | 71,3 | 86,9 | 104,8 | 156,5 |
| W (mil. m3) | 0,245 | 0,37 | 0,60 | 0,79 | 1,07 | 1,47 | 1,86 | 2,29 | 2,92 | 3,465 | 4,19 | 6,1 |

Teplotní a zámrzové poměry

Dotčená oblast je mírně teplá, mírně suchá, převážně s mírnou zimou. Výpar v této oblasti činí asi 660 mm/rok (dle ON 736815). Tvoření ledové zámrazy na toku a v nádrži lze očekávat v období od listopadu do března.

Výpar vodní hladiny

Přibližné rozdělení výparu na jednotlivé měsíce v roce v l/s při maximální zásobní hladině:

| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l/s | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 |

Funkce a technické parametry vodního díla

Rozdělení prostoru nádrže a kóty hladin (Balt po vyrovnání)

| Prostor stálého nadržení |  |
| --- | --- |
| Kóta dna údolí | 288,14 m n.m. |
| Kóta hladiny stálého nadržení | 293,10 m n.m. |
| Objem prostoru stálého nadržení | 0,102 mil. m3 |
| Zatopená plocha při hladině stál. nadržení | 5,56 ha |

| Prostor zásobní ^ |  |
| --- | --- |
| Kóta minimální hladiny zásobního prostoru | 293,10 m n.m. |
| Kóta maximální hladiny zásobního prostoru* | 306,20 m n.m. |
| Objem zásobního prostoru | 2,130 mil. m3 |
| Zatopená plocha při max. hladině zásobního prostoru | 32,093 ha |

| Prostor retenční ovladatelný^ |  |
| --- | --- |
| Kóta minimální hladiny ret. ovladatelného prostoru* | 306,20 m n.m. |
| Kóta maximální hladiny ret. ovladatelného prostoru** | 306,58 m n.m. |
| Objem retenčního ovladatelného prostoru | 0,111 mil. m3 |
| Zatopená plocha při max. hladině zásobního prostoru | 33,081 ha |

| Prostor retenční neovladatelný^ |  |
| --- | --- |
| Kóta min. hladiny neovladatelného retenčního prostoru** | 306,58 m n.m. |
| Kóta max. hladiny ret. neovladatelného prostoru** | 307,20 m n.m. |
| Objem retenčního neovladatelného prostoru | 0,221 mil. m3 |
| Zatopená plocha při max.hladině | 31,150 ha |

| Prostor celkový |  |
| --- | --- |
| Maximální hladina | 307,20 m n.m. |
| Celkový objem nádrže | 2,546 mil. m3 |
| Celková zatopená plocha | 31,150 ha |

^ Po dobu výstavby je retenční prostor je vymezen pro  jednotlivé fáze (I. až V.) kótou aktuální maximální - udržované zásobní hladiny* a kótou nepřekročitelné hladiny ** (viz kapitola C.1). Podobně pak zásobní prostor je vymezen kótou minimální hladiny zásobního prostoru 293,10 m n.m. a kótou aktuální maximální, udržované* zásobní hladiny.

Následující popis jednotlivých objektů hráze je v této proveden pro stávající stav před rekonstrukcí Navrhovaný stav je podrobně popsán (a vykreslen) v rámci dokumentace pro provedení stavby „VD Koryčany – rekonstrukce VD“

Přehradní těleso (hráz)

Hráz je zemní, sypaná, přímá se středním těsnícím jílovým jádrem. Navazující vzdušní i návodní stabilizační část je převážně nasypaná z válcovaného hlinitého štěrkopísku. Paty návodního a vzdušného svahu jsou tvořeny dusanými pískovcovými balvany. Přechodové vrstvy jsou provedeny z písku jako dvojitý obrácený filtr. Návodní svah je opevněn dlažbou rovnanou z lomového kamene na sucho. Vzdušný svah je ohumusován a oset.

Na koruně hráze je vrstva asi 30 cm asfaltobetonu. Vlnolam tvoří železobetonová deska zpevněná pilíři a založená do hloubky 1,8 m pod úrovní koruny hráze.

Kóta koruny hráze					308,14 – 308,19 m n.m.

Kóta koruny vlnolamu				309,20 – 309,26 m n.m.

Kóta koruny bočního přelivu				306,58 – 306,60 m n.m.

Kóta dna údolí					288,14 m n.m.

Délka hráze v koruně					180 m

Šířka hráze v koruně					8,5 m (6 m komunikace)

Šířka hráze v patě					110 m

Výška koruny hráze nade dnem údolí		20 m

Výška koruny hráze nad základy			32 m

Sklon návodního líce hráze

- v rozmezí kót:	303,15 - 308,14 m n.m.	1 : 2,5

293,00 - 303,15 m n.m.	1 : 2,75

Lavička na návodním svahu

- kóta			303,15 - 303,05 m n.m. 	- šířka		1,0 m

- kóta			299,00 - 298,90 m n.m.	- šířka		1,0 m

Sklon vzdušného líce

- v rozmezí kót:	297,00 - 308,14 m n.m.	1 : 2

289,65 – 297,00 m n.m.	1 : 2,25

Lavička na vzdušném svahu

- kóta			297,18 – 296,83 m n.m. 	- šířka		1,20 m

Délka vzdutí nádrže			cca 1,85 km

Výpustná a odběrná zařízení

Spodní výpust

typ							1 x ocelové potrubí DN 800

kapacita při max.zásobní hladině 306,20 m n.m.	7,13 m3/s

max. retenční hladině 307,20 m n.m.		7,33 m3/s

návodní tabulový uzávěr DN 1 200			kanálové šoupátko

provozní uzávěr DN 800				kuželový uzávěr

Ocelové potrubí DN 800 s regulačním šoupátkem má přechodný vtokový kus s hydraulicky rozšířeným profilem na DN 1200. Za regulačním šoupátkem je dvojitá klínová montážní vložka a další část potrubí DN 800 vyúsťuje do DN 1750  z armovaných trub Vianini. Výtok na vzdušné straně hráze je chráněn mříží proti vstupu. Tuto mříž zvedá hrázný při odtoku nad 1 m3/s. Osa vtoku výpustného ocelového potrubí je na kótě 288,60 m n.m.(289,00 Jadran), betonové potrubí má spád 7 ‰. Výpust má dva uzávěry. Ze strany vtoku před věží je kanálové šoupátko DN 1 200 , v odběrné věži je regulační kuželový uzávěr DN 800 . Oba uzávěry jsou obsluhovatelné ze strojovny v odběrné věži, strojně-elektricky a ručně. Pohon kanálového šoupátka je z horní části odběrné věže pomocí elektropohonu nebo kolem pro ruční uzavírání. Ovládání elektropohonu je z el. rozvaděče umístěného na začátku komunikační chodby. Pohon kuželového uzávěru je z dolní části odběrné věže pomocí elektropohonu nebo kolečkem pro ruční ovládání. Ovládání je pomocí tlačítek na ovládací skříňce na stěně. Velikost otevření udává ukazatel v %. Odtok z nádrže se řídí kuželovým uzávěrem, kanálové šoupátko je v poloze otevřeno.

Druhá spodní výpust

typ							1 x ocelové potrubí DN 600

kapacita při max. zásobní hladině 306,20 m n.m.	2,69 m3/s

max. retenční hladině 307,20 m n.m. 		2,77 m3/s

Druhá spodní výpust je ve strojovně osazena 2 uzávěry (na svislém potrubí je ve strojovně osazena uzavírací klapka DN 600 (havarijní uzávěr) a na vodorovném potrubí je osazeno nožové šoupátko DN 600 (provozní uzávěr)). Revizním uzávěrem je vyvážená zátka na nátokovém zvonu.

Uzávěry jsou stejně jako u první spodní výpusti obsluhovatelné ze strojovny v odběrné věži, strojně-elektricky a ručně. Pohon kanálového šoupátka je z horní části odběrné věže pomocí elektropohonu nebo kolem pro ruční uzavírání. Ovládání elektropohonu je z el. rozvaděče umístěného na začátku komunikační chodby. Pohon kuželového uzávěru je z dolní části odběrné věže pomocí elektropohonu nebo kolečkem pro ruční ovládání.

Odkalovací potrubí ve výpustní věži

Odkalovací potrubí DN 200 ze šachty předsazené na odběrné věži vyúsťuje do potrubí DN 1750  a slouží k vypouštění asanačního průtoku do koryta toku pod přehradou. Uzávěr (šoupě) je ovládán ručně ze strojovny v odběrné věži.

Kapacita odkalovacího potrubí je cca 0,250 m3/s. Měrná křivka je v příloze č. 17.

Odběrné zařízení - odběrná věž

Odběrné zařízení přehrady tvoří odběrná věž, k níž vedou ve společném bloku 2 chodby, jedna jako spodní výpust nádrže, druhá jako komunikační chodba, sloužící pro přístup do věže. Odběrná věž má celkovou výšku 28,10 m. Má kruhový profil se segmentovým předsazením pro umístění sacích košů vodovodního potrubí. Průměr věže je 3,40 m. Horní část věže nad maximální hladinou je rozšířena na světlý průměr 5,20 m, výška je 2,92 m až 3,46 m. Pro výstup do odběrné věže slouží železné točivé schody 90 cm široké. V místě odběru surové vody mají vždy podestu.

Odběry pro vodovod

Odběry pro vodovod jsou čtyři. Z nich tři jsou uspořádány etážovitě v šachtě předsazené na odběrné věži v úrovni 303,45 m n.m.(303,85 Jadran), 299,55 m n.m. (299,95) a 295,65 m n.m. (296,05). Čtvrtý odběr je instalován v boku věže, původně byl vtok na kótě 292,15 m n.m.Jadran, v roce 1982 byl upraven vtok na kótu 292,60 m n.m.(293,00).

Voda je odebírána sacími koši, chráněnými česlemi. Potrubími DN 350 je odváděna do svislého potrubí ve věži DN 350 . Toto potrubí spočívá na patkovém koleně na podlaze věže v úrovni kóty 290,60 m n.m. (291,00). Na vodorovných částech potrubí ve věži jsou umístěna regulační šoupátka DN 350, obsluhovatelná elektricky i ručně. Další šoupátko je umístěno za kolenem na kótě 290,85 m n.m. (291,25).Odtud komunikační chodbou v přehradě je vyvedeno na vzdušnou stranu hráze a do úpravny vody. Před výstupem z hráze je na potrubí osazen indukční průtokoměr pro kontrolu množství odebírané vody. Za průtokoměrem je instalována montážní vložky, šoupátko DN 350, dále následuje vodárenské potrubí, které vystupuje přes stěnu chodby vně hráze přehrady, prochází zemí a dále pokračuje po pozemcích Povodí Moravy a dalších vlastníků a přivádí vodu do úpravny vody Koryčany. Povodí Moravy, s.p. má ve správě odběrné zařízení přehrady Koryčany, až po těsnění mezi poslední přírubou montážní vložky za průtokoměrem ve směru proudění vody a přírubou na potrubí. Od této druhé příruby je odběrné potrubí a na něm vestavěné zařízení v majetku VaK Hodonín

Manipulaci s vodárenskými uzávěry ve věži provádí dle požadavků úpravny vody hrázný přehrady Koryčany.

Pro zlepšení kvalitativních podmínek odebírané surové vody bylo na základě požadavku VaK Hodonín, a.s. pro 4. odběrný horizont, který doposud nebyl využíván z důvodu silného zanesení sedimenty, instalováno potrubí s novým sacím košem umožňující odběr z hloubky 293,60 m n.m., tedy o 1 m nad stávající odběrný horizont. Úpravou úrovně odběru se tak rozšířil manipulační prostor pro výběr co možná nejkvalitnější vody.

Odběr pro rybochovné hospodářství

Před průtokovým vodoměrem v komunikační chodbě je na vodárenské potrubí napojeno potrubí DN 150, které zásobuje 6 plůdkových rybníků pod hrází.

Komunikační chodba

Umožňuje přístup do odběrné věže ze vzdušné strany hráze a do revizní - injekční chodby. V komunikační chodbě je uloženo i vodárenské potrubí. Stavebně tvoří komunikační chodba jeden blok s výpustným potrubím DN 1750  z trub Vianini, s nímž má společnou podélnou osu a společný spád 7 ‰ směrem ke vzdušné straně hráze. Celková délka vstupní chodby je 83,95 m. Až po křížení s injekční chodbou je široká 1,50 m při výšce 2,0 m. Druhá polovina chodby je 1,10 m široká při výšce 2,0 m. Zastropení chodby je vytvořeno kruhovou klenbou, tloušťka stěn kolísá mezi 60 - 70 cm. Po celé délce je profil chodby rozšířen o rýhu 50 x 55 cm, v níž je uloženo vodovodní potrubí DN 350. Rýha o rozměrech 30 x 10 cm slouží k provedení kabelů dálkového ovládání a světelné instalace.

Revizní a injekční chodba

Profil je tunelovitého tvaru, světlé šířky 2,76 m, výšky 3 m. Po obou stranách je ve dně opatřená odvodňovacími žlábky 20 x 20 cm. Chodba je umístěna v betonovém bloku 6,0 x 6,20 m mezi larsenovými stěnami v nejnižším místě hráze. Revizní chodbu nelze

Boční přeliv se skluzem a vývarem

Přeliv

typ				boční nehrazený, v půdoryse zakřivený, na pravém břehu

délka přelivné hrany				25,70 m

kóta přelivné hrany				306,58 – 306,60 m n.m.

kapacita při max. hladině 307,20 m n.m.	26,10 m3/s

Při dosažení hladiny 307,30 m n.m. dochází k zatopení přelivu

Přepadající vody jsou odváděny skluzem vybudovaným v rostlém terénu v délce 61,75 m do vývaru. Šířka dna skluzu je 3 m. Boční stěny skluzu mají sklon 5 : 1.

Vývar

Vývar je umístěn při vzdušné patě hráze.

Dno vývaru					283,80 – 283,84 m n.m. Balt

Délka vývaru					23,5 m

Hloubka vývaru				2,5 m

Vývar je zakončen 3 stupni:

1. stupeň					284,54 m n.m.

výška stupně					0,80 m

2. stupeň					285,54 m n.m.

výška stupně					1,00 m

3. stupeň					286,27 m n.m.

výška stupně					0,70 m

Šířka vývaru					5,0 m

Dno vývaru je zpevněno dlažbou do betonu. Do vývaru je zaústěno i odpadní koryto od spodní výpusti. Odpad tvoří lichoběžníkové koryto opevněné dlažbou na šířku 3 m. Šířka ve dně je 1,5 m, sklony svahů 1 : 1,5. Spád koryta je 10 ‰.

Regulace pod hrází

je lichoběžníkového profilu a spádu 5 ‰. Svahy jsou ve sklonu 1 : 2 a jsou zpevněny dlažbou z lomového kamene tloušťky 25 cm, do pískového lože tloušťky 8 cm. Dlažba je vyvedena na výšku 2,30 m nad průtok Q = 9,15 m3/s, t. j. asi nad 3-letou vodu a je opřena o kamennou patku 50/40 cm. Dno je 3 m široké, opevněno je štěrkem tloušťky 20 cm. Svahy koryta nad dlažbou jsou ohumusovány a osety. Celková délka úpravy činí 424 m. Koryto v upraveném úseku provede 26 m3/s, t. j. cca Q50.

Malá vodní elektrárna Koryčany

MVE byla v roce 2007 demontována.

Rybochovné hospodářství pod nádrží

Rybochovné zařízení je soustava příkopových rybníků, plůdkových rybníků, sádek a rybí líhně, které tvoří jeden celek k líhnutí a chovu tržní ryby. Je umístěno v podhrází VD Koryčany. Zdroj vody pro rybochovné zařízení je zajištěn z nádrže Koryčany přes odběrnou věž a z přívodního potrubí pro úpravnu vody vedeného v komunikační chodbě. Další zdroj vody pro sádky je z příkopu od lesa vedeného podél sádek. Okysličování odebrané vody z nádrže zajišťuje zásobovací zařízení na kapalný kyslík. Celé rybochovné zařízení je oploceno se vstupními branami a s venkovním osvětlením.

Voda je přiváděna PE potrubím DN 63 mm z odběrné věže z horizontu od hladiny až pod první vodárenský odběr. Potrubí pod prvním vodárenským odběrem je horizontálně vysunuto stěnou věže (asi 5 m) do nádrže. Zaústění je ukotveno na šňůru s navijákem, který je upevněn na vnitřní stěně horní části věže. Vysunutou částí potrubí lze pomocí navijáku plynule vertikálně manipulovat v rozmezí od prvního vodárenského odběru až po hladinu po hladinu vody v nádrži.

Celkový objem vody ve venkovních nádržích:	cca 5 700 m3

Celková plocha venkovních nádrží:			cca 3 800 m2

Rybí líheň a žlabovna

Zděná budova naproti domku hrázného sloužící k odchovu raných věkových kategorií ryb a inkubaci jiker.

Voda je přiváděna potrubím PE DN 150 mm od rozdělovací šachty. Potrubí je ukončeno v prostoru líhně a žlabovny vpravo za vstupními dveřmi uzávěrem. Za uzávěrem je rozbočení potrubí pro žlaby a vlastní líheň.

Druhý přívod vody je potrubím PE DN 63 mm z komunikační chodby od rozbočovacího kusu tvaru písmene „H“. Potrubí je ukončeno v prostoru líhně a žlabovny vpravo za vstupními dveřmi uzávěrem. Za uzávěrem je rozbočení potrubí pro napojení hadic, ustalovací žlab a vývod potrubí na opačném konci stěnou mimo líheň ven.

Třetí přívod vody je ocelovým potrubím ¾“ z vodovodu od sociálního zařízení.

Odpadní vody ze žlabů jsou svedeny do potrubí DN 100 mm a napojeny na dešťovou kanalizaci, odtud do Kyjovky.

Sádky

2 nádrže ( hliněná a betonová ) slouží k odchovu a sádkování tržních ryb. Přívod vody do nádrží je z potrubí DN 150, vedeného do rybí líhně a žlabovny, odbočkou na potrubí DN 150 mm s možností regulace přítoku regulačním šoupátkem do každé nádrže samostatně. Další zdroj vody pro sádky je z příkopu od lesa vedeného podél sádek. Voda ze sádek je vypouštěna požerákem přes dluže do odpadního potrubí DN 200, které je zaústěno do Kyjovky.

Před sádkami je zřízená betonová manipulační plocha pro přepravu tržní ryby. Plnění přepravních nádrží vodou je možné potrubím DN 100 mm s uzávěrem, které je napojené na potrubí DN 150 mm.

| sádka č. | 1. | 2. | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| objem [ m3] | 120 | 160 | 280 |
| plocha [ m2] | 160 | 240 | 400 |

Plůdkové rybníky

6 hliněných nádrží jejichž čelní stěny jsou opevněny krmenou zdí. Slouží k odchovu plůdku. Přítok vody je PE potrubím DN 150 mm napojeným ve chodbě na vodárenské potrubí vedeného do rozdělovací šachty umístěné vlevo od mostku přes Kyjovku směrem po toku. Potrubí je vedeno podél stěny jednotlivých plůdkových rybníků. Regulace přítoků do jednotlivých rybníků (mimo rybník č.6), je regulačními šoupátky DN 150 mm. Vypouštění vody se provádí snížením stěny dluží v ocelovém požeráku. Odpadní potrubí DN 200 mm je zaústěno do Kyjovky.

Plůdkový rybník č.6 je zásobován vodou potrubím PE DN 63, které je vedeno od rozbočovacího kusu tvaru písmene „H“ v komunikační chodbě v místě odbočení do injekční chodby. Regulace přítoku do rybníka je regulačním šoupátkem DN 63 mm. Na opačném konci rybníka je vypouštění vody přes požerák snižováním dluží. Voda vytéká do Kyjovky.

| rybník č. | 1. - 5. | 6. | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| objem [ m3] | 900 | 530 | 5 030 |
| plocha [ m2] | 520 | 160 | 2 795 |

Příkopové rybníky

V současné době se příkopové rybníky nevyužívají.

Příkopové rybníky tvoří 7 hliněných rygolů na odchov plůdku. Přívod vody je příkopem a potrubím z oceli DN 150 mm z rozdělovací šachty umístěné vlevo od mostu přes Kyjovku směrem po toku. Potrubí je vedeno podél čelní stěny jednotlivých příkopových rybníků. Regulace přítoku do jednotlivých příkopových rybníků je regulačními šoupátky DN 150 mm. Vypouštění vody se provádí pomocí dluží v ocelovém požeráku. Rybníky mají společné odpadní potrubí DN 200 mm přes šachtu na výlov ryb a odtud ústí do Kyjovky.

Objem vody příkopových rybníků:

| rybník č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| objem [ m3] | 69 | 63 | 59 | 53 | 48 | 42 | 37 | 371 |
| plocha [ m2] | 215 | 190 | 175 | 160 | 140 | 120 | 105 | 1 105 |

###### PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ MŘ

Údaje o výstavbě vodního díla

- Schválení projektového úkolu pro vodní dílo Koryčany provedlo bývalé ministerstvo stavebního průmyslu v Praze pod č. j. 1372/4-Voda II/2-1952 dne 29.1.1952.

- Schválení úvodního projektu pro vodní dílo Koryčany provedlo bývalé MSP pod č. j. 933.3-Kor./14-voda-II/1 dne 8.3.1952.

- Rozhodnutí o přípustnosti stavby vydal bývalý KNV v Gottwaldově dne 11.12.1952 pod zn. XI./1-733-1952/Sv.

- Výstavba vodního díla

Zahájení stavby				1953

Vodní dílo bylo dokončeno		1958

Zkušební provoz byl zahájen 		16.3.1959.

- Rozhodnutí o schválení vodohospodářského díla přehrady u Koryčan s úpravnou vody a hlavním přívodním řadem vydal ONV v Kroměříži - odbor vodního hospodářství a energetiky dne 18.června 1962 č. j. Vod 4767/62-Se.

- Do trvalého provozu bylo vodní dílo uvedeno v roce 1963 - OVHE Jm KNV v Brně č.j. Vod-787/63-405/Vb.

- Rozhodnutí k provedení změny stavby vodního díla s názvem „VD Koryčany  – rekonstrukce VD - zabezpečení bezpečného převedení extrémní povodňové vlny KPV10 000“ vydal Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPZ dne 31. 7. 2012 pod č.j. KUZL 13602/2012 a bylo prodlouženo dne 8. 9. 2014 pod č.j. 45352/2014.

- Rozhodnutí k provedení změny stavby vodního díla s názvem „VD Koryčany  – rekonstrukce VD – 2. spodní výpust“ vydal Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPZ dne 14. 10. 2015 pod č.j. KUZL 57076/2015.

- Dne 18.1.2018 byl Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství vydán kolaudační souhlas k užívání stavby vodního díla „313 013 VD Koryčany – rekonstrukce VD – 2. spodní výpust“ pod zn. KUSP 80010/2017 ŽPZE-TV.

Projektová a jiná technická dokumentace

- Vyřešení všech stavebních částí VD Koryčany (původní projektová dokumentace), Hydroprojekt s.p., Brno  03/1953

- VD Koryčany – rekonstrukce VD , dokumentace pro provedení stavby, 02/2016, VODOTIKA a.s

- Provozní řád pro přehradu Koryčany, vypracoval Povodí Moravy Brno, 10.10.2000

- Posudek bezpečnosti VD za povodní jak pro stávající tak i návrhový stav po rekonstrukci bylproveden v rámci „VD Koryčany – studie návrhu opatření k bezpečnému převedení KPV 10 000(části J., E.2, B.) VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Brno, 12/2008

- V. souhrnná etapová zpráva TBD, VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Brno, 08/2006

- Posudek rychlosti prázdnění nádrže, VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Brno, 1998

- Záplavové území pro tok Kyjovka – od lužního lesa v km 10,0 nad obec Staré Hutě v km 84,5, Doc. Ing. Jaromír Říha, CSc, Brno, listopad 2003

(Záplavové území bylo stanoveno pro Jihomoravský kraj: dne 26.4.2004, č.j. JMK 6148/2004 OŽOZ-Hm, pro Zlínský kraj 30.7.2004, č.j. KUZL 7819/2004 ŽPZE-DZ)

- Průběh zvláštní povodně údolím Kyjovky pod VD Koryčany, PM, s.p. , 05/2004

- Hydrotechnický výzkum VD Koryčany (modelový výzkum pro ověření bezpečnostního přelivu, spadiště skluzu, vývaru, odpadního koryta a štoly od spodních výpustí, ČVÚT, fakulta stavební – katedra hydrotechniky, Praha 02/2010

- Vodohospodářské řešení VD Koryčany, VH dispečink Povodí Moravy s.p., 12/2016

- Program TBD pro trvalý provoz - II.revize ,VODNÍ DÍLA -  TBD, a.s., 12/2002 a jeho pozdější změny a dodatky

- Program TBD po dobu rekonstrukce (změny stavby), VODNÍ DÍLA -  TBD, a.s., 03/2016

Dosavadní předpisy pro manipulaci

Manipulace na vodním díle se dosud řídila těmito předpisy:

- Manipulačním řádem pro přehradu Koryčany na řece Kyjovce v km 74,5 vypracovaným Povodím Moravy Brno a schváleným ONV - OVLHZ Kroměříž pod č.j. 405-965/71-Chý. Dodatkem k manipulačnímu řádu, který stanoví opatření k omezení odběru vody pro skupinový vodovod Kyjov v případě trvalého poklesu hladiny v nádrži, schváleným ONV - OVLHZ Kroměříž dne 12.6.1974 pod č. j. Vod. 405-546/660/74-Chý.

- Manipulačním řádem pro přehradu Koryčany vypracovaným Jm KNV Brno v roce 1976, který byl schválen odborem VLHZ Jm KNV v Brně pod č. j. Vod. 435/77-405 ze dne 24.5.1977.

- Manipulačním řádem pro přehradu Koryčany vypracovaným Povodím Moravy, který byl schválen v roce 1986, č. j. Vod. 1616/82-235/Zd a doplňkem manipulačního řádu z roku 1983.

- Manipulačním řádem pro přehradu Koryčany, vypracovaným Povodím Moravy Brno v březnu 1992, schváleným OkÚ RŽP Kroměříž dne 25.6.1992 pod č.j. RŽP 235/1/1837/92-Chý.

- Manipulačním řádem pro přehradu Koryčany, vypracovaným Povodím Moravy Brno v 07/1999, schváleným OkÚ RŽP Kroměříž dne 2.9.1999 pod č.j. ŽP-231/2/253/17770/99-MD s platností na dobu neurčitou. Revize tohoto MŘ byla provedena v 09/2004.

- Manipulačním řádem pro VD Koryčany, vypracovaným Povodím Moravy, s.p. v 02/2009, schváleným KÚ Zlínského kraje dne 16.3.2009 pod č.j. KUZL 57223/2008 ŽPZE-JV s platností na dobu neurčitou.

Právní předpisy, vyhlášky, směrnice a normy

Obecně závazné právní předpisy

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

- Zákon č, 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v platném znění

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) v platném znění

- Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků ve znění Vyhlášky č.333/2003 Sb. a Vyhlášky č.267/2005 Sb.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly ve znění vyhlášky 255/2010 Sb.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla ve znění Vyhlášky 367/2005 Sb.

- Vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/92 Sb.

- Zákon 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti  okresních úřadů

Metodické pokyny

- Metodický pokyn MŽP č.9/1998 ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve tocích.

- Metodický pokyn č.15/2005 odboru ochrany vod  MŽP pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby

Normy

- TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích

- TNV 752931 Povodňové plány

- ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží

- ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod

- ČSN 75 2310 Sypané hráze

- ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – Hlavní parametry a vybavení

- ČSN 75 2935Posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní

###### MANIPULACE S VODOU A PŘEVÁDĚNÍ POVODNÍ

Prozatímní manipulační řád pro VD Koryčany se stanovuje na dobu opravy vodního díla. Po ukončení opravy VD Koryčany bude předložen nový manipulační řád, který zohlední veškeré změn, které na vodním díle byly provedeny.

Hlavní zásady mimořádné manipulace po dobu stavby

Zahájení platnosti prozatímního manipulačního řádu a snižování hladiny - předpoklad úvod roku 2017.

Předpokládaná manipulace s hladinou v nádrži v průběhu realizace stavby

Za předpokladu stanovení míry ochrany 200 let pro období stavby bude hladina v jednotlivých fázích udržována na následujících úrovních:

| Fáze stavby | Předpokládané období | Udržovaná hladina | Nepřekročitelná hladina | Činnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 01/2017 – 02/2018 | 304,00 m n.m. | 307,20 m n.m. | spodní výpusti |
| II. a III. | 03/2018 – 10/2018 | 299,00 m n.m. | 303,80 m n.m. | skluz, vývar, přeliv |
| IV. | 11/2018 – 10/2019 | 302,00 m n.m. | 305,70 m n.m. | přeliv, koruna hráze |
| V. | 11/2019 – 12/2019 | 306,20 m n.m. | 307,20 m n.m. | dokončovací pr. |

Uvedená období v časovém plánu jsou orientační. Jednotlivé fáze se mohou upravovat podle aktuálních požadavků stavby.

Omezující podmínky v manipulaci

Neškodný průtok pod VD Koryčany je stanoven na 8 m3/s. V případě, že by hrozilo  dosažení 3. SPA (dle stanovené hladiny pro jednotlivé fáze výstavby – viz kapitola D.1), lze vypouštět spodními výpustmi na plnou kapacitu, tedy až cca 10 m3/s (při Hz).

Postup vypouštění nádrže

Konkrétní postup vypouštění bude záležet na meteorologických a hydrologických podmínkách stejně jako na postupu výstavby klíčových objektů - SO 01 Koruna hráze, SO 02 Přeliv, SO 03 Přemostění skluzu, SO 04 Skluz, SO 05 Vývar, SO 06 Odpadní koryto a jeho časovém sladění s poklesem hladiny vody.

Při snižování hladiny v nádrži na požadovanou úroveň musí být respektovány následující požadavky:

  - Odtok z nádrže nepřekročí neškodný odtok 8 m3/s.

- Max. rychlost poklesu vody v nádrži je 1,2 m/den, nejvýše však 3,5 m/týden. Pokud není nutné rychlé vyprázdnění zásobního prostoru, doporučuje se prázdnění rychlostí 0,25 m/den z důvodu omezení poškození břehů nádrže a návodního líce hráze.

  - Vypouštění zásobního prostoru se provádí odtokem z nádrže spodní výpustí.

Postup při napouštění nádrže

Při napouštění na požadovanou úroveň musí být respektovány následující požadavky:

  - Do toku se vypouští nadlepšený minimální průtok MQ dle příslušného regulačního stupně.

  - Odběr pro úpravnu lze odebírat v množství dle příslušného regulačního stupně.

-	Doporučená rychlost stoupání hladiny je 0,5 – 1,0 m/týden.

Časový plán vypouštění a napouštění nádrže:

Pro zjednodušení byl navržen následující postup vypouštění a následného postupného napouštění v průběhu roku 2017 – 2019. Ten je uveden v dispečerském grafu na příloze č. 1.

Prostor stálého nadržení

Prostor stálého nadržení musí zůstat trvale naplněn z důvodů hygienických a zachování biologického života v nádrži. Nepřipouští  se  využívání  vody z  tohoto prostoru pro účely, ke kterým slouží zásobní prostor.

Poklesne-li  hladina  v nádrži z důvodu nedostatečných přítoků na úroveň stálého nadržení, vypouští se do toku pouze přitékající množství.

Ve zcela mimořádné situaci,  při  kritickém nedostatku vody, může pouze příslušný vodoprávní úřad nařídit  využití části objemu stálého nadržení pro zajištění odběrů.

V každém jednotlivém případě musí být stanovena opatření, která je nutno činit k zajištění nutných dodávek vody z jiných zdrojů a k ochraně biologického   života v nádrži a k omezení hygienických závad.

Prostor stálého nadržení musí být  naplněn ihned, jakmile pominou důvody pro snížení  hladiny vody pod kótu 293,10 m n.m.

Hospodaření s vodou v zásobním prostoru

Zásobní prostor podle úrovně hladiny v nádrži určuje ve třech regulačních stupních velikost odebírané vody pro vodárenské účely a minimálních průtoků v toku pod vodním dílem.

| Fáze stavby | Předpokládané období | Udržovaná hladina | Nepřekročitelná hladina | Doba dosažení hladiny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 01/2017 – 02/2018 | 304,00 m n.m. | 307,20 m n.m. | 2 týdny |
| II. a III. | 03/2018 – 10/2018 | 299,00 m n.m. | 303,80 m n.m. | 1 měsíc |
| IV. | 11/2018 – 10/2019 | 302,00 m n.m. | 305,70 m n.m. | 4 měsíce |
| V. | 11/2019 – 12/2019 | 306,20 m n.m. | 307,20 m n.m. | 5 měsíců |

Hladina v nádrži se udržuje, pokud možno podle přítokových poměrů na uvedených kótách podle požadavků stavby s tolerancí ± 10 cm.

V rámci kontrolních dnů stavby bude vždy zhodnocena fáze stavby a do stavebního deníku bude uvedena a VHD PM odsouhlasena kóta zásobní hladiny do dalšího kontrolního dne.

V případě požadavku na změnu hladiny bude toto uvedeno do stavebního deníku a vedoucím stavby s dostatečným předstihem předán požadavek na VHD PM. Ten zajistí zahájení vypouštění/napouštění nádrže.

Při vypouštění  je třeba zohledňovat následující okolnosti: Pokles hladiny za 1 den je stanoven v max. hodnotě 1,2 m/den, nejvíce však 3,5 m/týden. Doporučuje se prázdnění rychlostí  20 až 30 cm/den, aby  břehy a hráz nebyly zbytečně ohrožovány erozí. V případě ohrožení bezpečnosti vodního díla  se toto kritérium nemusí dodržovat, postupuje se dle D.6. Neúčelné vypouštění vody ze zásobního prostoru se nepřipouští.

Manipulace při hladinách v rozsahu zásobního prostoru

Manipulace se řídí dvoustupňovým dispečerským grafem s regulačními křivkami, které určují podle úrovně hladiny velikost manipulačním řádem zaručeného odběru pro úpravnu a minimálního průtoku.

V průběhu stavby z důvodu technologických požadavků bude hladina snížena postupně na 304,00 m n.m., na 8 měsíců pak na 299,00 m n.m. Z toho důvodu bylo zásobní funkce nádrže spočtena i pro tyto hladiny jako hladinu zásobní. Vzhledem ke skutečnosti, že současně s opravou vodního díla budou probíhat i práce na rybím hospodářství, které tak bude mimo provoz, je pro období snížené hladiny počítáno s nulovým odběrem pro rybí hospodářství.

V případě, že bude odběr pro rybí hospodářství obnoven v průběhu stavby, lze pro rybí hospodářství odebírat množství, které neodebere z povoleného odběru vodárna a to pouze pokud bude hladina v I. regulaci, tedy nad kótou 302,00 m n.m. Průměrný odběr pro úpravnu vody je za posledních 24 let cca 0,030 m3/s.

Návrh regulace – povolené množství

| Regulační stupeň | Rozsah hladin (m n.m.) | Vodárenský odběr | MQ | RH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 302,00 – 306,20 | 0,050 | 0,013 | - |
| II. | 302,00 – 293,10 | 0,030 | 0,010 | - |

Manipulace při max. zásobní hladině dle dané fáze stavby.

- Odběr pro úpravnu vody je zabezpečen v povoleném množství v I. regulaci a v množství odpovídající skutečným odběrům v II. regulaci.

- Do toku se vypouští celé přitékající množství nad množství odebrané pro úpravnu vody. Odtok se vypouští spodními výpustmi až do plné kapacity výpustí.

- Pokud by průtoky i dále stoupaly, postupuje se dle C.4. Manipulace za povodní.

Nevyužité množství vodárenského odběru je možno využít také pro nadlepšení minimálního průtoku pod vodním dílem. O tomto způsobu vypouštění se dohodne hrázný  s VHD PM.

V jarních a podzimních měsících před obdobím stratifikace se může zvýšit vypouštění do toku za účelem propláchnutí.

Ostatní přípustné odebírání vody ze zásobního prostoru

Mimo případy předepsané v předchozích manipulacích zajišťování odběru Qvod. a nadlepšování průtoků v toku pod přehradou a proplachování, je přípustné ze zásobního prostoru odebírat vodu i v těchto případech:

- Při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu (t.j. za krizových stavů) postupuje se podle zákona č. 240/2000 o krizovém řízení v platném znění.

- Požární účely - o manipulaci rozhodne hrázný dle odst. D.6.

- Ohrožení bezpečnosti vodního díla  - hrázný postupuje dle odst. D.6.

- Na základě požadavku technicko-bezpečnostního dohledu (útvaru provozu a TBD PM a organizace pověřené MZe prováděním TBD). Manipulace nařizuje VHD PM, který podle okolností uvědomí o manipulaci všechny touto manipulací dotčené uživatele VD.

- Z  provozních důvodů:

- Proplachování (odkalení a propláchnutí usazených splavenin před výpustnými zařízeními) - manipulace nařizuje VHD PM. Při proplachování se postupuje dle C.5.

- Funkční zkoušky výpustných zařízení - provádí hrázný dle platného provozního řádu na všech uzávěrech (viz .odst. C.5.).

- Manipulace nutné pro zajištění hydrometrických měření v limnigrafických profilech a manipulace pro ověření kapacit výpustných zařízení a kapacity koryta. Manipulace nařizuje VHD PM.

- Jiné provozní důvody (např. krátkodobé opravy v nádrži nebo na toku, revize, kontroly technolog. zařízení a jiné). Manipulaci nařizuje VHD PM dle celkové situace.

- Havarijní zhoršení jakosti vody v nádrži nebo na toku pod nádrží -manipulace může nařídit vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v rámci své územní působnosti prostřednictvím VHD PM. V naléhavém případě může manipulace, kterými by  se havarijní situace mohla zlepšit, nařídit VHD PM, který informuje příslušné orgány dle D.4.

- Předpouštění nádrže před očekávaným příchodem velkých vod nařizuje VHD PM dle odstavce C.4.

- Manipulace pro ověření neškodného průtoku – nařizuje VHD PM po dohodě s příslušným vodoprávním úřadem. O manipulaci rozhoduje VHD PM, který dále uvědomí obce nacházející se pod VD.

Pokud by v případech dle bodu e) mohlo dojít k omezení účelů vodního díla, musí VHD PM zajistit projednání tohoto vypouštění a jeho schválení vodoprávním úřadem.

Jiné mimořádné manipulace a změny na VD

Každé jiné  vypouštění  vody  ze zásobního prostoru, než je  uvedeno v odst. C.3. a způsob opětného plnění, včetně dočasných změn v hladinách zásobního prostoru nebo stálého nadržení z jakýchkoliv důvodů, musí být předem vodoprávně projednány a schváleny vodoprávním úřadem Krajského úřadu Zlínského kraje.

Manipulace pro převádění povodní

Vymezení retenčního prostoru

Retenční prostor je vymezen kótou aktuální maximální (udržované) zásobní hladiny a kótou nepřekročitelné hladiny.

| Fáze stavby | Udržovaná hladina | Kapacita 2 výpustí | Nepřekročitelná hladina | Volný objem | Ochrana (N – let) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 304,00 m n.m. | 9,85 | 306,20 m n.m. | 0,602 mil. m3 | 200 |
| II. a III. | 299,00 m n.m. | 9,17 | 303,80 m n.m. | 0,893 mil. m3 | 200 |
| IV. | 302,00 m n.m. | 8,80 | 305,70 m n.m. | 0,789 mil. m3 | 200 |
| V. | 306,20 m n.m. | 9,17 | 307,20 m n.m. | 0,332 mil. m3 | 200 |

Vodárenský odběr při převádění povodní není ohrožen.

Plnění vymezeného retenčního prostoru  je přípustné pouze při převádění velkých  vod a v žádném případě nesmí být tento prostor umělými zásahy používán k jiným účelům, mimo případy dle tohoto MŘ (proplachování).

Předpouštění nádrže

Před očekávaným příchodem velké vody je možné zvětšit retenční prostor nádrže snížením hladiny v zásobním prostoru, avšak při rozhodování o předpouštění je nutné vyloučit riziko nenaplnění nádrže.

Z bilančního vyhodnocení nádrže je zřejmé, že nenaplnění nádrže z jarních vod znamená omezené hospodaření během celého roku.

Příkaz  k  předpouštění  nádrže vydává VHD PM na základě informací z ČHMÚ, pobočka Brno

-  o stavu zásob vody ve sněhu v povodí nádrže,

-  o  předpovědi srážkové činnosti v povodí,

nebo na základě vlastního zhodnocení situace, vyhodnocení průtoků a jejich nárůstu v celém povodí.

V zimním období může VHD PM nařídit předpouštění v objemu, jenž se rovná 25 % zásoby vody ve sněhu v povodí bez souhlasu příslušného vodoprávního úřadu,  větší předpouštění jen s jeho souhlasem.

Pokud budou zásoby vody ve sněhu v období února a začátkem března malé nebo žádné, dispečink rozhodne o včasném plnění nádrže.

V období dešťů se předpouštění řídí operativně podle vzniklé situace.

Pokyn k předpouštění vydává VHD PM. Hrázný je oprávněn zahájit předpouštění i dle vlastního uvážení (např. při přívalové srážce v povodí ) a o tomto vypouštění musí  neprodleně  informovat VHD PM a provoz Koryčany PM.

Předpouštění se provádí spodními výpustmi s tím, že nesmí být překročen neškodný odtok.

Pravidla pro převádění povodní

Operativní pokyny k úpravě manipulací vydává VHD PM podle aktuální celkové situace v povodí nádrže s přihlédnutím k povodňovým  nebo ledovým stavům na toku  pod nádrží.

O jednotlivých významnějších krocích a rozhodnutích informuje VHD PM vodoprávní úřad Krajského úřadu nebo jeho povodňový orgán a příslušnou obec s rozšířenou působností nebo jeho povodňový orgán, provoz Koryčany PM.

Doporučené manipulace při převádění povodní

Při průchodu povodně plní volný zásobní prostor - vytvořený předpouštěním v období před jarním táním nebo uvolněný povolenými odběry z nádrže a dále ovladatelný (příp. i neovladatelný) ochranný prostor až do nepřekročitelné hladiny dle fáze stavby.

V případě příznivé hydrologické situace v povodí se postupuje C.3. t.j. zásobní prostor se bude plnit z přebytků přítoků.

V případě nepříznivého vývoje (např. vydatný déšť, tání sněhu apod.) se průtok vypouští spodními výpustmi až do plné kapacity spodních výpustí.

V případě, že je jedna z výpustí nefunkční, vypouští se funkční výpustí plnou kapacitou.

Pokud by byl nárůst průtoků velmi rychlý nebo by z vývoje situace bylo možno usuzovat na povodňové průtoky zahájí se postupné otevírání spodních výpustí na větší odtok již dříve. VHD PM může podle vývoje průtoků rozhodnout operativně o změně ve vypouštění s ohledem na hydrologickou situaci.

V případě průchodu návrhové povodně Q200 je doporučen následující postup manipulací:

-	Do přítoku 1 m3/s se průtok postupně zvyšuje, aby nedocházelo k plnění nádrže.

-	Při přítoku 1 m3/s nastává I. SPA, otevírá se spodní výpust DN 600 na plnou kapacitu.

-	Při přítoku 4 m3/s nastává II. SPA, otevírá se druhá spodní výpust na plnou kapacitu.

-	V okamžiku, kdy jsou obě výpusti otevřené naplno a začíná stoupat hladina v nádrži, nastává III. SPA.

Pokud by během plnění zásobního prostoru přítoky začaly klesat, je nutno spodní výpusti uzavřít, aby se zajistilo naplnění zásobního prostoru po maximální zásobní hladinu dle aktuální fáze stavby. Po uzavření spodní výpusti se upraví odtok až na MQ a přebytkem přítoku se plní zásobní prostor.

Dosažení „nepřekročitelné“ hladiny pro příslušnou fázi výstavby oznámí VHD PM povodňovému orgánu kraje, obce s rozšířenou působností Kroměříž, útvaru provozu a TBD u PM  a organizaci pověřené MZe prováděním TBD.

Výše uvedené manipulace na vodním díle se mohou operativně přizpůsobovat skutečnému vývoji povodňové situace nad a pod vodním dílem, zejména výši odtoku.

Při výskytu povodňových situací v nádrži bude pracoviště na návodním líci hráze ohroženo stoupající hladinou vody. V takovém případě bude dodavatel postupovat podle příslušného povodňového plánu stavby. Při výskytu povodňových situací dále dodavatel vyklidí ohrožené části staveniště a zajistí je tak, aby nedošlo k zaplavení uskladněných stavebních materiálů ani suti z bouraných částí a aby tak nemohlo dojít k nežádoucímu zvýšení koncentrace zákalu a cizorodých látek ve vodě s následnými problémy na úpravně vody.

Opadávání povodně

Při opadávání povodně a poklesu hladiny postupně uzavřou obě spodní výpusti, pokud byly v průběhu povodně otevřeny. Neovladatelný retenční prostor (byl-li v průběhu povodně dosažen) se dále prázdní přelivem, příp. spodní výpustí. Dále se přivírá spodní výpust tak, aby byl postupně uvolněn i ovladatelný retenční prostor.

Jakmile hladina klesne až na kótu maximální zásobní hladiny dle fáze stavby s povolenou tolerancí, manipuluje se dále dle ustanovení kap. C.3. - manipulace s vodou v zásobním prostoru nádrže.

Odběry vody za povodně

Pro úpravnu vody lze odebírat množství až do plné kapacity úpravny. Za povodní lze očekávat, že dojde k zakalení vody ze splachů v povodí. Odběratelé musí sledovat kvalitu vody. Pokud by došlo k havarijnímu zhoršení jakosti vod, postupuje se dle D.4.

Porucha výpustných zařízení při povodních

Pokud by při převádění povodní bylo některé z výpustných zařízení mimo provoz, manipulace se provádí operativně vždy zbývajícími zařízeními schopnými provozu. O poruše pravé výpusti musí hrázný informovat VHD PM a provoz Koryčany PM.

Pokud by se jednalo o dlouhodobější poruchu, musí VD PM informovat  příslušný vodoprávní úřad.

Manipulace odlišné od tohoto  MŘ

VHD PM informuje příslušný vodoprávní úřad a příslušnou obec s rozšířenou působností o všech podstatnějších operativních rozhodnutích, k nimž je kompetentní ve smyslu  ustanovení tohoto  manipulačního řádu.

Manipulace  nad rámec  tohoto MŘ nařizuje příslušný povodňovým orgán.

Ostatní manipulace

Manipulace při funkčních provozních zkouškách výpustných zařízení, provozních kontrolách a komplexních prohlídkách.

Výpustná a odběrná zařízení musí být udržována stále v provozuschopném stavu. Z toho důvodu je nutné pravidelně ověřovat v období, kdy se s jednotlivými uzávěry nemanipuluje, schopnost jejich provozu.

Postupuje se dle provozního řádu – provozuschopnost se ověřuje na všech uzávěrech: spodních výpustí, asanačního potrubí, vodárenských odběrů, přepouštěcích potrubích.

Funkční zkoušky a provozní kontroly stanovuje provozní řád.

Proplachování spodními výpustmi

Proplachování se provádí za účelem pročištění a odkalení výpustných zařízení a prostoru před výpustnými zařízeními a za účelem výměny závadných spodních vrstev vody. Proplachování se provádí pouze v období dostatečných přítoků do nádrže.

Manipulace na odběrném zařízení

Odběry vody pro úpravnu se provádí v následujících horizontech  na kótách:

I.   odběrový horizont 303,45 m n.m. (během stavby nad udržovanou hladinou)

II.  odběrový horizont 299,55 m n.m.

III. odběrový horizont 295,65 m n.m.

IV. odběrový horizont 293,60 m n.m.

Pro zlepšení kvalitativních podmínek odebírané surové vody bylo na základě požadavku VaK Hodonín, a.s. pro 4. odběrný horizont, který doposud nebyl využíván z důvodu silného zanesení sedimenty, instalováno potrubí s novým sacím košem umožňující odběr z hloubky 293,60 m n.m., tedy o 1 m nad stávající odběrný horizont. Úpravou úrovně odběru se tak rozšířil manipulační prostor pro výběr co možná nejkvalitnější vody.

Případný nadbytek vody bude po dohodě s VHD PM využit na odkalení a proplach spodních vrstev nádrže tak, aby kvalita vody v nádrži byla i v období rekonstrukce co nejlepší.

Etáž, ze které je voda otevírána, je určována provozovatelem úpravnou vody. Manipulaci provádí hrázný otevřením příslušného odběru a uzavřením ostatních. Podrobný postup manipulace s uzávěry odběrných zařízení je uveden v provozním řádu vodního díla.

Zimní režim na vodním díle

Vodní dílo musí zajišťovat nepřetržitý a nerušený provoz po celý rok. K ochraně proti škodlivým účinkům ledu na návodní líc hráze, objekty a odběrnou věž je vhodné, aby hladina vody v nádrži byla v zimním mrazivém období pokud možno udržována na stálých kótách. Kolísání hladiny v tomto období je proto nutné omezit na minimum. Pro ochranu odběrné věže před tlakem ledové celiny je zřízeno rozmrazovací zařízení - provzdušňování hladiny vody kolem odběrné věže.

V období mrazů nebo po vydatném sněžení je povinností hrázného sledovat přilehlý úsek toku pod nádrží a v rámci denního hlášení informovat minimálně 1x týdně VHD PM  o situaci.

Pokud by bylo zjištěno v toku- tvoření zámrzu,

- hromadění ledové tříště,

- větší zasněžení koryta,

- jiné překážky v toku,

čímž by při zvýšení průtoků mohly vzniknout ledové bariéry, musí být činěna tato opatření:

- Odtok z přehrady může být zvyšován jen mimořádně pozvolna.

- O vypouštění budou předem vyrozuměni hrázným přilehlé obce. VHD PM vyrozumí příslušný vodoprávní úřad.

- Pokud vypouštění není nezbytně nutné a naléhavé (proplachování, hydrometrická měření, ...) doporučuje se zvýšený odtok v tomto případě odložit.

###### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A MANIPULACE ZA MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ

Opatření k ochraně před povodněmi

Povodňový plán

Vodní dílo nemá samostatný povodňový plán, veškeré předpisy a povinnosti pro ochranu před povodněmi jsou uvedeny v tomto manipulačním řádu.

Stavba má svůj vlastní povodňový plán, který musí být v souladu s prozatímním manipulačním řádem pro VD Koryčany na dobu rekonstrukce vodního díla.

Hlásná a povodňová služba

Vodní dílo Koryčany je zapojeno do hlásné  povodňové služby, pro kterou platí Metodický pokyn č.15/2005.

Vznik povodňové aktivity na vodním díle

Stupně povodňové aktivity (SPA) jsou povodňovou komisí stavby vyhlašovány ve vazbě na:

-	aktuální hydrometeorologickou situaci,

-	predikovanou hydrometeorologickou situaci,

-	celkovém přítoku do nádrže,,

-	aktuální úroveň hladiny v nádrži VD Koryčany.

O dosažení jednotlivých SPA pro stavbu zhotovitel neprodleně informuje zástupce stavebních firem působících na staveništích.

I. stupeň povodňové aktivity nastává:

- při celkovém průtoku do nádrže nad  4 m3/s.

- při déletrvajícím dešti nebo v zimě při náhlém oteplení s táním sněhu.

Dosažení I. stupně povodňové aktivity oznámí hrázný:

- Povodí Moravy, s.p., provozu Koryčany,

- VHD PM,

- zástupci stavby.

Vodní stavy se při I. stupni odečítají a hlásí 2x denně, při rychlém nástupu povodně s větší četností -  dle pokynů VHD PM.

II. stupeň povodňové aktivity nastává:

- při plně otevřených obou spodních výpustí

- při ledochodu nebo tvoření ledových bariér

Dosažení II. stupně povodňové aktivity oznámí hrázný:

- Povodí Moravy, s.p., provozu Koryčany,

- VHD PM,

- zástupci stavby.

Vodní stavy se při II. stupni odečítají a hlásí po 6 hodinách nebo v četnosti dle pokynů VHD PM.

III. stupeň povodňové aktivity nastává:

v závislosti na příslušné fázi výstavby při hladinách v nádrži uvedených v následující tabulce:

|  | Udržovaná hladina | 3. SPA | Nepřekročitelná hladina |
| --- | --- | --- | --- |
| Fáze I. | 304,00 m n.m. | 306,40 m n.m. | 307,20 m n.m. |
| Fáze II. a III. | 299,00 m n.m. | 303,20 m n.m. | 303,80 m n.m. |
| Fáze IV. | 302,00 m n.m. | 305,10 m n.m. | 305,70 m n.m. |
| Fáze V. | 306,20 m n.m. | 307,00 m n.m. | 307,20 m n.m. |

Vodní stavy se při III. stupni odečítají a hlásí po 2 hodinách nebo v četnosti dle pokynů VHD PM.

Dosažení III. stupně povodňové aktivity oznámí hrázný:

- Povodí Moravy, s.p., provozu Koryčany,

- VHD PM,

- zástupci stavby,

- jez Hodonín (obsluha rozdělovacího objektu na Kyjovce),

- organizaci pověřenou MZe k provádění TBD,

- Město Koryčany.

Dosažení III. stupně povodňové aktivity VHD PM uvědomí:

- PK ORP Kroměříž,

- PK ORP Kyjov,

- vodoprávní úřad – Krajský úřad Zlínského kraje,

- Krajský úřad Jihomoravského kraje,

- KOPIS Zlín,

- ČHMÚ Brno.

Obsluha nastupuje nepřetržitou službu od dosažení II. SPA nebo na příkaz vedoucího provozu nebo VHD PM. Po skončení III. SPA je povinností hrázného informovat VHD PM.

Pokud by v průběhu  povodně byla  dosažena  nepřekročitelná hladina podle aktuální fáze stavby, musí  být  neprodleně prostřednictvím VHD PM uvědoměni:

- osobu odpovědnou za provádění TBD u správce,

- organizaci pověřenou MZe k provádění TBD,

- vodoprávní úřad – Krajský úřad Zlínského kraje,

- Krajský úřad Jihomoravského kraje,

Pro operativní zvládnutí nástupu povodně musí hrázný včas informovat o situaci na přehradě VHD PM a  provoz Koryčany PM. Již ve fázi plnění předpuštěného zásobního prostoru za zvýšených přítoků do nádrže nebo prudkého nárůstu přítoků, kdy není volný zásobní objem v nádrži, je povinen hrázný po zvážení srážkových poměrů uvědomit VHD PM o nástupu povodně na vodním díle.

Povinnosti zhotovitele stavby:

V období běžných průtokových stavů (mimo vyhlášení SPA) zhotovitel:

Zajistí (např. na www.chmi.cz) prognózu vývoje hydrometeorologické situace, informace aktualizuje nejméně každých 24 hod. Dále sleduje aktuální situaci v povodí a informace o úrovni hladiny v nádrži včetně předpokládaného vývoje, informace aktualizuje nejméně každých 24 hod.

Všechny informace o provádění výše popsaných činností (informace o hydrometeorologické situaci,	úroveň hladiny, dosažení SPA, rozsah a charakter případných zabezpečovacích prací, atd.) zapisuje předseda Povodňové komise stavby do Povodňového deníku. Povodňový deník je dokument vedený zhotovitelem (předsedou Povodňové komise stavby) po dobu platnosti povodňového plánu.

Po překročení 1. SPA zhotovitel:

-	Zajistí předpovědi vydávané ČHMÚ, sleduje aktuální situaci v povodí a informace o úrovni hladiny v nádrži včetně předpokládaného vývoje, informace aktualizuje nejméně každých 24 hod.

-	V případě předpokladu dosažení 2. SPA připraví pozastavení stavebních prací na ohrožených objektech stavby.

-	Zajistí dokončení prací v místech jež by mohla být dotčena stoupající hladinou.

-	Připraví stavební mechanizmy (včetně obsluhy) a materiál pro eventuální  zabezpečovací práce dle pokynů provozovatele.

Po překročení 2. SPA zhotovitel:

-	Zajistí předpovědi vydávané ČHMÚ, sleduje aktuální situaci v povodí a informace o úrovni hladiny v nádrži včetně předpokládaného vývoje, informace aktualizuje nejméně každých 12 hod.

-	Přeruší probíhající práce ohrožených objektech stavby.

-	Nezahajuje další stavební práce na ohrožených objektech stavby.

-	Vyklidí staveniště na ohrožených objektech stavby.

-	Zajistí staveniště tak, aby při jeho zatopení nedošlo ke znečištění vody v nádrži a k odplavení materiálu.

-	Podle pokynů správce VD provádí zabezpečovací práce na VD a na staveništích.

-	Zajistí nepřetržitou službu členů Povodňové komise stavby a přítomnost obsluhy stavebních mechanizmů na staveništi.

Po překročení 3. SPA zhotovitel:

-	Zajistí předpovědi vydávané ČHMÚ, sleduje aktuální situaci v povodí a informace o úrovni hladiny v nádrži včetně předpokládaného vývoje, informace aktualizuje nejméně každých 6 hod.

-	Podle pokynů správce VD provádí zabezpečovací práce na VD a na staveništích.

-	Zajistí nepřetržitou službu členů Povodňové komise stavby a přítomnost obsluhy stavebních mechanizmů na staveništi.

Katastrofální povodně a živelné pohromy

V případě katastrofální povodně nebo živelné pohromy je veškerá činnost nad rámec tohoto manipulačního řádu řízena Povodňovou komisí Zlínského kraje v součinnosti s VHD PM a závodem Střední Morava PM. Hejtman Zlínského kraje může za této situace vyhlásit stav nebezpečí.

Zvláštní povodně

Povodeň způsobená jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo způsobená nouzovým řešením kritické situace na vodním díle je definována jako zvláštní povodeň (§ 64 vodního zákona č. 254/2001 Sb.).

Zvláštní povodně 1. typu byla řešena naposledy v rámci „Programu TBD po dobu rekonstrukce (změně stavby)“ (VODNÍ DÍLA - TBD, a.s. Brno, 03/2016).

V uvedeném programu TBD jsou podrobně popsány skutečnosti rozhodné pro stanovení a vyhlášení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštních povodní.

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu osoba odpovědná za TBD Povodí Moravy, s.p. nebo přímo obsluha vodního díla  při dosažení kritických hodnot jevů a skutečností sledovaných v rámci TBD. Příslušný povodňový orgán vyhodnotí potřebu evakuace osob z ohrožených území.

Povodí Moravy,s.p. v květnu 2004 vyhodnotilo rozsah území ohrožené zvláštní povodní v elaborátu „Průběh zvláštní povodně údolím Kyjovky pod VD Koryčany“.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Při varování je přednostně informován obsluhou vodního díla:

- odpovědná osoba za TBD u Povodí Moravy, s.p. nebo

- VHD PM (interně vyrozumí nadřízené)

- Povodí Moravy,s.p., provoz Koryčany

- Město Koryčany

ad 1) a 2) a 3)se vzájemně informují !

VHD PM dále informuje:

- Příslušného pracovníka organizace pověřené MZe prováděním TBD,

- KOPIS HZS Zlínského kraje,

- Krajský úřad Zlínského kraje,

- KOPIS HZS Jihomoravského kraje,

- Krajský úřad Jihomoravského kraje,

- Město Koryčany,

- ORP Kyjov,

- ORP Kroměříž.

Orientační časy postupu průběhu zvláštní povodně:

| profil | vzdálenost od hráze v km | nástup čela povodňové vlny od úplného prolomení hráze | postupová rychlost kulminace |
| --- | --- | --- | --- |
| nad obcí Koryčany | 1,1 | okamžitě | 2,07 m/s |
| nad obcí Nemotice | 6,3 | 19 min | 3,5 m/s |
| nad obcí Bohuslavice | 17,2 | cca 2 hod | 1,9 m/s |
| nad městem Kyjov | 22,4 | cca 3,5 hod | 1,5 m/s |
| nad obcí Svatobořice | 26,1 | cca 6 hod | 1,0 m/s |
| křížení železnice Hodonín | 45,5 | cca 24 hod | 0,35 m/s |

Opatření pro případ kritického nedostatku vody, nouzové zásobování vodou

Pokud by v nádrži a v toku došlo k situaci,  kdy pro kritický nedostatek vody (nebo při takovém zhoršení kvality vody) vodní dílo nemůže plnit účely stanovené manipulačním řádem, bude tato situace operativně řešena příslušným vodoprávním úřadem ve spolupráci VHD PM a s VaK Hodonín, a.s.

Manipulace v nádrži bude přímo řízena VHD PM. V případě extrémně nízkých přítoků lze po dohodě s vodoprávním úřadem omezit MQ na 0,010 m3/s.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů zajišťuje Služba nouzového zásobování vodou, ustavená ve smyslu 
Směrnice MZe čj. 41658/2001 – 6000 z 20. 12. 2001. Subjekty služby nouzového zásobování vodou stanoví orgány krizového řízení (ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení) ve spolupráci s územně příslušnými vodoprávními úřady. Služba je začleněna do integrovaného záchranného systému.

Nouzové zásobování vodou je součástí krizových plánů (ve smyslu vyhlášky 
č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému) a obsahuje opatření pro řešení situací vzniklých, kromě dalších důvodů a závad, týkajících se vlastního vodovodního systému, v důsledku extrémního snížení nebo zvýšení hladiny ve zdroji vody, extrémního zhoršení kvality vody ve zdroji či extrémního poškození vydatnosti vodního zdroje.

Opatření k zajištění kvality vody

Pásma hygienické ochrany

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje povrchové vody pro zásobování pitnou vodou, kterým je vodní dílo Koryčany, stanovil vodoprávní úřad OkÚ RŽP Kroměříž ochranná pásma vodního zdroje. Ochranná pásma byla stanovena rozhodnutím č.j. ŽP-231/2/396/27087/01/13436/02-KI dne 26.11.2002.

Podrobný popis je uveden v rozhodnutí. Je vymezeno ochranné pásmo prvního stupně a ochranné pásmo druhého stupně.

Jako další opatření pro zlepšení kvality vody v nádrži vzhledem k charakteru nádrže a jejímu využití pro vodárenské účely je zakázáno používání motorových lodí s výjimkami dle vyhlášky č. č. 241/2002 Sb.

K ochraně jakosti a zdravotní nezávadnosti vody v nádrži je zakázáno provozování jakýchkoliv vodních sportů a koupání ve vlastní nádrži.

Zonální odběry

Za účelem zlepšení jakosti odebírané vody jsou v nádrži navrženy zonální odběry na kótách 303,45 m n.m, 299,55 m n.m., 295,65 m n.m. a 293,60 m n.m. O volbě odběru rozhoduje provozovatel úpravny na základě provedených rozborů jakosti vody.

Silnice Koryčany - Stupava

Prochází pásmem hygienické ochrany a je ve správě Okresní správy silnic. Pro zabránění znečištění vody ropnými látkami jsou položeny dálniční panely mezi silnicí a nádrží a dešťové vody jsou svedeny do lapačů ropných látek LAPOL.

Chov ryb v nádrži

Výkon rybářského práva je podřízen vodárenskému účelu nádrže. Chov ryb v nádrži je zabezpečován formou účelového rybářského hospodaření, které je založeno zejména:

a) na vytváření příznivé kvalitativní skladby prvotního zarybnění,

b) na řízení, ovlivňování a udržování rybí obsádky vysazováním vhodných druhů ryb a odlovech nežádoucích druhů ryb regulačními odlovy,

c) na funkci rybí obsádky jako indikátoru havarijního znečištění,

d) na udržování dobrého zdravotního stavu ryb a jeho kontrole.

Manipulace ke zlepšení kvality vody

Pro zlepšování kvality vody se předepisuje proplachování spodními výpustmi, jinak k výměně vody ve spodních vrstvách dochází z části plynule odpouštěním minimálního asanačního průtoku a především dochází k výměně vody v období zvýšených průtoků vypouštěním vody spodními výpustmi.

Mimořádné proplachování z hlediska zhoršené kvality vody může být také prováděno na vyžádání úpravny vody, manipulace nařizuje VHD PM.

V průběhu stavby bude pracovníkům chemické služby VaK Hodonín zajištěn přístup do odběrné věže k provádění pravidelného vzorkování.

Havarijní zhoršení jakosti vody

Ve smyslu vodního zákona č. 254/2001 Sb., § 47 je Povodí Moravy, s.p. jako správce toku a vodního díla povinen spolupracovat při zneškodňování havárií a odstraňování jejich škodlivých následků. Pracovníci Povodí Moravy, s.p. se řídí v případě havárie pokyny vodoprávního úřadu a havarijním plánem Povodí Moravy, s.p.

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který také může uložit opatření k nápravě. Opatření k nápravě má právo uložit rovněž Česká inspekce životního prostředí.

V případě, že obsluha vodního díla zjistí nebo je jí nahlášeno jakékoliv zhoršení jakosti vody, které se může projevit závadným zbarvením, zápachem, tukovým povlakem, úhynem ryb apod. je povinna neprodleně uvědomit provoz Koryčany PM nebo VHD PM (provoz Koryčany a VHD PM se vždy navzájem informují), který dále vyrozumí vodoprávní úřad a úpravna vody.

Obsluha vodního díla zajistí odběr vzorků. O jejich odeslání do vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s.p. rozhodne vodoprávní úřad.

K odstranění škodlivých následků havárie se připouští provádět mimořádné manipulace na vodním díle. O způsobu manipulace rozhodne vodoprávní úřad, v případě nebezpečí z prodlení rozhodne o manipulaci VHD PM, který o provedené manipulaci informuje příslušný vodoprávní úřad.

Havárie výpustných zařízení

V případě havárie nebo poruchy některého z výpustných zařízení manipuluje se zbývajícími zařízeními schopnými provozu. Každou poruchu nebo ztížení manipulací s výpustnými zařízeními je hrázný povinen ihned ohlásit:

- provozu Koryčany PM,

- VHD PM, který vyrozumí další dle typu poruchy:

-	Krajský úřad Zlínského kraje,

-	útvar provozu a TBD PM,

-	organizaci pověřenou MZe prováděním TBD,

-	VaK Hodonín, a.s.

Ohrožení bezpečnosti vodního díla

Při ohrožení bezpečnosti vodního díla, t. j. v případě zjevného porušení stability tělesa hráze nebo porušení konstrukce funkčních objektů, musí být hladina v nádrži snížena na neškodnou výšku co nejrychleji plnou kapacitou spodních výpustí.

O vzniklé situaci uvědomí hrázný neprodleně:

- provoz Koryčany PM,

- organizaci pověřenou MZe prováděním TBD,

- VHD PM,

VHD PM dále uvědomí:

- osobu odpovědnou za provádění TBD u PM.

- Služebním postupem pracovníky PM,

- KOPIS HZS Zlínského kraje,

- Město Koryčany

- ČHMÚ Brno,

- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Za mimořádných okolností

Za mimořádných okolností, které tento manipulační řád nemůže předpokládat, rozhoduje:

nehrozí-li bezprostředně nebezpečí z prodlení  - příslušný vodoprávní úřad

hrozí-li nebezpečí z prodlení, obsluha díla postupuje samostatně dle vlastního uvážení tak, aby byl chráněn veřejný zájem a zabráněno škodám, i když při tom nebudou plně dodržena ustanovení tohoto manipulačního řádu. Hlášení o těchto opatřeních podá neprodleně VHD PM, který dále informuje vodoprávní úřad Krajského úřadu, MěÚ Koryčany a  interně služebním postupem vedoucí pracovníky PM.

Dále budou vyrozuměny ty subjekty, jichž se případná provedená opatření jakýmkoliv způsobem dotknou (Vak VHodonín, a.s., atd.).

Mezi případy, na něž se vztahuje toto ustanovení, patří zejména bezprostřední ohrožení vodního díla (výskyt výronů v tělese hráze, náhlé zvýšení průsaků, vážné poruchy některých částí a zařízení a pod).

Oprávněnost k nařízení mimořádných manipulací

Přímo obsluze vodního díla nemohou nařizovat mimořádné manipulace ani Policie ČR ani jiné státní orgány.

K provedení mimořádné manipulace - i nařízené vodohospodářským orgánem - je oprávněn vydat pokyn přímo hráznému pouze:

  - VHD PM,

  - generální ředitel PM nebo jeho zástupce,

  - ředitel závodu Střední Morava PM nebo jeho zástupce,

  - vedoucí provozu Koryčany PM.

Proto v každém případě, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení, je hrázný povinen vyžádat si nejdříve souhlas k provedení mimořádné manipulace od svých nadřízených. Pouze v případě, kdy by hrozilo nebezpečí z  prodlení, je hrázný oprávněn provést potřebná opatření bez souhlasu nadřízených (dle odstavce D.7.).

V případech, kdy bude pokyn k manipulaci vydán oprávněnými dle 2. až 4., informuje hrázný o nařízené manipulaci co nejdříve VHD PM.

###### MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ

Měření potřebné pro řízení a kontrolu manipulací

Odtok vody z nádrže

Limnigrafická stanice stojí v upravené části koryta pod přehradou pod. Limnigraf je s dálkovým přenosem do domku hrázného.  Pro kontrolu je u limnigrafu osazena vodočetná lať.

Přítoky vody do nádrže

Přítok vody do nádrže měří limnigrafická stanice (L 1) umístěná cca 800 m nad hrází úchytné nádrže. Je zde osazen i limnigraf ČHMÚ Brno s místní registrací.

Pro sledování hladiny v úchytné nádrži byl zřízen limnigraf u dělící hráze (L 2). Limnigraf je odpojen a vyřazen z provozu.

Výpočtem se  kontroluje přítok do nádrže dle vzorce:

Q  = q   + (M2 – M1) / t (m3/s),

kde 	q - odtokové množství z nádrže (m3/s)

M1 - počáteční objem vody v nádrži (m3)

M2 - konečný objem vody v nádrži (m3)

t - uplynutí doby t (sec).

Stav hladiny v nádrži

V nádrži se měří stav hladiny registračním limnigrafem umístěným v odběrné věži nebo odečtem na vodočetné lati. Za normální situace  se odečítá 1 x denně v 7:00 hodin ráno. Za povodňových situací je četnost měření předepsána povodňovým plánem vodního díla.

Technicko bezpečnostní dohled

Technicko–bezpečnostní dohled (TBD) se provádí v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění. Podrobnosti provádění TBD stanoví vyhláška 471/2001 Sb. (o technickobezpečnostním dohledu) v platném znění.

Technicko-bezpečnostním dohledem se rozumí zjišťování technického stavu vodního díla z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch.

Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla, sledováním průsaků vod, hodnocením výsledků všech pozorování a měření.

Z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (podle ohrožení lidských životů, možných škod na majetku a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu) je           VD Koryčany zařazeno do II. kategorie

Výkon technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zabezpečuje správce vodního díla - útvar provozu a TBD Povodí Moravy, s.p. prostřednictvím organizace pověřené MZe výkonem TBD.

- Přehled jednotlivých měřících zařízení, četnosti a rozsah měření, meze bdělosti a mezní hodnoty pro naměřené veličiny atd. jsou podrobně zpracovány v „ Programu TBD během rekonstrukce (změny stavby)“, (VODNÍ DÍLA – TBD a.s., 03/2016).

- Z hlediska měření a pozorování lze rámcově uvést, že na vodním díle se sledují:

-  	průsaková množství tělesem a podložím hráze,

- 	hladiny podzemní vody v tělese hráze,

- 	hydrodynamické tlaky v podloží hráze,

-  	hladiny podzemní vody v podhrází,

- 	deformace tělesa hráze a jejího podloží,

- 	deformace betonových objektů a jejich podloží.

- Mimo to provádí obsluha díla i obchůzky po stanovené trase nejméně 3x týdně (vnější části hrázových objektů*, vlastní hráz* a její bezprostřední okolí*) resp. zčásti jedenkrát týdně (vnitřní části hrázových objektů*, stav a funkce měřícího zařízení TBD, technologického a elektrického zařízení). V období intenzivních stavebních pracích bude u označených objektů pochůzka činěna 1x denně. Trasa pochůzky, sledované jevy a skutečnosti a jejich mezní podoba je rovněž specifikována v uvedeném Programu TBD během rekonstrukce (změny stavby).

- V etapě technicko-bezpečnostního dohledu při rekonstrukci (změně stavby) vodního díla se zpracovávají dílčí zprávy o dohledu, které obsahují:

-  	přehled postupu výstavby nebo rekonstrukce změny vodního díla po jeho dokončení u určeného vodního díla, změn zatěžovacích stavů, postupu v instalacích měřických zařízení,

-  	přehled všech výsledků pozorování a měření,

-  	poznatky z obchůzek,

-  	zhodnocení sledovaných jevů a zjištěných skutečností, případné návrhy opatření k nápravě.

Na závěr rekonstrukce se zpracovává souhrnná zpráva o dohledu, která obsahuje:

- 	popis dohledu,

- 	dokumentace umístění a popis všech zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení určených 	k výkonu dohledu,

- souhrnné zpracování všech sledovaných jevů a zjištěných skutečností ve srovnání s 	předpoklady projektové dokumentace a vyhodnocením jejich vlivu na bezpečnost, 	stabilitu a mechanickou pevnost a stabilitu určeného vodního díla a jeho podloží

Po rekonstrukci následuje etapa zkušebního (ověřovacího) provozu v jehož konci se zpracovává celková zpráva o dohledu obsahující:

- 	popis dohledu,

- 	zhodnocení sledovaných jevů a zjištěných skutečností,

- 	zjištění, zda určené vodní dílo po prověrce všech hlavních zatěžovacích stavů a provozních situací, popřípadě po provedení opatření k nápravě, má nebo nemá z hlediska dohledu závady, které by bránily jeho trvalému provozu.

- Kontrola provádění TBD na vodních dílech přísluší do působnosti příslušného vodoprávního úřadu. Pro vodní díla II. kategorie je předepsána zákonem o vodách 1x za 2 roky prohlídka za účasti vodoprávního úřadu (technicko-bezpečnostní prohlídka).

###### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení pro provoz a užívání vodního díla

Provoz předmětného vodního díla se řídí „Provozním řádem pro přehradu  Koryčany“, který vypracovalo Povodí Moravy, s.p.

Dodržování, kontrola manipulačního řádu

Za dodržování manipulačního řádu odpovídá provozovatel vodního díla, t.j. Povodí Moravy, s.p.

Kontrolu dodržování manipulačního řádu provádí  příslušný vodoprávní úřad.

Všichni uživatelé vodního díla jsou povinni manipulační řád dodržovat.

Náhrada škod

Manipuluje-li se na vodním díle podle ustanovení tohoto manipulačního řádu a dojde-li přitom k situacím, za kterých nelze splnit požadavky na vodní dílo kladené, nevzniká žádnému z uživatelů nebo jiných zájemců nárok na náhradu škod.

Platnost manipulačního řádu

Platnost manipulačního řádu je uvedena na titulní straně MŘ.

Předkladatel: Povodí Moravy, s.p., vodohospodářský dispečink

Zpracoval: Ing. Tomáš Kříž, únor 2018