## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {1698fb2b-a11e-4727-a3b2-7e7e6abb0e51}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2018/58 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Štefánikova 6/57 | [8 empty] | Datum: |  | 19. 8. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Státní veterinární ústav Praha | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Prostor 008 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2018/58
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
| Místo: | [6 empty] | Štefánikova 6/57 | [6 empty] | Datum: |  | 19. 8. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Státní veterinární ústav Praha | [6 empty] | Projektant: |  | Prostor 008 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1698fb2b-a11e-4727-a3b2-7e7e6abb0e51} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Architektonická a konstrukční část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5148f95c-adea-40bb-b15e-e2618f794b77} | {1698fb2b-a11e-4727-a3b2-7e7e6abb0e51} | 2
/ |  | 2 |  |  |  | Laboratorni nábytek | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c22a7d35-b23a-4fb4-a31a-1236f264a9c8} | {1698fb2b-a11e-4727-a3b2-7e7e6abb0e51} | 2
/ |  | 3 |  |  |  | Elektro | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b942f436-28ac-4c5e-b80a-df6e05676b48} | {1698fb2b-a11e-4727-a3b2-7e7e6abb0e51} | 2
/ |  | 4 |  |  |  | VZT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f802184a-caff-47a4-bd7f-47bbd66fcf91} | {1698fb2b-a11e-4727-a3b2-7e7e6abb0e51} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6390056a-13d6-4cfd-b110-275269c974b5} | {1698fb2b-a11e-4727-a3b2-7e7e6abb0e51} | 2

## 1 - Architektonická a kon...
{5148f95c-adea-40bb-b15e-e2618f794b77}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
1 - Architektonická a konstrukční část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Státní veterinární ústav Praha |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Prostor 008 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
1 - Architektonická a konstrukční část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | Státní veterinární ústav Praha |  |  | Projektant: | Prostor 008
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
1 - Architektonická a konstrukční část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | Státní veterinární ústav Praha |  |  | Projektant: | Prostor 008
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.051 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 278381136 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 0.128 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva, výkres č. D.2.2" 0,4*0,4*0,2*4 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže | m3 | 0.048 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.2.2" 0,2*0,2*0,3*4 |  | 0.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.048 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 340238212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | m2 | 0.63 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.1.4" 0,7*0,9 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech | m3 | 4.77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.2.1" 5,3*0,5*0,225*8 |  | 4.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 1.971 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.2.1" 5,6*22,0/1000*2*8 |  | 1.971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.971 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 13010824 | ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 | t | 2.129 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,971*1,08 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.129 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 611111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stropů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva, výkres č. D.2.1" 5,0*0,5*8 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 68.125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*5,0 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,825*5,0 |  | 34.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*5,0 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 130.989 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+5,0)*2*2,775 |  | 47.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,825+5,0)*2*2,775 |  | 65.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+5,0)*2*2,775 |  | 46.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97*5 |  | -7.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obkladu" -20,0 |  | -20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.989 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.1.4" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 4.339 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (34,9+(10,375*5,0))*0,05 |  | 4.339 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.339 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 635111116R | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním - bez specifikace, použije se odstraňovaný zásypový materiál | m3 | 8.678 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním - bez specifikace, použije se odstraňovaný zásypový materiál | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (34,9+(10,375*5,0))*0,1 |  | 8.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.678 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 68.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 171.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34,9+16,5+17,5+74,3+28,0 |  | 171.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm | m3 | 4.77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "půdorys 4.NP" 5,3*0,5*0,225*8 |  | 4.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4.339 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (34,9+(10,375*5,0))*0,05 |  | 4.339 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.339 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 8.678 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (34,9+(10,375*5,0))*0,1 |  | 8.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.678 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.2.2" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 975053152R | Podchycení stropů při bourání | m2 | 68.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Podchycení stropů při bourání | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm | m | 47.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (3,5+5,0+10,375+5,0)*2 |  | 47.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 980111001R | D+M kotvících prvků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | D+M kotvících prvků | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.2.2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 18.168 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 18.168 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 436.032 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18,168*24 "Přepočtené koeficientem množství |  | 436.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 436.032 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 19.456 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 31.749 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.051 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 762511246 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných | m2 | 37.297 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "půdorys 4.NP, výkres č. D.1.9, výkres č. D.2.2" 9,815*1,9*2 |  | 37.297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.297 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.1.4" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*5,0 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5,0)+(5,0*0,5*2) |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 766011101R | Demontáž sestavy - okno+2xdvířka 700x900mm, vč.likvidace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Demontáž sestavy - okno+2xdvířka 700x900mm, vč.likvidace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.1.4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "technická zpráva" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 766701101R | D+M dveří - hladké, plné, bílé, foliované do 2m2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | D+M dveří - hladké, plné, bílé, foliované do 2m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 767995118R | D+Montáž atypických zámečnických konstrukcí - svařenec, vč.povrchové úpravy | kg | 685.179 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | D+Montáž atypických zámečnických konstrukcí - svařenec, vč.povrchové úpravy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.2.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "I100" 1,9*8,1*3 |  | 46.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "I160" ((2,5*4)+(9,815*3))*16,2 |  | 639.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 685.179 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 68.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Legenda místností" 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 68.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Příprava podkladu vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Legenda místností" 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 | m2 | 68.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Legenda místností" 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 68.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Legenda místností" 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 68.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Legenda místností" 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28411026.3R | PVC s chemickou odolností | m2 | 75.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | PVC s chemickou odolností | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 68,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 75.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 54.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.1.4" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,5+5,0)*2)-0,9 |  | 16.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,3+5,0)*2)-0,8 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,825+5,0)*2)-((0,8*2)-0,9) |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 54.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výkres č. D.1.4" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,5+5,0)*2)-0,9 |  | 16.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,3+5,0)*2)-0,8 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,825+5,0)*2)-((0,8*2)-0,9) |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 28411026.3R | PVC s chemickou odolností | m2 | 6.034 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | PVC s chemickou odolností | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 68.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Legenda místností" 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.051 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -74672800
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121288458
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "odhad" 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 59761256R | obkladačky keramické přes 35 do 45 ks/m2 | m2 | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | obkladačky keramické přes 35 do 45 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 3.872 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" (1,97+0,9+1,97)*0,2*4 |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 3.872 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" (1,97+0,9+1,97)*0,2*4 |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 783306807 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů | m2 | 3.872 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" (1,97+0,9+1,97)*0,2*4 |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.872 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" (1,97+0,9+1,97)*0,2*4 |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 80.754 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 84.626 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,9+1,97)*0,2*4 |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "I100" ((0,1*2)+(0,055*4))*(1,9*3) |  | 2.394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "I160" ((0,16*2)+(0,082*4))*((9,815*3)+(2,5*4)) |  | 25.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "U180" ((0,18*2)+(0,075*4))*(5,0*2*8) |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.626 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 207.769 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+5,0)*2*2,775 |  | 47.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,825+5,0)*2*2,775 |  | 65.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+5,0)*2*2,775 |  | 46.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obkladu" -20,0 |  | -20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207.769 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 207.769 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+5,0)*2*2,775 |  | 47.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,825+5,0)*2*2,775 |  | 65.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+5,0)*2*2,775 |  | 46.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obkladu" -20,0 |  | -20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207.769 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 784211102R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, omyvatelných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 207.769 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, omyvatelných v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Technická zpráva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+5,0)*2*2,775 |  | 47.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,825+5,0)*2*2,775 |  | 65.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+5,0)*2*2,775 |  | 46.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obkladu" -20,0 |  | -20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,9+16,5+17,5 |  | 68.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207.769 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 2 - Laboratorni nábytek
{c22a7d35-b23a-4fb4-a31a-1236f264a9c8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
2 - Laboratorni nábytek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Státní veterinární ústav Praha |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Prostor 008 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
2 - Laboratorni nábytek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | Státní veterinární ústav Praha |  |  | Projektant: | Prostor 008
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Místnost č. 323a | [5 empty] | 0
| 1.01 - Stůl laboratorní L, celkový rozměr: 1450x900/900-3300x750/900mm | [5 empty] | 0
| 1.02 - Sestava skříňová, celkový rozměr: 450x600/2330mm | [5 empty] | 0
| 1.03 - Digestoř laboratorní pro vysokou tepelnou zátěž | [5 empty] | 0
| 1.04 - Digestoř laboratorní pro vysokou tepelnou zátěž | [5 empty] | 0
| D2 - Místnost č.323 | [5 empty] | 0
| 2.03 - Stůl laboratorní, celkový rozměr: 2100x750/900mm | [5 empty] | 0
| 2.04 - Chladnička kombinovaná, celkový rozměr: 600x615/2000mm | [5 empty] | 0
| 2.05 - Sestava skříňová, celkový rozměr: 900x600/2330mm | [5 empty] | 0
| 2.06 - Stůl laboratorní, celkový rozměr: 2900x750/750mm | [5 empty] | 0
| 2.07 - Stůl laboratorní středový, 3300x2100/900mm | [5 empty] | 0
| 2.08 - Digestoř laboratorní | [5 empty] | 0
| 2.09 - Digestoř laboratorní | [5 empty] | 0
| 2.10 - Digestoř laboratorní | [5 empty] | 0
| D3 - Místnost č.312 | [5 empty] | 0
| 3.08 - Stůl laboratorní, celkový rozměr: 4100x750/900mm | [5 empty] | 0
| 3.09 - Chladnička kombinovaná, celkový rozměr: 600x615/2000mm | [5 empty] | 0
| 3.10 - Stůl laboratorní L, celkový rozměr: 2675x750/750 - 1900x750/750mm | [5 empty] | 0
| 3.11 - Stůl váhový, celkový rozměr: 1200x600/750mm | [5 empty] | 0
| 3.12 - Digestoř laboratorní | [5 empty] | 0
| D4 - Služby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
2 - Laboratorni nábytek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | Státní veterinární ústav Praha |  |  | Projektant: | Prostor 008
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Místnost č. 323a |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1.01 | Stůl laboratorní L, celkový rozměr: 1450x900/900-3300x750/900mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol1 | 10 - Skříňka laboratorní výlevková 600x570x870mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | 10 - Skříňka laboratorní výlevková 600x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
2 | M | Pol2 | 25 - Podpěra rohová 545x545x870mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | 25 - Podpěra rohová 545x545x870mm | [14 empty] | PP | 2
3 | M | Pol3 | 2 - Skříňka laboratorní dveřová 600x570x870mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | 2 - Skříňka laboratorní dveřová 600x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
4 | M | Pol4 | 7 - Skříňka laboratorní zásuvková 600x570x870mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | 7 - Skříňka laboratorní zásuvková 600x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
5 | M | Pol5 | 33 - Doměr rovný 18x300x770mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | 33 - Doměr rovný 18x300x770mm | [14 empty] | PP | 2
6 | M | Pol6 | 34 - Doměr rohový 70x170x770mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | 34 - Doměr rohový 70x170x770mm | [14 empty] | PP | 2
7 | M | Pol7 | 31 - Deska pracovní, keramika 1000x900x35mm | m | 1.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | 31 - Deska pracovní, keramika 1000x900x35mm | [14 empty] | PP | 2
8 | M | Pol8 | 30 - Deska pracovní, keramika 1000x750x35mm | m | 2.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | 30 - Deska pracovní, keramika 1000x750x35mm | [14 empty] | PP | 2
9 | M | Pol9 | 36 - Výlevka kameninová +přepad 445x445x265mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | 36 - Výlevka kameninová +přepad 445x445x265mm | [14 empty] | PP | 2
10 | M | Pol10 | 42 - Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty dole 250x270mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | 42 - Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty dole 250x270mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 1.02 | Sestava skříňová, celkový rozměr: 450x600/2330mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | M | Pol11 | 12 - Skříň laboratorní dveřová 450x600x1960 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | 12 - Skříň laboratorní dveřová 450x600x1960 | [14 empty] | PP | 2
12 | M | Pol12 | 14 - Skříňová nadstavba dveřová 450x600x370mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | 14 - Skříňová nadstavba dveřová 450x600x370mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 1.03 | Digestoř laboratorní pro vysokou tepelnou zátěž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol13 | 47 - Digestoř laboratorní pro vysokou tepelnou zátěž 1200x900x2700mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | 47 - Digestoř laboratorní pro vysokou tepelnou zátěž 1200x900x2700 | [14 empty] | PP | 2
| D | 1.04 | Digestoř laboratorní pro vysokou tepelnou zátěž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol14 | 48 - Digestoř laboratorní pro vysokou tepelnou zátěž 1800x900x2700mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | 48 - Digestoř laboratorní pro vysokou tepelnou zátěž 1800x900x2700mm | [14 empty] | PP | 2
| D | D2 | Místnost č.323 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2.03 | Stůl laboratorní, celkový rozměr: 2100x750/900mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | M | Pol15 | 7 - Skříňka laboratorní zásuvková 600x570x870mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | 7 - Skříňka laboratorní zásuvková 600x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
16 | M | Pol16 | 23 - Kontejner pod stůl na nádobu na odpad 295x450x715mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | 23 - Kontejner pod stůl na nádobu na odpad 295x450x715mm | [14 empty] | PP | 2
17 | M | Pol17 | 43 - Nádoba na odpad 250x405x570mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | 43 - Nádoba na odpad 250x405x570mm | [14 empty] | PP | 2
18 | M | Pol18 | 2 - Skříňka laboratorní dveřová600x570x870mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | 2 - Skříňka laboratorní dveřová600x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
19 | M | Pol19 | 33 - Doměr rovný 18x150x620mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | 33 - Doměr rovný 18x150x620mm | [14 empty] | PP | 2
20 | M | Pol20 | 28 - Deska pracovní, keramika 1000x750x28mm | m | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | 28 - Deska pracovní, keramika 1000x750x28mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 2.04 | Chladnička kombinovaná, celkový rozměr: 600x615/2000mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | M | Pol21 | 38 - Chladnička kombinovaná laboratorní 600x615x2000mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | 38 - Chladnička kombinovaná laboratorní 600x615x2000mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 2.05 | Sestava skříňová, celkový rozměr: 900x600/2330mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | M | Pol22 | 13 - Skříň laboratorní dveřová 900x600x1960mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | 13 - Skříň laboratorní dveřová 900x600x1960mm | [14 empty] | PP | 2
23 | M | Pol23 | 15 - Skříňová nadstavba dveřová 900x600x370mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | 15 - Skříňová nadstavba dveřová 900x600x370mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 2.06 | Stůl laboratorní, celkový rozměr: 2900x750/750mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | M | Pol24 | 5 - Skříňka laboratorní zásuvková 450x570x720mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | 5 - Skříňka laboratorní zásuvková 450x570x720mm | [14 empty] | PP | 2
25 | M | Pol25 | 22 - Konstrukce SOK 1500x695x720mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | 22 - Konstrukce SOK 1500x695x720mm | [14 empty] | PP | 2
26 | M | Pol26 | 5 - Skříňka laboratorní zásuvková 450x570x720mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | 5 - Skříňka laboratorní zásuvková 450x570x720mm | [14 empty] | PP | 2
27 | M | Pol27 | 1 - Skříňka laboratorní dveřová 450x570x720mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | 1 - Skříňka laboratorní dveřová 450x570x720mm | [14 empty] | PP | 2
28 | M | Pol28 | 33 - Doměr rovný 18x50x620mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | 33 - Doměr rovný 18x50x620mm | [14 empty] | PP | 2
29 | M | Pol29 | 33 - Doměr rovný 18x150x620mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | 33 - Doměr rovný 18x150x620mm | [14 empty] | PP | 2
30 | M | Pol30 | 32 - Deska pracovní, postforming 1000x750x28mm | m | 2.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | 32 - Deska pracovní, postforming 1000x750x28mm | [14 empty] | PP | 2
31 | M | Pol31 | 40 - Armatura laboratorní stojánková 2x 230 V | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | 40 - Armatura laboratorní stojánková 2x 230 V | [14 empty] | PP | 2
| D | 2.07 | Stůl laboratorní středový, 3300x2100/900mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | M | Pol32 | 11 - Skříňka laboratorní výlevková 600x570x870mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | 11 - Skříňka laboratorní výlevková 600x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
33 | M | Pol33 | 6 - Skříňka laboratorní zásuvková 450x570x870mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | 6 - Skříňka laboratorní zásuvková 450x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
34 | M | Pol34 | 4 - Skříňka laboratorní kombinovaná 1200x570x870mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | 4 - Skříňka laboratorní kombinovaná 1200x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
35 | M | Pol35 | 8 - Skříňka laboratorní servisní 600x570x870mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | 8 - Skříňka laboratorní servisní 600x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
36 | M | Pol36 | 9 - Skříňka laboratorní servisní 900x570x870mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | 9 - Skříňka laboratorní servisní 900x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
37 | M | Pol37 | 3 - Skříňka laboratorní kombinovaná 600x570x870mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | 3 - Skříňka laboratorní kombinovaná 600x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
38 | M | Pol38 | 19 - Konstrukce svařovaná900x695x870mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | 19 - Konstrukce svařovaná900x695x870mm | [14 empty] | PP | 2
39 | M | Pol39 | 33 - Doměr rovný 18x900x770mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | 33 - Doměr rovný 18x900x770mm | [14 empty] | PP | 2
40 | M | Pol40 | 29 - Deska pracovní, keramika 1000x600x35mm | m | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | 29 - Deska pracovní, keramika 1000x600x35mm | [14 empty] | PP | 2
41 | M | Pol41 | 31 - Deska pracovní, keramika 1000x900x35mm | m | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | 31 - Deska pracovní, keramika 1000x900x35mm | [14 empty] | PP | 2
42 | M | Pol42 | 27 - Deska pracovní, keramika 1000x300x28mm | m | 2.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | 27 - Deska pracovní, keramika 1000x300x28mm | [14 empty] | PP | 2
43 | M | Pol43 | 36 - Výlevka kameninová +přepad 445x445x265mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | 36 - Výlevka kameninová +přepad 445x445x265mm | [14 empty] | PP | 2
44 | M | Pol44 | 37 - Výlevka kameninová malá 295x145x230mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | 37 - Výlevka kameninová malá 295x145x230mm | [14 empty] | PP | 2
45 | M | Pol45 | 42 - Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty dole 250x270mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | 42 - Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty dole 250x270mm | [14 empty] | PP | 2
46 | M | Pol46 | 41 - Baterie stojánková laboratorní na studenou vodu 150x300mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | 41 - Baterie stojánková laboratorní na studenou vodu 150x300mm | [14 empty] | PP | 2
47 | M | Pol47 | 17 - Stěna pro rozvod médií 1500x300x720mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | 17 - Stěna pro rozvod médií 1500x300x720mm | [14 empty] | PP | 2
48 | M | Pol48 | 39 - Osvětlení LED dl.1460mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | 39 - Osvětlení LED dl.1460mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 2.08 | Digestoř laboratorní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | Pol49 | 44 - Digestoř laboratorní 1200x900x2700mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | 44 - Digestoř laboratorní 1200x900x2700mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 2.09 | Digestoř laboratorní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol50 | 45 - Digestoř laboratorní 1500x900x2700mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | 45 - Digestoř laboratorní 1500x900x2700mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 2.10 | Digestoř laboratorní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol51 | 46 - Digestoř laboratorní 1800x900x2700mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | 46 - Digestoř laboratorní 1800x900x2700mm | [14 empty] | PP | 2
| D | D3 | Místnost č.312 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3.08 | Stůl laboratorní, celkový rozměr: 4100x750/900mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | M | Pol52 | 11 - Skříňka laboratorní výlevková 600x570x870mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | 11 - Skříňka laboratorní výlevková 600x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
53 | M | Pol53 | 6 - Skříňka laboratorní zásuvková 450x570x870mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | 6 - Skříňka laboratorní zásuvková 450x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
54 | M | Pol54 | 3 - Skříňka laboratorní kombinovaná 600x570x870mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | 3 - Skříňka laboratorní kombinovaná 600x570x870mm | [14 empty] | PP | 2
55 | M | Pol55 | 25 - Podpěra rohová PS 545x545x870mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | 25 - Podpěra rohová PS 545x545x870mm | [14 empty] | PP | 2
56 | M | Pol56 | 26 - Podpěra pod pracovní desku lamino | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | 26 - Podpěra pod pracovní desku lamino | [14 empty] | PP | 2
57 | M | Pol57 | 33 - Doměr rovný 18x800x770mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | 33 - Doměr rovný 18x800x770mm | [14 empty] | PP | 2
58 | M | Pol58 | 30 - Deska pracovní, keramika 1000x750x35mm | m | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | 30 - Deska pracovní, keramika 1000x750x35mm | [14 empty] | PP | 2
59 | M | Pol59 | 36 - Výlevka kameninová + přepad 445x445x265mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | 36 - Výlevka kameninová + přepad 445x445x265mm | [14 empty] | PP | 2
60 | M | Pol60 | 42 - Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty dole 250x270mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | 42 - Baterie stojánková směšovací laboratorní s kohouty dole 250x270mm | [14 empty] | PP | 2
61 | M | Pol61 | 16 - Skříňka nástěnná dveřová 900x350x370mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | 16 - Skříňka nástěnná dveřová 900x350x370mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 3.09 | Chladnička kombinovaná, celkový rozměr: 600x615/2000mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | M | Pol62 | 38 - Chladnička kombinovaná laboratorní 600x615x2000mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | 38 - Chladnička kombinovaná laboratorní 600x615x2000mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 3.10 | Stůl laboratorní L, celkový rozměr: 2675x750/750 - 1900x750/750mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | M | Pol63 | 21 - Konstrukce montovaná 1200x695x720mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | 21 - Konstrukce montovaná 1200x695x720mm | [14 empty] | PP | 2
64 | M | Pol64 | 24 - Podpěra rohová 545x545x720mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | 24 - Podpěra rohová 545x545x720mm | [14 empty] | PP | 2
65 | M | Pol65 | 1 - Skříňka laboratorní dveřová 450x570x720mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | 1 - Skříňka laboratorní dveřová 450x570x720mm | [14 empty] | PP | 2
66 | M | Pol66 | 20 - Konstrukce montovaná 900x695x720mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | 20 - Konstrukce montovaná 900x695x720mm | [14 empty] | PP | 2
67 | M | Pol67 | 5 - Skříňka laboratorní zásuvková 450x570x720mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | 5 - Skříňka laboratorní zásuvková 450x570x720mm | [14 empty] | PP | 2
68 | M | Pol68 | 33 - Doměr rovný 18x125x620mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | 33 - Doměr rovný 18x125x620mm | [14 empty] | PP | 2
69 | M | Pol69 | 32 - Deska pracovní, postforming 1000x750x28mm | m | 3.825 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | 32 - Deska pracovní, postforming 1000x750x28mm | [14 empty] | PP | 2
70 | M | Pol70 | 35 - Židle laboratorní, sedák PUR, kolečka (TP), područky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | 35 - Židle laboratorní, sedák PUR, kolečka (TP), područky | [14 empty] | PP | 2
| D | 3.11 | Stůl váhový, celkový rozměr: 1200x600/750mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | M | Pol71 | 18 - Stůl váhový 1200x600x750mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | 18 - Stůl váhový 1200x600x750mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 3.12 | Digestoř laboratorní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | M | Pol72 | 46 - Digestoř laboratorní 1800x900x2700mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | 46 - Digestoř laboratorní 1800x900x2700mm | [14 empty] | PP | 2
| D | D4 | Služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | M | Pol73 | Doprava NAB Praha | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Doprava NAB Praha | [14 empty] | PP | 1
74 | M | Pol74 | Montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Montáž | [14 empty] | PP | 1

## 3 - Elektro
{b942f436-28ac-4c5e-b80a-df6e05676b48}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
3 - Elektro
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Státní veterinární ústav Praha |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Prostor 008 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
3 - Elektro
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | Státní veterinární ústav Praha |  |  | Projektant: | Prostor 008
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Komponenty TRONIC 2032CX | [5 empty] | 0
| D2 - Komponenty TRONIC 2032EX | [5 empty] | 0
| D3 - Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| D4 - Silová elektrovýbava | [5 empty] | 0
| D5 - Kabelové rozvody | [5 empty] | 0
| D6 - Montáže | [5 empty] | 0
| D7 - Výměna svítidel | [5 empty] | 0
| D8 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
3 - Elektro
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | Státní veterinární ústav Praha |  |  | Projektant: | Prostor 008
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Komponenty TRONIC 2032CX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol79 | řídicí stanice T2032CX (PWE-12VDC,Eth) ext.napájení 12VDC,Ethernet T2032CXE | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | řídicí stanice T2032CX (PWE-12VDC,Eth) ext.napájení 12VDC,Ethernet T2032CXE | [14 empty] | PP | 1
2 | M | Pol80 | terminál obsluhy T2032CX (CXP) LCD 2x40 zn.,klávesnice,7xLED,napájení z T2032CX TRMCA50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | terminál obsluhy T2032CX (CXP) LCD 2x40 zn.,klávesnice,7xLED,napájení z T2032CX TRMCA50 | [14 empty] | PP | 1
3 | M | Pol81 | skříň T2032CX včetně elektrovýbavy 800x2000x400mm pro řídicí stanici a 20 modulů (I/O,PIMR) SC-8204 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | skříň T2032CX včetně elektrovýbavy 800x2000x400mm pro řídicí stanici a 20 modulů (I/O,PIMR) SC-8204 | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Komponenty TRONIC 2032EX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | M | Pol82 | analogová vstupní expanze T2032EX 6xAI, R 0-2500Ohm, U 0-10V, I 0-20mA EBAI200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | analogová vstupní expanze T2032EX 6xAI, R 0-2500Ohm, U 0-10V, I 0-20mA EBAI200 | [14 empty] | PP | 1
5 | M | Pol83 | analogová výstupní expanze T2032EX 8x AO, 0-10V EBAO200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | analogová výstupní expanze T2032EX 8x AO, 0-10V EBAO200 | [14 empty] | PP | 1
6 | M | Pol84 | dvouhodnotová vstupní expanze T2032EX 8x DI, 12-30V DC EBDI200 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | dvouhodnotová vstupní expanze T2032EX 8x DI, 12-30V DC EBDI200 | [14 empty] | PP | 1
7 | M | Pol85 | propojovací kabel sběrnice LBEX 110mm mezi moduly T2032EX umístěné vedle sebe KABEX-011 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | propojovací kabel sběrnice LBEX 110mm mezi moduly T2032EX umístěné vedle sebe KABEX-011 | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | M | Pol86 | odporový teploměr venkovní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | odporový teploměr venkovní | [14 empty] | PP | 1
9 | M | Pol87 | odporový teploměr s jímkou nerez | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | odporový teploměr s jímkou nerez | [14 empty] | PP | 1
10 | M | Pol88 | odporový teploměr do klimatizace | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | odporový teploměr do klimatizace | [14 empty] | PP | 1
11 | M | Pol89 | prostorový odporový teploměr do místnosti | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | prostorový odporový teploměr do místnosti | [14 empty] | PP | 1
12 | M | Pol90 | snímač tlakové diference do VZT (4-20mA) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | snímač tlakové diference do VZT (4-20mA) | [14 empty] | PP | 1
13 | M | Pol91 | houkačka se světlem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | houkačka se světlem | [14 empty] | PP | 1
14 | M | Pol92 | detektor kouře do VZT potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | detektor kouře do VZT potrubí | [14 empty] | PP | 1
15 | M | Pol93 | signalizátor dP 604 včetně odběrů | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | signalizátor dP 604 včetně odběrů | [14 empty] | PP | 1
16 | M | Pol94 | servopohon BELIMO havar. SFA 20Nm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | servopohon BELIMO havar. SFA 20Nm | [14 empty] | PP | 1
17 | M | Pol95 | FM 1,5kW 400V IP 66 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | FM 1,5kW 400V IP 66 | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Silová elektrovýbava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | M | Pol96 | Moeller - vypínač 3f, 100A / AC22 modulový vypínač 3 pólový IS-100/3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Moeller - vypínač 3f, 100A / AC22 modulový vypínač 3 pólový IS-100/3 | [14 empty] | PP | 1
19 | M | Pol97 | Moeller - jistič 6 A, char. B jistič 1 pólový PL7-B6/1 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Moeller - jistič 6 A, char. B jistič 1 pólový PL7-B6/1 | [14 empty] | PP | 1
20 | M | Pol98 | Moeller - jistič 10 A, char. B jistič 1 pólový PL7-B10/1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Moeller - jistič 10 A, char. B jistič 1 pólový PL7-B10/1 | [14 empty] | PP | 1
21 | M | Pol99 | Moeller - jistič 16 A, char. B jistič 1 pólový PL7-B16/1 | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Moeller - jistič 16 A, char. B jistič 1 pólový PL7-B16/1 | [14 empty] | PP | 1
22 | M | Pol100 | Moeller - jistič 2 A, char. C jistič 1 pólový PL7-C2/1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Moeller - jistič 2 A, char. C jistič 1 pólový PL7-C2/1 | [14 empty] | PP | 1
23 | M | Pol101 | Moeller - jistič 4 A, char. C jistič 1 pólový PL7-C4/1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Moeller - jistič 4 A, char. C jistič 1 pólový PL7-C4/1 | [14 empty] | PP | 1
24 | M | Pol102 | Moeller - jistič 6 A, char. C jistič 1 pólový PL7-C6/1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Moeller - jistič 6 A, char. C jistič 1 pólový PL7-C6/1 | [14 empty] | PP | 1
25 | M | Pol103 | Moeller - jistič 40A, char. C jistič 1 pólový PL7-C20/1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Moeller - jistič 40A, char. C jistič 1 pólový PL7-C20/1 | [14 empty] | PP | 1
26 | M | Pol104 | Moeller - jistič 16 A, char. B jistič 3 pólový PL7-B16/3 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Moeller - jistič 16 A, char. B jistič 3 pólový PL7-B16/3 | [14 empty] | PP | 1
27 | M | Pol105 | Moeller - jistič 6 A, char. C jistič 3 pólový PL7-C6/3 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Moeller - jistič 6 A, char. C jistič 3 pólový PL7-C6/3 | [14 empty] | PP | 1
28 | M | Pol106 | Moeller - jistič 16 A, char. C jistič 3 pólový PL7-C16/3 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Moeller - jistič 16 A, char. C jistič 3 pólový PL7-C16/3 | [14 empty] | PP | 1
29 | M | Pol107 | Moeller - pomocný kontakt PK pro PL7, Z-MS, ZP-A ZP-IHK | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Moeller - pomocný kontakt PK pro PL7, Z-MS, ZP-A ZP-IHK | [14 empty] | PP | 1
30 | M | Pol108 | Finder - relé 2P, 230 VAC 40.52.8.230 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Finder - relé 2P, 230 VAC 40.52.8.230 | [14 empty] | PP | 1
31 | M | Pol109 | Finder - patice pro relé 40.52 patice na DIN lištu 95.95.3 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Finder - patice pro relé 40.52 patice na DIN lištu 95.95.3 | [14 empty] | PP | 1
32 | M | Pol110 | Schneider - stykač 3f, 3+1NO, 230 VAC stykač do 2,2 kW / AC3 LC1-K0610P7 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Schneider - stykač 3f, 3+1NO, 230 VAC stykač do 2,2 kW / AC3 LC1-K0610P7 | [14 empty] | PP | 1
33 | M | Pol111 | Schneider - pomocný kontakt 1NO, 1NC pom. kontakt pro LC1-K LA1-KN11 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Schneider - pomocný kontakt 1NO, 1NC pom. kontakt pro LC1-K LA1-KN11 | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol112 | CYKY 2x1,5 včetně montáže | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | CYKY 2x1,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
35 | K | Pol113 | CYKY 3x1,5 včetně montáže | m | 545 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | CYKY 3x1,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
36 | K | Pol114 | CYKY 4x1,5 včetně montáže | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | CYKY 4x1,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
37 | K | Pol115 | CYKY 3x6 včetně montáže | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | CYKY 3x6 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
38 | K | Pol116 | CYKY 3x2,5 včetně montáže | m | 945 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | CYKY 3x2,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
39 | K | Pol117 | CYKY 5x2,5 včetně montáže | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | CYKY 5x2,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
40 | K | Pol118 | CYKY 5x25 včetně montáže | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | CYKY 5x25 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
41 | K | Pol119 | JYTY 4x1 včetně montáže | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | JYTY 4x1 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
42 | K | Pol120 | CMFM 4x1,5 včetně montáže | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | CMFM 4x1,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
43 | K | Pol121 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
44 | K | Pol122 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže | m | 780 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
45 | K | Pol123 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
46 | K | Pol124 | LAM TWIN FTP 2x2x0,5 včetně montáže | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | LAM TWIN FTP 2x2x0,5 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
47 | K | Pol125 | lišta plast 25x20/m včetně montáže | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | lišta plast 25x20/m včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
48 | K | Pol126 | žlab KABLOFIL 60x50 /m vč. montáže | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | žlab KABLOFIL 60x50 /m vč. montáže | [14 empty] | PP | 1
49 | K | Pol127 | žlab KABLOFIL 120x50 /m vč. montáže | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | žlab KABLOFIL 120x50 /m vč. montáže | [14 empty] | PP | 1
50 | K | Pol128 | trubka plast D16 včetně montáže | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | trubka plast D16 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
51 | K | Pol129 | trubka ohebná D16 včetně montáže | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | trubka ohebná D16 včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | Montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol130 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Pomocný montážní materiál | [14 empty] | PP | 1
53 | K | Pol131 | montáž rozvaděče plech. 2000 x XXX x XXX | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | montáž rozvaděče plech. 2000 x XXX x XXX | [14 empty] | PP | 1
54 | K | Pol132 | montáž malého přístroje ( teploměr,termostat..) | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | montáž malého přístroje ( teploměr,termostat..) | [14 empty] | PP | 1
55 | K | Pol133 | montáž diferencniho snimace tlaku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | montáž diferencniho snimace tlaku | [14 empty] | PP | 1
56 | K | Pol134 | připojení digestoře | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | připojení digestoře | [14 empty] | PP | 1
57 | K | Pol135 | montáž snímače kouře | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | montáž snímače kouře | [14 empty] | PP | 1
58 | K | Pol136 | montáž servopohonu klapek | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | montáž servopohonu klapek | [14 empty] | PP | 1
59 | K | Pol137 | přípojení PK | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | přípojení PK | [14 empty] | PP | 1
60 | K | Pol138 | připojení a odzkoušení motoru s FM | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | připojení a odzkoušení motoru s FM | [14 empty] | PP | 1
61 | K | Pol139 | připojení a odzkoušení motoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | připojení a odzkoušení motoru | [14 empty] | PP | 1
| D | D7 | Výměna svítidel |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | Pol140 | Osvětlení LED 596x596mm závěsné vč.předřadníku | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Osvětlení LED 596x596mm závěsné vč.předřadníku | [14 empty] | PP | 1
63 | K | Pol141 | Montážní materiál pro zavěšení | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Montážní materiál pro zavěšení | [14 empty] | PP | 1
64 | K | Pol142 | Montáž osvětlení vč.zapojení | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Montáž osvětlení vč.zapojení | [14 empty] | PP | 1
65 | K | Pol143 | Montáž krabice pro propojení | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Montáž krabice pro propojení | [14 empty] | PP | 1
66 | K | Pol144 | CYKY 3x1,5 včetně montáže | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Montáž krabice pro propojení | [14 empty] | PP | 1
| D | D8 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol145 | Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) | [14 empty] | PP | 1
68 | K | Pol146 | Seřízení, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Seřízení, uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1
69 | K | Pol147 | Zaškolení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Zaškolení | [14 empty] | PP | 1
70 | K | Pol148 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Revize | [14 empty] | PP | 1
71 | K | Pol149 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 1

## 4 - VZT
{f802184a-caff-47a4-bd7f-47bbd66fcf91}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
4 - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Státní veterinární ústav Praha |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Prostor 008 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
4 - VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | Státní veterinární ústav Praha |  |  | Projektant: | Prostor 008
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Demontáže | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení S1 - laboratoř 323a | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení S2 - laboratoř 323 | [5 empty] | 0
| D4 - Zařízení S3 - laboratoř 312 | [5 empty] | 0
| D5 - Nová zařízení | [5 empty] | 0
| D6 - Zařízení 1 - větrání laboratoří 312, 323 a 323a | [5 empty] | 0
| D7 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
4 - VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | Státní veterinární ústav Praha |  |  | Projektant: | Prostor 008
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Zařízení S1 - laboratoř 323a |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol145 | Demontáž ventilátoru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Demontáž ventilátoru | [14 empty] | PP | 2
2 | K | Pol146 | Demontáž distribučních elementů, klapek a žaluzií | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Demontáž distribučních elementů, klapek a žaluzií | [14 empty] | PP | 2
3 | K | Pol147 | Demontáž potrubí | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Demontáž potrubí | [14 empty] | PP | 2
| D | D3 | Zařízení S2 - laboratoř 323 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol145 | Demontáž ventilátoru | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Demontáž ventilátoru | [14 empty] | PP | 2
5 | K | Pol148 | Demontáž distribučních elementů, klapek a žaluzií | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Demontáž distribučních elementů, klapek a žaluzií | [14 empty] | PP | 2
6 | K | Pol147 | Demontáž potrubí | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Demontáž potrubí | [14 empty] | PP | 2
| D | D4 | Zařízení S3 - laboratoř 312 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol145 | Demontáž ventilátoru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Demontáž ventilátoru | [14 empty] | PP | 2
8 | K | Pol146 | Demontáž distribučních elementů, klapek a žaluzií | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Demontáž distribučních elementů, klapek a žaluzií | [14 empty] | PP | 2
9 | K | Pol147 | Demontáž potrubí | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Demontáž potrubí | [14 empty] | PP | 2
| D | D5 | Nová zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 | Zařízení 1 - větrání laboratoří 312, 323 a 323a |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | M | Pol149 | Sestavná vzduchotechnická jednotka ve vertikálním podlahovém vnitřním provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Sestavná vzduchotechnická jednotka ve vertikálním podlahovém vnitřním provedení - přívod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, glykolový výměnik ZZT (voda + 30% glykol - účinnost 59%), přímý výpar Qch 20 kW v reverzibilním chodu, Qt 22 kW, elektrický ohřívač Qt 24 kW, ventilátor (4500 m3/h*400Pa), filtr F7, pružná manžeta - odvod: pružná manžeta, klapka, filtr M5, glykolový výměnik ZZT (voda + 30% glykol - účinnost 59%), ventilátor (5000 m3/h*400Pa), pružná manžeta | [14 empty] | PP | 2
11 | K | Pol150 | Propojení kapalinových výměníků a náplń glykolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Propojení kapalinových výměníků a náplń glykolu | [14 empty] | PP | 2
12 | K | Pol151 | Montáž vzduchotechnické jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Montáž vzduchotechnické jednotky | [14 empty] | PP | 2
13 | M | Pol152 | Kondenzační invertorová jednotka ( tepelné čerpadlo ) k přímému výparníku VZT jednotky ; Chladící výkon Qchl= 10kW , Topný výkon Qt= 11kW, Chladivo R410A (potrubí Cu (9,52/22,2), Pel = 2,69kW, 230V, 50Hz , Ijistící = 16A. Akustický tlak ve vzd.5m m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Kondenzační invertorová jednotka ( tepelné čerpadlo ) k přímému výparníku VZT jednotky ; Chladící výkon Qchl= 10kW , Topný výkon Qt= 11kW, Chladivo R410A (potrubí Cu (9,52/22,2), Pel = 2,69kW, 230V, 50Hz , Ijistící = 16A. Akustický tlak ve vzd.5m max. 44dB(A). Hmotnost 103kg. | [14 empty] | PP | 2
14 | K | Pol153 | Řídící box pro vzduchotechnickou jednotku ( jeden pro každý okruh) 0÷10V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Řídící box pro vzduchotechnickou jednotku ( jeden pro každý okruh) 0÷10V | [14 empty] | PP | 2
15 | K | Pol154 | Sada expanzního ventilu pro VZT jednotku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Sada expanzního ventilu pro VZT jednotku | [14 empty] | PP | 2
16 | K | Pol155 | Kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Kabelový ovladač | [14 empty] | PP | 2
17 | K | Pol156 | Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu | [14 empty] | PP | 2
18 | K | Pol157 | Montáž tepelných čerpadel | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Montáž tepelných čerpadel | [14 empty] | PP | 2
19 | M | Pol158 | Požární klapka 400x250 se servopohonem 230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Požární klapka 400x250 se servopohonem 230 V | [14 empty] | PP | 2
20 | M | Pol159 | Požární klapka 250 se servopohonem 230 V | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Požární klapka 250 se servopohonem 230 V | [14 empty] | PP | 2
21 | M | Pol160 | Požární klapka 200 se servopohonem 230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Požární klapka 200 se servopohonem 230 V | [14 empty] | PP | 2
22 | M | Pol159 | Požární klapka 250 se servopohonem 230 V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Požární klapka 250 se servopohonem 230 V | [14 empty] | PP | 2
23 | M | Pol161 | Požární klapka 315 se servopohonem 230 V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Požární klapka 315 se servopohonem 230 V | [14 empty] | PP | 2
24 | K | Pol162 | Montáž požární klapky | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Montáž požární klapky | [14 empty] | PP | 2
25 | M | Pol163 | Regulátor variabilního průtoku 400x300 pozink.ocel s protihlukovým krytem a rychlým servem, ovládání 0-10V (Vmin. 860m3/h, Vmax. 2000 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 400x300 pozink.ocel s protihlukovým krytem a rychlým servem, ovládání 0-10V (Vmin. 860m3/h, Vmax. 2000 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
26 | M | Pol164 | Regulátor variabilního průtoku 400x300 pozink.ocel s protihlukovým krytem a rychlým servem, ovládání 0-10V (Vmin. 1080m3/h, Vmax. 2300 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 400x300 pozink.ocel s protihlukovým krytem a rychlým servem, ovládání 0-10V (Vmin. 1080m3/h, Vmax. 2300 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
27 | M | Pol165 | Regulátor variabilního průtoku 250 pozink.ocel s rychlým servem, ovládání 0-10V , (Vmin. 350m3/h, Vmax. 1560 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 250 pozink.ocel s rychlým servem, ovládání 0-10V , (Vmin. 350m3/h, Vmax. 1560 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
28 | M | Pol166 | Regulátor variabilního průtoku 200 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V, (Vmin. 170m3/h, Vmax. 960 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 200 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V, (Vmin. 170m3/h, Vmax. 960 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
29 | M | Pol167 | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V, (Vmin. 260m3/h, Vmax. 1610 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V, (Vmin. 260m3/h, Vmax. 1610 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
30 | M | Pol168 | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V, (Vmin. 340m3/h, Vmax. 1410 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V, (Vmin. 340m3/h, Vmax. 1410 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
31 | M | Pol167 | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V, (Vmin. 260m3/h, Vmax. 1610 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V, (Vmin. 260m3/h, Vmax. 1610 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
32 | M | Pol169 | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s protihlukovým krytem , (Vmin. 380m3/h, Vmax. 1730 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s protihlukovým krytem , (Vmin. 380m3/h, Vmax. 1730 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
33 | M | Pol166 | Regulátor variabilního průtoku 200 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V, (Vmin. 170m3/h, Vmax. 960 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 200 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V, (Vmin. 170m3/h, Vmax. 960 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
34 | M | Pol170 | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V , (Vmin. 260m3/h, Vmax. 1610 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V , (Vmin. 260m3/h, Vmax. 1610 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
35 | M | Pol170 | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V , (Vmin. 260m3/h, Vmax. 1610 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V , (Vmin. 260m3/h, Vmax. 1610 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
36 | M | Pol170 | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V , (Vmin. 260m3/h, Vmax. 1610 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku 250 plastový s rychlým servem, ovládání 0-10V , (Vmin. 260m3/h, Vmax. 1610 m3/h) | [14 empty] | PP | 2
37 | K | Pol171 | Montáž regulátoru průtoku | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Montáž regulátoru průtoku | [14 empty] | PP | 2
38 | M | Pol172 | Regulátor průtoku vzduchu konstantní plastový pr. 80 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Regulátor průtoku vzduchu konstantní plastový pr. 80 | [14 empty] | PP | 2
39 | M | Pol173 | Regulátor průtoku vzduchu konstantní plastový pr. 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Regulátor průtoku vzduchu konstantní plastový pr. 125 | [14 empty] | PP | 2
40 | M | Pol174 | Regulátor průtoku vzduchu konstantní plastový pr. 150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Regulátor průtoku vzduchu konstantní plastový pr. 150 | [14 empty] | PP | 2
41 | K | Pol175 | Montáž regulátoru průtoku vzduchu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Montáž regulátoru průtoku vzduchu | [14 empty] | PP | 2
42 | M | Pol176 | Jádrový tlumič hluku 500x600x1000 (přívod) sestavený z buněk 250x300x1000, celkem 4ks buněk | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Jádrový tlumič hluku 500x600x1000 (přívod) sestavený z buněk 250x300x1000, celkem 4ks buněk | [14 empty] | PP | 2
43 | M | Pol177 | Jádrový tlumič hluku 600x600x1000 (odvod) sestavený z buněk 300x300x1000, celkem 4ks buněk | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Jádrový tlumič hluku 600x600x1000 (odvod) sestavený z buněk 300x300x1000, celkem 4ks buněk | [14 empty] | PP | 2
44 | K | Pol178 | Montáž tlumiče hluku | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Montáž tlumiče hluku | [14 empty] | PP | 2
45 | M | Pol179 | Textilní vyústka kruhová pr. 315, dl. 4200mm vč. napojení na Spiro 315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Textilní vyústka kruhová pr. 315, dl. 4200mm vč. napojení na Spiro 315 | [14 empty] | PP | 2
46 | M | Pol180 | Textilní vyústka kruhová pr. 250, dl. 2100mm vč. napojení na Spiro 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Textilní vyústka kruhová pr. 250, dl. 2100mm vč. napojení na Spiro 250 | [14 empty] | PP | 2
47 | M | Pol181 | Textilní vyústka kruhová pr. 250, dl. 4200mm vč. napojení na Spiro 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Textilní vyústka kruhová pr. 250, dl. 4200mm vč. napojení na Spiro 250 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | Pol182 | Montáž textilní vyústky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Montáž textilní vyústky | [14 empty] | PP | 2
49 | M | Pol183 | Střešní nasávací a výfukový kus, povrchová úprava černý komaxit | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Střešní nasávací a výfukový kus, povrchová úprava černý komaxit | [14 empty] | PP | 2
50 | K | Pol184 | Montáž nasávacího a výfukového kusu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Montáž nasávacího a výfukového kusu | [14 empty] | PP | 2
51 | M | Pol185 | Potrubí Spiro pr. 250, 20% tvarovek | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Potrubí Spiro pr. 250, 20% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
52 | M | Pol186 | Potrubí Spiro pr. 315, 100% tvarovek | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Potrubí Spiro pr. 315, 100% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
53 | K | Pol187 | Montáž Spiro potrubí PŘÍVOD | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Montáž Spiro potrubí PŘÍVOD | [14 empty] | PP | 2
54 | M | Pol188 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050 | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050 | [14 empty] | PP | 2
55 | M | Pol189 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
56 | M | Pol190 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 30% tvarovek | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
57 | M | Pol191 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
58 | K | Pol192 | Montáž čtyřhranného potrubí PŘÍVOD | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Montáž čtyřhranného potrubí PŘÍVOD | [14 empty] | PP | 2
59 | M | Pol193 | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 75, 20% tvarovek | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 75, 20% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
60 | M | Pol194 | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 125, 10% tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 125, 10% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
61 | M | Pol195 | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 150 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 150 | [14 empty] | PP | 2
62 | M | Pol196 | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 200, 20% tvarovek | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 200, 20% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
63 | M | Pol197 | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 250, 20% tvarovek | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 250, 20% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
64 | M | Pol198 | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 315, 50% tvarovek | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Kruhové potrubí hladké plastové pr. 315, 50% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
65 | K | Pol199 | Montáž potrubí ODVOD | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Montáž potrubí ODVOD | [14 empty] | PP | 2
66 | M | Pol188 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050 | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050 | [14 empty] | PP | 2
67 | M | Pol200 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 30% tvarovek | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
68 | M | Pol201 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 100% tvarovek | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 100% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
69 | M | Pol190 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 30% tvarovek | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
70 | M | Pol191 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek | [14 empty] | PP | 2
71 | K | Pol202 | Montáž čtyřhranného potrubí ODVOD | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Montáž čtyřhranného potrubí ODVOD | [14 empty] | PP | 2
72 | M | Pol203 | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | m2 | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie | [14 empty] | PP | 2
73 | K | Pol204 | Montáž tepelné izolace | m2 | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Montáž tepelné izolace | [14 empty] | PP | 2
| D | D7 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | Pol205 | Montážní a spojovací materiál | kg | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Montážní a spojovací materiál | [14 empty] | PP | 2
75 | K | Pol206 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 2
76 | K | Pol207 | Komplexní zkouška | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Komplexní zkouška | [14 empty] | PP | 2
77 | K | Pol208 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | [14 empty] | PP | 2

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{6390056a-13d6-4cfd-b110-275269c974b5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 8. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Státní veterinární ústav Praha |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Prostor 008 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | Státní veterinární ústav Praha |  |  | Projektant: | Prostor 008
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy laboratoří - SVÚ Praha Lysolaje
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 19. 8. 2020
Zadavatel: |  |  | Státní veterinární ústav Praha |  |  | Projektant: | Prostor 008
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - dílenská a výrobní | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Ostatní dokumentace - dílenská a výrobní | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Inženýrská činnost | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Kompletační a koordinační činnost | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 094002000 | Ostatní náklady související s výstavbou - stavební výtah | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Ostatní náklady související s výstavbou | [14 empty] | PP | 2